北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目

环境影响报告书

建设单位：黑龙江农垦兴隆热力有限公司

环评单位：哈尔滨玖时工程咨询有限公司

2024年4月

目录

1概述	7

1.1建设项目由来及概况	7

1.2环境影响评价的工作过程	9

1.3分析判定相关情况	11

1.4本项目关注的主要环境问题及环境影响	34

1.5评价工作主要结论	36

2总则	37

2.1编制依据	37

2.2评价因子与评价标准	40

2.3评价工作等级、评价范围	47

2.4主要环境保护目标	57

3建设项目工程分析	62

3.1原有工程概况	62

3.2建设项目概况	74

3.3施工期工程分析	93

3.4营运期工程分析	94

3.5污染物排放汇总	112

3.6非正常工况排污分析	115

3.7项目“三本帐”分析	115

3.8清洁生产水平分析	116

4环境现状调查与评价	120

4.1自然环境	120

4.2环境质量现状评价	122

4.3区域污染源调查	134

4.4环境保护目标调查	135

5环境影响预测及评价	137

5.1施工期环境影响	137

5.2大气环境影响预测及评价	139

5.3地表水环境影响评价	163

5.4噪声影响评价	165

5.5环境风险评价	173

5.6固废环境影响分析	180

5.7 燃料及灰渣运输过程环境影响分析	181

5.8 土壤环境影响分析	183

6环境保护措施及其可行性论证	185

6.1 施工期环境保护措施及其可行性论证	185

6.2 运营期环境保护措施及其可行性论证	188

6.3 风险防范措施	202

6.4 风险应急预案	202

6.5 环保投资估算	202

7环境影响经济损益分析	204

7.1 效益分析	204

7.2 环境经济损益分析结论	205

8环境管理与监测计划	206

8.1 环境管理概述	206

8.2 环境监测计划	208

8.3 污染物排放管理	210

8.4 与排污许可证制度衔接	215

8.5 “三同时”竣工验收一览表	216

9结论与建议	219

9.1结论	219

9.2要求与建议	223

附表：

附表1 大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 建设项目声环境影响评价自查表

附表5 生态影响评价自查表

附表6 土壤环境影响评价自查表

附件：

附件1 营业执照

附件2排污许可证及执行报告

附件3 煤质分析报告

附件4 环境质量现状监测报告

附件5突发环境事件应急预案及其备案文件

附件6原环评批复文件

附件7土地文件

附件8 中央环保督查文件

附件9供热范围情况说明

附件10灰渣买卖协议

附件11 总量批复文件

附件12三线一单分析成果

1概述

1.1建设项目由来及概况

1.1.1建设项目由来

2011年黑龙江省农垦总局红兴隆管理局在管理局局直南侧建设局直集中供热站项目，建设2台70MW燃煤热水锅炉，包含热力站14座。锅炉烟气采用湿式氧化镁法脱硫、干式+湿式除尘器、低氮燃烧于2011年10月26日取得原黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局批复文件《关于黑龙江省农垦总局红兴隆管理局供暖工程环境影响报告书审批意见的复函》（黑垦环函[2011]40号）。于2013年3月编制《黑龙江省农垦红兴隆管理局局直集中供热站项目建设项目竣工环境保护验收检测报告》，并通过原黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局验收。已取得排污许可证，排污许可证编号为：91233002592739887W001R。建设单位已完成突发环境事件应急预案备案，于2020年4月26日由双鸭山市生态环境局红兴隆分局予以备案，备案编号为：230507-2020-001-L。

2022年，中央环保督查要求对现有锅炉实行超低排放改造。黑龙江农泉兴隆热力有限公司对现有2台70MW热水锅炉脱硫设备进行改造，同时将现有除尘设备更换为两台布袋式除尘。①脱硫设备改造，脱硫塔主体改造；扩建脱硫设备用房，扩建面积100.27平方米。改造后脱硫设备仍采用湿式氧化镁法脱硫。②拆除原有除尘设备，新安装2台布袋式除尘器及配套设施，包括除尘系统管道及附属设施。于2022年11月4日，进行红兴隆分公司局直地区供热改造工程环境影响备案登记，备案号为20222399000300000004。目前，除尘及脱硫设施改造已经完成。

但是，由于工程技术原因，现有2台70MW热水锅炉无法完成脱硝技术改造。为了完成中央环保督查的整改要求，黑龙江农泉兴隆热力有限公司决定将现有2台70MW热水锅炉淘汰，并新建1台70MW热水锅炉，锅炉配备布袋除尘器，除尘效率不低于99.95%；配备湿式镁法脱硫塔除尘脱硫系统，脱硫效率不低于95%；配备低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝工艺，脱硝剂为尿素，脱硝效率不低于80%；新建锅炉执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。

现有2台70MW热水锅炉计划于2024年3月末（2023年供热期结束后）彻底淘汰，本次新建1台70MW热水锅炉计划于2024年10月（2024年供热期）投产使用。未来计划再新建1台70MW热水锅炉，全部建成后全厂建设有2台70MW热水锅炉均执行超低排放限值。本次仅针对新建1台70MW热水锅炉进行分析评价。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等文件的规定，黑龙江农泉兴隆热力有限公司委托我单位开展“2022年北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目”的环境影响评价工作。我单位接受委托后立刻组织环评编写人员收集项目资料、开展现场踏查，按照建设项目环境影响评价技术导则分析环境特征，识别和筛选本项目的环境影响因子和评价因子等，确定评价等级、评价标准和评价范围等工作，开展了现状评价和环境影响预测，在此基础上编制完成了《2022年北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目环境影响报告书》。

1.1.2建设项目特点

1、本项目拟在现有锅炉房东侧扩建2150m2锅炉房及附属工程，新建70MW（100t/h）热水锅炉一台，配套建设输煤系统、热力系统、风烟系统等，安装脱硫脱硝和除尘设施。对现有2台70MW热水锅炉淘汰，需要核算现有锅炉“以新带老”削减量。

2、本项目依托原有工程煤场、灰渣场、制水系统、危废贮存库等。本项目不新增劳动定员。本次改扩建后燃煤使用量减少4.2万t/a。

3、本项目新建锅炉配备布袋除尘器，除尘效率不低于99.95%；配备湿式镁法脱硫塔除尘脱硫系统，脱硫效率不低于95%；配备低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝工艺，脱硝剂为尿素，脱硝效率不低于80%；处理后的烟气通过高100m、出口内径3m的烟囱排放。锅炉执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。烟气黑度及汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

4、本次工程不新增换热站和供热管网，供热管网已经预留完毕，且原有换热站尚有大部分余量，不需新建换热站。

5、黑龙江农垦兴隆热力有限公司现有2台70MW热水锅炉，最大供热能力260万平方米，现有供热面积190万平方米。2023年，供热范围内，有65万平方米的供热面积报停，不在供热范围内。

本次新建1台70MW热水锅炉，满负荷供热能力130万平方米，能够满足剩余125万平方米的供热需求。

1.2环境影响评价的工作过程

分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划的符合性，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

评价单位在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选，确定了环境保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案；根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了监测与评价，详细进行工程分析，对各环境要素影响进行了预测与分析；最终，提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论，环境影响评价的工作过程见图1-2-1。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的”应做报告书”。本项目新扩建1台70MW燃煤热水锅炉，因此，本项目应做环境影响报告书。

评价单位接受委托后随即组织人员在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响及大气环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了监测与评价，详细进行工程分析。对各环境要素影响进行了预测与分析。提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

图1-2-1 环境影响评价的工作过程示意图

1.3分析判定相关情况

1.3.1产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构和调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“第二十二类、城镇基础设施：2、市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产，地级及以上城市地下综合管廊建设，地下管网地理信息系统，城市燃气工程，城镇集中供热建设和改造工程(包括长距离集中供热管网应用工程)，城市节水技术开发与应用，城市燃气塑料管道应用工程，海绵城市、排水防涝工程技术产品开发生产”，是鼓励类建设项目，符合国家产业政策要求，从产业政策符合性角度分析，项目建设可行。

1.3.2相关规划符合性

1.3.2.1与《商品煤质量管理暂行办法》的符合性

项目锅炉所用燃煤来源于双鸭山市，燃料煤运输距离小于600公里，《商品煤质量管理暂行办法》指出，商品煤应当满足下列基本要求：

（一）灰分（Ad）：褐煤 30%，其它煤种 40%。

（二）硫分（St,d）：褐煤 1.5%，其它煤种 3%。

（三）其它指标：汞(Hgd)≤0.6μg/g，砷(Asd)≤ 80μg/g，磷(Pd)≤ 0.15%，氯(Cld)≤0.3%，氟(Fd)≤200μg/g。

根据本项目燃料成分化验报告，本项目所使用煤炭硫份0.16%，灰分20.81%，汞含量为0.29μg/g。

另根据王明仕，郑宝山，刘晓静，王燕，胡军等，中国煤砷含量评价环境科学，2006.3.东北地区煤炭砷含量12.28mg/kg（12.28μg/g）；王金刚.鸡西盆地城子河组煤层煤质特征及变化规律，2004,6.该地区煤层中磷含量在0.0014%-0.0155%之间，一般为0.01%；金丽云.黑龙江省绥滨县福兴区煤岩煤质特征，2009,11该地区原煤铝含量为0.002%-024%，平均为0.015%；齐庆杰，郝宇，刘建忠，吴宪，周俊虎，岑可法等.关于我国煤中氟燃烧排放限值与标准，2008,2我国大部分煤的氟含量在50-200μg/g，其中以100-150μg/g范围最多。

综上分析，本项目所用煤质满足《商品煤质量管理暂行办法》要求。

1.3.2.2与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》总体目标：

——绿色转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，结构调整深入推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，碳排放强度持续降低，绿色生态产业体系基本形成，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。

——生态环境持续改善。主要污染物排放总量持续减少，温室气体排放得到有效控制；空气质量全面改善，基本消除重污染天气；水生态环境质量稳步提升，基本消除天然河湖国控劣V类断面和城市建成区黑臭水体，水生态功能初步得到恢复；土壤和地下水环境质量总体保持稳定，城乡人居环境明显改善。

——生态系统质量和稳定性稳步提升。北方生态屏障功能进一步提升，生物多样性得到有效保护，生物安全得到保障，生态系统服务功能不断增强，建成生态强省。

——生态环境安全有效保障。土壤安全利用水平巩固提升；农业面源污染监管体系初步建成；固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核与辐射安全监管持续加强，环境风险得到有效管控。

——现代环境治理体系建立健全。生态文明制度改革深入落实，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能得到新提升，形成治理主体合理、治理手段多样、治理能力先进的环境治理体系，为美丽龙江提供有力保障。

展望2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽龙江建设目标基本实现。节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，绿色低碳发展和应对气候变化能力显著增强，空气质量根本改善，水环境质量全面提升，水生态恢复取得明显成效，土壤环境风险得到全面管控，山水林田湖草沙冰生态系统服务功能总体恢复，蓝天白云、绿水青山成为常态，基本满足人民对优美生态环境的需要。生态环境保护管理制度健全高效，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现。

其中主要任务：深入实施减污降碳、精准治污、亮剑护绿、科技赋能“四大行动”，聚焦生态环境保护的短板弱项，大力实施绿色低碳发展战略，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，深入实施“十个全覆盖”，加强环境风险防范，推进生态环境治理体系与治理能力现代化。......重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，降低煤炭在终端分散利用比例，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。

......

（三）深化协同防治，全面改善空气质量。

1.加强细颗粒物污染防治。

开展PM2.5（细颗粒物）与臭氧污染协同防治。制定加强PM2.5和臭氧协同控制的空气质量改善规划，明确控制目标、路线图和时间表。针对秋冬季PM2.5污染和夏季臭氧浓度偏高问题，统筹考虑污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域治理，强化分区分时分类的差异化和精细化协同管控。开展PM2.5和臭氧成因的关联性研究，提高污染控制精准性。

实施大气环境质量目标管理。对照2035年远景目标，开展形势分析，研究提出大气环境质量近期目标。哈尔滨市、绥化市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确空气质量达标路线图和污染防治重点任务，并向社会公开。坚持前紧后松、持续改善的原则，加强达标进程管理。到2025年，绥化市环境空气质量实现达标，哈尔滨市力争达标，已达标城市持续改善大气环境质量。

加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹城市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，到2022年，“两市两县两景区”等重点地区散煤用量大幅下降。各地持续推进散煤污染治理，到2025年，哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市、绥化市散煤用量分别减少50%，哈尔滨市主城区建成区基本实现散煤清零。加快淘汰地级城市建成区10—35蒸吨/小时燃煤锅炉，推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。实现20蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖。

强化秸秆综合利用和禁烧。各地编制秸秆综合利用实施方案，合理安排“五化”利用，完善秸秆收储运体系，研发推广综合利用先进技术和设备。加强试点示范，拓宽利用路径，完善扶持政策，探索建立政府、企业与农民三方共赢的秸秆综合利用利益链接机制，实现秸秆综合利用水平全面提升。到2025年，全省秸秆综合利用率达到95%。强化各级网格责任单位秸秆禁烧主体责任，健全市县乡村“四级”网格化监管体系，强化秸秆禁烧督查巡查，综合运用卫星遥感、高清视频监控等手段，不断提高禁烧监管水平，严格落实奖惩制度。

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。

2.推进多污染物协同减排。

实施重点行业NOx（氮氧化物）等污染物深度治理。推进钢铁、焦化行业超低排放改造，新建钢铁项目要达到超低排放水平，到2025年，现有钢铁、焦化企业基本完成超低排放改造，实现钢铁、焦化企业脱硫脱硝全覆盖。推进水泥、玻璃、铸造、石灰、矿棉等行业污染深度治理。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按规定安装在线监管系统。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止掺烧煤炭、垃圾和工业固废，对不能稳定达标排放的生物质锅炉进行整改。

开展VOCs（挥发性有机物）全过程综合整治。持续开展石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业VOCs全过程综合整治。提高VOCs含量低（无）的绿色原辅材料替代比例，开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，按规定逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要VOCs废气排放系统旁路。鼓励涂装类工业园区和企业集群统筹规划建设集中涂装中心、活性碳集中处理中心、溶剂回收中心。加强汽修、餐饮等行业VOCs综合治理。

强化车油联合管控。进一步规范成品油市场，提高清洁油品供应保障能力、油品质量监管水平，严厉打击生产、销售、储存和使用非标油品行为。加强新生产车辆达标排放监管，严格实施国家机动车油耗和排放标准，强化新生产货车监督抽查。通过部门联合执法、提高路检路查和入户监督抽测频次以及加强重污染天气柴油车管理等方式，加大在用车监督执法力度。强化非道路移动机械生产企业监管和排放控制区管控，基本消除未登记和冒黑烟工程机械。

推动其他涉气污染物治理。推进大气氨排放控制，注重源头防控，优化饲料结构，强化畜禽养殖业氨排放综合管控；加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。推动开展消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。开展重点行业恶臭综合治理，推动恶臭投诉集中的重点企业和园区安装运行在线监测预警系统。

3.提升区域联防联控能力。

深化区域大气污染联防联控机制。全面深化哈尔滨市、大庆市、绥化市大气污染联防联控，构建重点区域常态化协作机制，实施区域统一规划、统一标准、统一监测、统一污染防治措施，完善重大项目环境影响评价区域会商机制。开展区域大气污染交叉互查。积极探索建立与吉林、辽宁和内蒙古开展跨省级行政区联防联控模式。

加强重污染天气应对。加强省、市级环境空气质量预测预报和气象卫星遥感应用及人工影响天气能力建设，进一步提升PM2.5和臭氧预报准确率。完善省、市、县三级重污染天气应急预案体系，探索轻、中度污染天气应急响应的应对机制。哈大绥地区开展重污染天气重点行业企业绩效分级，推进绩效分级管理规范化、标准化，完善差异化管控机制。拓展应急减排信息公开和公众监督渠道。积极开展应急预案实施情况的评估，适时修订应急预案。

符合性分析：

本项目为集中供热项目，燃煤锅炉选用高效布袋除尘器，布袋除尘器是一种干式滤尘装置，除尘效率较高，可满足工程需求。新建锅炉配套新建一套布袋除尘设施，除尘器除尘效率不低于99.95%。锅炉烟气脱硫采用湿式镁法脱硫工艺。设计脱硫吸收塔采用超强湍流发生器+喷淋装置的双模装置脱硫。采用塔式脱硫器，本项目采用氧化镁作为吸收剂，其特点是技术成熟，煤种适应性强，脱硫效率达90%～99%，副产品能回收利用。本次环评在报告中对项目安装的湿式镁法脱硫效率按保守效率95%计算。本项目扩建锅炉烟气脱硝采用低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝工艺，还原剂采用尿素。锅炉处理后的烟气共同通过高100m、出口内径3m的烟囱排放，确保锅炉大气污染物排放满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。

本项目遵守重点大气污染物排放总量控制要求，配套建设大气污染防治设施及在线监测装置，取得排污许可证。项目的实施可以使颗粒物实现减排，有利于区域环境空气质量的改善。综上，本项目的建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的环境管理要求。

1.3.2.3与《黑龙江大气污染防治条例》协调性分析

本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》协调性分析见表1-3-1。

表1-3-1  本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》协调性分析

| 序号 | 《黑龙江省大气污染防治条例》 | 协调性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十条企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。 | 本项目依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；锅炉烟气符合相应排放标准要求，遵守SO2、NOx和颗粒物排放总量控制要求。 | 符合 |
| 2 | 第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。 配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。 | 本项目扩建锅炉配套建设脱硫、脱硝和除尘等大气污染防治设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。 | 符合 |
| 3 | 第十二条本省按照国家规定实行大气污染物排污许可管理制度。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照排污许可证的要求排放大气污染物；未取得排污许可证的，不得排放大气污染物。 | 本项目按照要求取得排污许可证并按要求进行大气污染物排放。 | 符合 |
| 4 | 第二十二条重点排污单位应当按照法律、法规和监测规范的要求，确定监测点位和设置采样监测平台，并对其排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。原始监测记录至少保存三年。 重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。 | 本项目扩建锅炉安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。 | 符合 |
| 5 | 第三十一条禁止生产、加工、储运、销售、进口和燃用不符合国家规定质量标准的商品煤，煤炭管理部门负责组织、会同有关部门实施监督管理，具体分工按照省人民政府有关规定执行。 | 本项目扩建锅炉禁止燃用不符合国家规定质量标准的商品煤。 | 符合 |
| 6 | 第三十二条燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。 | 本项目扩建锅炉采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。 | 符合 |
| 7 | 三十三条县级以上人民政府应当向社会公布燃煤锅炉计划淘汰名单和时限，并合理控制城市建成区外规划区内额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下燃煤锅炉的建设和使用。工业和信息化、供热行政主管、环境保护主管部门分别负责工业锅炉、供热锅炉、商业经营锅炉淘汰的具体工作 | 项目所在区域已完成小锅炉淘汰工作，评价范围内无分散小锅炉。 | 符合 |
| 8 | 第三十四条禁止新建设计用煤不符合国家规定商品煤质量标准的锅炉；已经建成的，应当按照国家和省有关规定进行技术改造。 | 本项目扩建锅炉采用设计用煤符合国家规定商品煤质量标准的锅炉，锅炉用煤符合国家规定商品煤质量标准。 | 符合 |
| 9 | 第三十五条设区的市级人民政府和县级人民政府应当积极推进棚户区改造，推行热电联产和区域锅炉等集中供热方式，逐步提高集中供热比例，制定计划将应当淘汰的分散燃煤锅炉供热区域纳入集中供热管网覆盖范围，并负责组织实施。在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用高效节能环保型锅炉或者进行锅炉高效除尘改造，或者使用新能源、清洁能源供热。 | 本项目扩建锅炉的建设进一步提高红兴隆地区的集中供热普及率。有利于提高区域供热质量，改善居民生活。 | 符合 |

1.3.2.4与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）协调性分析

黑龙江省人民政府于2023年12月30日公开发布《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号），实施方案中指出：积极推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低（无）VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低（无）VOCs含量涂料和胶粘剂；推动除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志喷涂使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放改造、环境和大气成分监测等领域支持培育一批具有竞争力的龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。加快推进能源结构优化。到2025年，非化石能源消费比重力争超过15%。持续增加天然气生产供应，进一步优化天然气使用方式，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求，在落实气源的前提下加大工业用煤替代力度。严格控制煤炭消费总量。全省原则上不再新增自备燃煤机组，按要求支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。到2025年，全省煤炭消费比重下降到60%左右。积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。到2025年，哈尔滨市、佳木斯市、七台河市、绥化市基本完成城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰；哈尔滨市、绥化市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。加快工业炉窑燃料清洁替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。稳步推进在用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。

符合性分析：本项目为集中供热项目，锅炉烟气治理措施采用低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝、布袋除尘器、湿式镁法脱硫。项目所在区域已完成小锅炉淘汰工作，评价范围内无分散小锅炉，本次改扩建工程对现有2台70MW热水锅炉淘汰，改扩建后燃煤使用量减少4.2万t/a。本项目锅炉采用设计用煤符合国家规定商品煤质量标准的锅炉，本项目的建设进一步提高红兴隆地区的集中供热普及率。有利于提高区域供热质量，改善居民生活。建成后锅炉烟气执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。因此，本项目建设符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）。

1.3.2.5与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

实施细则要求加大城市综合治理力度，全面推进大气污染物减排”有如下描述：“加大集中供热工程建设，淘汰分散燃煤小锅炉。积极推进“三供两治”工程项目建设，加大城市及周边现有燃煤发电机组的供热改造力度，推进大型集中供热企业接收分散供热小锅炉，拔除小烟筒。到2017年年底，全省城市建成区集中供热普及率达到73%以上，牡丹江市达到93%以上。从2014年起，禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉。到2017年年底，除必要保留外，全省地级以上城市建成区基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。加快推进工业企业集中供热工作，到2017年年底，现有各类工业园区与工业集中区应基本完成热电联产或集中供热改造。供热供气管网覆盖不到的城乡结合部，要改用电、新能源、洁净煤或再生能源，推广应用高效节能环保型锅炉。

符合性分析：

本项目为集中供热项目，锅炉烟气治理措施采用低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝、布袋除尘器、湿式镁法脱硫。项目所在区域已完成小锅炉淘汰工作，评价范围内无分散小锅炉。本项目的建设进一步提高红兴隆地区的集中供热普及率。有利于提高区域供热质量，改善居民生活。本项目建设符合《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》要求。

1.3.2.6与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

加强“两高”行业耗煤管控。加强钢铁、煤炭、电力、建材等行业化解过剩产能和淘汰落后产能，促进现存“两高”行业的提质增效，推进工业结构优化升级，减少煤炭消费需求；对拟建“两高”项目在开工和履行审批手续前，必须深入论证建设的必要性、可行性，认真分析评估对能耗“双控”、碳排放、产业高质量发展与环境质量的影响。对不符合国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求的项目，坚决停批、停建。

优化能源供给结构。发展清洁能源，积极发展风能、太阳能、生物质能、抽水蓄能等可再生能源，清洁高效高质量发展火电。以消纳为导向，发展风力发电、光伏发电、生物质发电等清洁能源产业，优化能源结构，积极申请风电、光伏发电项目。加快生物质燃料乙醇项目建设，积极开展地热能研究推广。推进风、光、火、储多能互补，提升能源基础设施智能绿色安全发展水平。到2025年，全市新能源发电装机规模达到150万千瓦。

推动能源清洁化替代。加快工业、建筑、交通等用能领域的电气化、智能化发展，加强清洁能源供应保障，推行清洁能源替代。按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤消费量，降低煤炭在终端分散利用比例，完善煤炭清洁储运体系，对以煤为燃料的锅炉和工业窑炉，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。持续推进清洁取暖，推动煤炭高效清洁利用，宜气则气、宜电则电，因地制宜发展地热、生物质能等清洁能源供暖，稳妥有序推进全市散煤替代，稳步推进经济性好、节能减排效益佳的清洁供暖项目。到2025年，全市清洁取暖率提高到70%以上。

（三）深化协同控制，持续改善环境空气质量。

1.实施大气环境质量目标管理。

以环境空气质量改善为核心，不断提高优良天数比率。深入研究分析影响全市环境空气质量改善的重点问题，集中精力做到重点突破，同时对已完成的工作要巩固治理成果，防止反弹。

2.加强细颗粒物污染防治。

聚焦“三重一改”，集中力量开展散煤污染治理。根据《双鸭山市散煤污染治理行动方案》，通过实施集中供热工程、棚户区拆迁改造工程、清洁能源替代工程、推进农村地区生物质燃料可再生能源替代散煤、节能建筑和老旧管网小区改造工程、燃煤小锅炉淘汰工程、规范散煤经营行为、打击非法经营行为等8方面工作，实现全市环境空气质量不断改善。2021年，削减散煤23.68万吨，棚户区改造1663户，改造老旧小区外墙保温板104.13万平方米，老旧管网改造101.08公里，淘汰建成区外20台10蒸吨以下锅炉、7台20蒸吨锅炉，完成了集贤浩宇新能源公司、集贤佳盛新能源公司、中能建公司笔架山、双鸭山市尖山区公立村4个分散式风电。2022年，削减散煤3.85万吨，棚户区改造170户、建筑节能改造77万平方米，老旧管网改造89.22公里，完成了国能宝清煤电化有限公司分布式光伏电站、黑龙江建龙钢铁有限公司40MW煤气发电等“近零排放”项目。

实施大气环境质量目标管理。对照2035年远景目标，开展形势分析，研究提出大气环境质量近期目标。坚持前紧后松、持续改善的原则，加强达标进程管理。到2025年，我市持续改善大气环境质量。

深化燃煤设施整治。全面开展市级城市建成区内35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰工作；按照《双鸭山市燃煤储粮烘干设施清洁能源改造项目实施方案》要求，逐步推进燃煤储粮烘干设施清洁能源改造，将燃料由煤改为醇基清洁燃料。

加强秸秆禁烧和综合利用。加强春、秋季秸秆禁烧管控，发挥工作领导小组及联席会议制度作用，统筹对各县（区）、部门持续开展督察。健全市县乡村“四级”网格化监管体系，开展秸秆禁烧专项巡查，综合运用无人机、高清视频监控等手段，不断提高禁烧监管水平，严格落实禁烧监管目标责任考核和奖惩制度。加大秸秆离田政策支持力度，探索秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、燃料化“五化”利用，到2025年，全市秸秆综合利用率95%。

加强扬尘精细化管控。积极推行绿色施工，督促责任单位严格落实标准化防控措施。将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。加强城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭物料堆场的抑尘设施建设。

3.强化多污染物协同控制。

实施重点行业NOx（氮氧化物）等污染物深度治理。推进钢铁、焦化行业超低排放改造，到2025年，现有钢铁、焦化企业基本完成超低排放改造，实现钢铁、焦化企业脱硫脱硝全覆盖。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止掺烧煤炭、垃圾和工业固废，对不稳定达标排放的生物质锅炉进行整改。

推进PM2.5和臭氧污染协同管控。紧盯臭氧防控重点时段，制定臭氧管控方案，探索完善O3和PM2.5协同控制应对机制，细化轻中度管控清单，采取针对性和操作性强的举措，确保措施可核查、可考核。逐步扩大臭氧和PM2.5协同控制范围，指导有关单位和企业制定夏季“一厂一策”实施方案，重点加强加油站、储油库、VOCs重点企业及移动源的管控，鼓励出台激励政策，鼓励企业错峰生产，降低VOCs污染排放强度，减少臭氧污染，减少轻中度污染天数。

实施大气污染防治和温室气体协同治理。推动实现减污降碳协同效应，严格控制高耗能、高排放项目建设。协同控制甲烷、氧化亚氮等温室气体，研究制定非二氧化碳类温室气体总量控制方案，分阶段明确非二氧化碳类温室气体减排目标和监管范围。加强工作协调和政策协同，推动应对气候变化的相关政策、法规制度和体制机制进一步完善，强化目标管理和政策落实。积极支持各类低碳技术的研发和产业化示范推广。

加强有毒有害大气污染物风险管控。加强污染物源头风险管理，落实污染源环境管理制度。按照《有毒有害大气污染物名录》筛选排放有毒有害大气污染物的企事业单位，取对排放口和周边环境定期监测等多种措施，排查环境安全隐患，强化环境风险评估，采取技术改进和创新，减少相关污染物的排放，降低环境与健康风险。

开展VOCs（挥发性有机物）全过程综合整治。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查。持续开展化工、包装印刷、工业涂装等重点行业VOCs全过程综合整治。按规定逐步取消非必要VOCs废气排放系统旁路，提高VOCs含量低（无）的绿色原辅材料替代比例，加强汽修、餐饮等行业VOCs综合治理。

符合性分析：

本项目为集中供热项目，锅炉烟气治理措施采用低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝、布袋除尘器、湿式镁法脱硫。项目所在区域已完成小锅炉淘汰工作，评价范围内无分散小锅炉，本次改扩建工程对现有2台70MW热水锅炉淘汰，改扩建后燃煤使用量减少4.2万t/a，进一步减少污染物排放量。本项目扩建锅炉采用设计用煤符合国家规定商品煤质量标准的锅炉，锅炉用煤符合国家规定商品煤质量标准。本项目扩建锅炉的建设进一步提高红兴隆地区的集中供热普及率。有利于提高区域供热质量，改善居民生活。改扩建完成后，全厂锅炉执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。因此，本项目建设符合《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》要求。

1.3.2.7与用地性质符合性分析

根据《农垦红兴隆分局国土空间总体规划(2021-2035年)》，本项目用地性质为公用设施用地，符合土地利用规划要求。

项目位置

图1-3-1 用地性质符合性分析图

1.3.2.8与供热规划符合性分析

根据《黑龙江省农垦红兴隆管理局城市总体规划（2014-2030年）》中的中心城区供热工程规划图，本项目用地性质为公用设施用地，根据供热工程规划：黑龙江农垦兴隆热力有限公司位于红兴隆管理局在管理局局直南侧，为农垦红兴隆管理局局直地区的集中供热中心，根据规划未来扩容供热中心，未来供热能力1300兆瓦，供蒸汽能力90吨/小时，为红兴隆管理局主供热源。

本项目现有2台70MW热水锅炉计划于2024年3月末（2023年供热期结束后）彻底淘汰，本次新建1台70MW热水锅炉计划于2024年10月（2024年供热期）投产使用。未来计划再新建1台70MW热水锅炉，全部建成后全厂建设有2台70MW热水锅炉均执行超低排放限值。符合中心城区供热工程规划。

本项目为集中供热项目，新扩建锅炉配套新建一套布袋除尘设施，除尘器除尘效率不低于99.95%。锅炉烟气脱硫采用湿式镁法脱硫工艺，本次环评在报告中对项目安装的湿式镁法脱硫效率按95%计算。采用低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝工艺，联合SNCR-SCR工艺脱硝效率取值80%。处理后的烟气通过高100m、出口内径3m的烟囱排放，执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。符合《黑龙江省农垦红兴隆管理局城市总体（2014-2030年）》中的供热工程规划。

1.3.3项目选址合理性分析

1、本项目厂址概述

本项目位于红兴隆管理局在管理局局直南侧现有锅炉房院内，项目厂区北侧为空地，厂区北侧230m处为红兴隆管理局居民区；西北侧270m处为红兴隆管理局住宅小区；厂区西侧方向460m处为爱林村居民区；厂区南侧为农田；厂区东侧为空地。

本项目用地性质为公用设施用地，并且本项目在原有厂区内进行建设。本次改扩建项目工程不涉供热管网及换热站工程。本项目选址不在“两控区”内。评价范围内无国家、省、市级自然保护区、名胜古迹及水源地，周边道路等基础设施良好，交通十分便捷，地理位置优越，项目建设通过采取严格的环境保护措施后，所排放的污染物对评价区周围环境影响较小，并对环境敏感点影响较小，其影响能够被周围环境所接受。

2、项目选址的环境影响分析

通过环境空气预测结果可知，本项目投产后，本工程SO2、NO2、PM10、PM2.5预测值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；项目建设通过采取严格的环境保护措施后，所排放的污染物对评价区周围环境影响较小，并对环境敏感点影响较小，本次改扩建工程不涉供热管网及换热站工程。因此，建设单位应加强环保设施运行管理，杜绝事故排放。

综上所述，项目选址符合《黑龙江省农垦红兴隆管理局城市总体规划（2014-2030年）》中心城区用地规划、供热工程规划，并且符合红兴隆管理局土地利用总体规划，因此，本项目拟选厂址从环境影响方面可接受。

本项目位置

图1-3-2  本项目与红兴隆管理局城市总体规划用地规划图中的位置

本项目位置

图1-3-3  本项目与红兴隆管理局城市总体规划供热工程规划中的位置

本项目位置

图1-3-4  本项目与红兴隆管理局土地利用总体规划图中的位置

1.3.4“三线一单”符合性分析

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）、《兴隆热力生态环境分区管控分析报告》，本项目与“三线一单”符合性如下：

（1）“一图”

图1-3-5 本项目与环境管控单元叠加图

兴隆热力项目位置涉及双鸭山市友谊县；项目占地总面积0.07平方公里。

与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。

与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.06平方公里，占项目占地面积的 89.67%；一般管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的 10.33%。

与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.07平方公里，占项目占地面积的100.00%。

（2）“一表”

表1-3-2 本项目与“三线一单”符合性分析

| 一、生态保护红线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管控单元类别 | 一般管控区 |  |
| 管控要求 | 生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。 |  |
| 符合性分析 | 本项目位于红兴隆管理局在管理局局直南侧，根据双鸭山市生态空间分布图，所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，因此本项目符合生态保护红线要求。 |  |
| 二、环境质量底线 |  |  |
| 大气环境 |  |  |
| 管控单元类别 | 大气环境受体敏感重点管控区 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 1.严禁搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 本项目为集中供热项目，不属于新建、改扩建危险化学品生产项目，不属于畜禽养殖场、养殖小区。 |
| 污染物排放管控 | 1.加快燃煤电厂超低排放改造，提高煤电高效清洁利用水平。 2.施工降水或基坑排水排入市政管网的，应纳入污水排入排水管网许可管理，明确排水接口位置和去向，避免排入城镇污水处理厂。 | 2022年，中央环保督查要求对现有锅炉实行超低排放改造。对现有2台70MW热水锅炉脱硫设备进行改造，同时将现有除尘设备更换为两台布袋式除尘。 但是，由于工程技术原因，现有2台70MW热水锅炉无法完成脱硝技术改造。为了完成中央环保督查的整改要求，黑龙江农泉兴隆热力有限公司决定将现有2台70MW热水锅炉淘汰，并新建1台70MW热水锅炉，新建锅炉执行超低排放限值要求。 |
| 环境风险防控 | 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“临避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。 | 本项目不位于化工园区，不涉及土壤污染风险及污染地块。本项目选址不位于松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内。 |
| 资源利用效率要求 | 1.推进污水再生利用设施建设。 2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 | 本项目工艺用水依托厂区原有供水设施。本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。采用节水器具，废水循环利用率高。 |
| 水环境 |  |  |
| 管控单元类别 | 水环境一般管控区 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 | 本项目为集中供热项目，不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业。 |
| 地下水环境 |  |  |
| 管控单元类别 | 友谊县地下水环境一般管控区 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 环境风险管控 | 1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。 | 本项目不属于土壤污染重点监管单位，本项目采取严格的土壤污染防治措施，源头控制措施、分区防渗、跟踪监测措施。 |
| 三、资源利用上线 |  |  |
| 能源利用上线 |  |  |
| 管控要求 | 双鸭山市2025年煤炭消费上线为907.31万吨标准煤，2035年煤炭消费上线为982.48万吨标准煤。 |  |
| 符合性分析 | 本项目建成后年耗煤量为42017t/a，本次改扩建后燃煤使用量减少4.2万t/a，，按煤炭消费综合折算系数取0.6301千克标准煤/千克，项目燃煤量约占双鸭山市2025年煤炭消费上线的0.29%；约占双鸭山市2035年煤炭消费上线的0.27%；占比较小，不会突破能源消耗上线。 |  |
| 水资源利用上线 |  |  |
| 管控单元类别 | 一般管控区 |  |
| 管控要求 | （1）严格控制水资源消耗总量和强度，加快完成江河流域水量分配、生态流量保障实施方案工作，推进水权确权。 （2）积极推进节水型社会达标建设，限制高耗水工业项目建设和高耗水服务业发展，遏制农业粗放用水，强化用水定额管理，加大农业节水力度，加大工业节水技术改造。 （3）各级水行政主管部门要按照确定的地下水水位控制指标，加强水位动态监控。 （4）建立用水单位重点监控名录，实施计划用水管理。 （5）建立健全规划和建设项目水资源论证制度，完善规划水资源论证相关政策措施。市县重点推进重大产业布局和各类开发区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。 |  |
| 项目符合性分析 | 本项目用水量为512.34t/d，本规划未突破水资源利用上线。 |  |
| 土地资源利用上线 |  |  |
| 管控单元类别 | 一般管控单元 |  |
| 管控要求 | 针对土地资源一般管控区，坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用节约集约水平。优化建设用地布局，严格划定城市开发边界，统筹区域发展、统筹城乡发展，统筹安排生产、生活、生态用地，引导形成合理的空间开发格局。 |  |
| 项目符合性分析 | 本项目用地规模74880m2位于原有厂区范围内，不新增占地，均在双鸭山市土地利用总体规划允许建设区内，因此未突破双鸭山市土地资源利用上线。 |  |
| 四、环境准入清单 |  |  |
| 环境管控单元名称 | 友谊县城镇空间 |  |
| 环境管控单元编码 | ZH23052220003 |  |
| 管控单元类别 | 重点管控单元 |  |
| 管控要求 |  | 项目符合性分析 |
| 空间布局约束 | 一、执行下列准入要求。 执行“1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。” | 本项目为集中供热项目，不属于新建、改扩建危险化学品生产项目，不属于畜禽养殖场、养殖小区。 |
| 污染物排放管控 | 执行“加快 65t／h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。” | 2022年，中央环保督查要求对现有锅炉实行超低排放改造。对现有2台70MW热水锅炉脱硫设备进行改造，同时将现有除尘设备更换为两台布袋式除尘。 但是，由于工程技术原因，现有2台70MW热水锅炉无法完成脱硝技术改造。为了完成中央环保督查的整改要求，黑龙江农泉兴隆热力有限公司决定将现有2台70MW热水锅炉淘汰，并新建1台70MW热水锅炉，新建锅炉执行超低排放限值要求。 |
| 环境风险防控 | 执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全 距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解 “邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。” | 本项目不位于化工园区，不涉及土壤污染风险及污染地块。本项目选址不位于松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内。 |
| 资源利用效率要求 | 执行“1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中 不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。” | 本项目工艺用水依托厂区原有供水设施。本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。采用节水器具，废水循环利用率高。 |
| 环境管控单元名称 | 友谊县其他区域 |  |
| 环境管控单元编码 | ZH23052220002 |  |
| 管控单元类别 | 一般管控单元 |  |
| 管控要求 |  | 项目符合性分析 |
| 空间布局约束 | 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标 准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石 化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不 达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 | 本项目为集中供热项目，不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业。 |

（3）“一说明”

由上表可知，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(黑政发(2020)14号)及《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(双政规(2021)2号)中的要求。

根据《兴隆热力生态环境分区管控分析报告》分析成果，兴隆热力项目位置涉及双鸭山市友谊县；项目占地总面积0.07平方公里。

与生态保护红线无交集，与自然保护地整合优化方案数据无交集，与自然保护地（现状管理数据）无交集，与饮用水水源保护区无交集，与国家级水产种质资源保护区无交集。

与重点管控单元交集面积为0.06平方公里，占项目占地面积的 89.67%；一般管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的 10.33%。与地下水环境一般管控区交集面积为0.07平方公里，占项目占地面积的100.00%。

（4）项目符合性说明

本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(黑政发(2020)14号)及《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(双政规(2021)2号)中的要求。

1.4本项目关注的主要环境问题及环境影响

2022年，中央环保督查要求对现有锅炉实行超低排放改造。黑龙江农泉兴隆热力有限公司对现有2台70MW热水锅炉脱硫设备进行改造，同时将现有除尘设备更换为两台布袋式除尘。但是，由于工程技术原因，现有2台70MW热水锅炉无法完成脱硝技术改造。为了完成中央环保督查的整改要求，黑龙江农泉兴隆热力有限公司决定将现有2台70MW热水锅炉淘汰，并新建1台70MW热水锅炉，新建锅炉执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。

现有2台70MW热水锅炉计划于2024年3月末（2023年供热期结束后）彻底淘汰，本次新建1台70MW热水锅炉计划于2024年10月（2024年供热期）投产使用。未来计划再新建1台70MW热水锅炉，全部建成后全厂建设有2台70MW热水锅炉均执行超低排放限值。

黑龙江农垦兴隆热力有限公司现有2台70MW热水锅炉，最大供热能力260万平方米，现有供热面积190万平方米。2023年，供热范围内，有65万平方米的供热面积报停，不在供热范围内。本次新建1台70MW热水锅炉，满负荷供热能力130万平方米，能够满足剩余125万平方米的供热需求。本次仅针对新建1台70MW热水锅炉进行分析评价。

1、废气

本项目建设完成后产生废气主要为锅炉燃煤产生的颗粒物、SO2、NOx等大气污染物，燃料煤运输、贮存过程产生的粉尘，灰渣贮存产生的少量粉尘等。本次改扩建工程不涉供热管网及换热站工程。

改扩建完成后，全厂锅炉执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。汞及其化合物、烟气黑度（林格曼黑度，级）排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的排放浓度限值：汞及其化合物≤0.05mg/m3；烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1。厂界无组织颗粒物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放源周界外浓度限值(1.0mg/m3)要求，对周围环境影响较小。

2、废水

本项目无新增生活污水，生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。对环境影响很小。

本项目产生废水主要有锅炉定期排污水等工艺废水，主要污染物有：COD、氨氮、BOD、SS等。本项目产生废水及脱硫废水均回用于厂区除渣、脱硫、输煤系统抑尘、地面冲洗，不外排。对周围环境影响较小。

3、噪声

本项目运行期噪声源主要为各类水泵及风机、对空排汽管等，对噪声进行治理主要采取以下措施：对机械设备，在设计过程中向制造厂家提出降噪要求，并且设计上对噪声较大的设备，如风机等设备加设隔声罩，并在各噪声较大的运转层设隔声值班室；为减轻锅炉点火或事故状态时短时间对空排汽所产生的强噪声对周围环境的影响，设计上在对空排汽管的管口加设消声装置；各类泵安装时采取基础减振措施；对各类机械采取隔声措施，在其外部安装隔声罩壳，同时，通过厂房隔声和距离衰减，本项目运营期，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，经预测，对声环境产生的不利影响较小。

4、固废

本项目产生固废主要为新增锅炉产生的灰渣、除尘灰以及脱硫工序产生的脱硫渣、废脱硝剂（废催化剂）、废机油、废布袋、员工生活垃圾以及废树脂等。经分析，产生固废均可得到有效处置，综合利用，对周围环境影响较小。

5、环境风险

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量。本项目Q<1，本项目环境风险潜势为I级。本项目环境风险物质存量有限，且针对风险事故采取了有效的减缓措施，环境风险影响很小。

1.5评价工作主要结论

本项目建设符合国家产业政策；项目选址位于红兴隆管理局在管理局局直南侧。综合对本项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容的分析论证，结合项目所在位置的环境质量现状和目标要求，各项污染防治措施合理且可行，在全面严格落实本报告书所提出各项污染防治措施的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，所排污染物均能作到达标排放。在建设单位有效落实本次评价提出的事故防范措施的前提下，其生产对外界的风险影响不大，可满足环境风险的要求。本项目的实施可以使区域环境空气质量得到进一步改善，项目建设具有环境可行性。

2总则

2.1编制依据

2.1.1相关法律、法规、文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起施行；

（8）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），2019年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日实施；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日实施；

（11）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（12）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（13）《黑龙江省水污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕3号）；

（14）《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日实施）；

（15）《黑龙江省主体功能区规划》；

（16）《黑龙江大气污染防治条例》；

（17）《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）；

（18）《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》；

（19）水利部国家发展和改革委员会环境保护部《全国重要江河湖泊水功能区划(2011-2030年)》；

（20）环境保护部文件（环发[2016]150号）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》；

（21）《双鸭山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（22）《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》（双政规〔2022〕9号）；

（23）《地下水管理条例》（国务院令第748号，2021年12月1日施行）；

（24）《排污许可管理条例》（2021年3月1日施行）；

（25）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(黑政发〔2020〕14号，2020年12月16日)；

（26）《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(双政规〔2021〕2号，2021年6月28日)；

（27）《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》；

（28）《农垦红兴隆分局国土空间总体规划(2021-2035年)》；

（29）《黑龙江省农垦红兴隆管理局城市总体（2014-2030年）》。

2.1.2相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），自2019年3月1日起实施；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），2022年7月1日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），2022年7月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），2016年1月7日实施；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019年3月1日实施；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日实施；

（9）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

（10）《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991-2018)；

（11）《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ 462—2021）；

（12）《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）；

（13）《排污单位自行监测技术指南火力 发电及锅炉》（HJ820-2017）；

（14）《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）。

2.1.3其他相关资料

（1）《黑龙江省农垦总局红兴隆分局局直集中供热站环境影响报告书》；

（2）原黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局批复文件《关于黑龙江省农垦总局红兴隆管理局供暖工程环境影响报告书审批意见的复函》（黑垦环函[2011]40号）；

（3）《黑龙江省农垦红兴隆管理局局直集中供热站项目建设项目竣工环境保护验收检测报告》；

（4）建设单位自行监测报告及环境质量现状监测报告；

（5）黑龙江农泉兴隆热力有限公司排污许可证；

（6）黑龙江农泉兴隆热力有限公司突发环境事件应急预案；

（7）建设单位提供的其他资料。

2.1.4编制目的与评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2评价因子与评价标准

2.2.1环境影响识别与评价因子筛选

（1）环境影响因素识别

根据本项目的主要污染源及其所排污染物的分析，施工期有少量土建工程，以及新增设备的安装工程，产生的影响主要为噪声以及少量的扬尘。

根据区域环境特征及工程污染物排放情况对评价区所涉及到的环境要素进行识别，其结果见表2-2-1。

表2-2-1 环境影响因素识别矩阵表

| 类别 | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  | 社会环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 空气质量 | 植被 | 土壤 | 公众健康 | 经济发展 |
| 影响程度 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| 影响性质 | 直接 | 间接 | 直接 | 直接 | 直接 | 间接 | 间接 | 间接 |
| 影响范围 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| 备注：1：影响较小；2：影响一般；3：影响较大；0 基本无影响。-：表示负面影响；+：表示正面影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目运营期环境影响识别结果见下表：

表2-2-2 运营期环境影响识别结果

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 锅炉燃烧产生废气，原料煤、灰渣等储存、装卸等过程产生的无组织粉尘，尿素储存过程中挥发的少量氨以及SNCR脱销过程中逃逸的氨 | SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度、氨 |
| 地表水 | 扩建项目锅炉排水用于冷渣器补水用于冲渣；反冲洗废水用于脱硫补水；软化系统产生的废水用于煤场喷洒降尘；生活污水等 | COD、NH3-N、SS等 |
| 声环境 | 风机、水泵、车辆、机械设备等运行噪声 | 设备噪声 |
| 固体废物 | 生活垃圾、锅炉产生的炉渣、除尘灰、脱硫渣、软化水系统废树脂、废催化剂等 | 生活垃圾、锅炉炉渣、除尘灰、脱硫渣、废催化剂、废树脂 |

（2）评价因子筛选

通过对本项目施工期及运营期产生的环境污染因素及污染因子进行分析，根据项目所在区域环境特征，筛选确定环境影响评价因子，具体见表2-2-3。

表2-2-3评价因子一览表

| 环境要素 | 项目 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、TSP、汞及其化合物 |
|  | 预测评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、TSP、氨、汞及其化合物 |
| 地表水 | 现状评价 | PH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、挥发酚、氰化物、总砷、六价铬、氟化物、总磷 |
|  | 影响评价因子 | / |
| 声环境 | 现状评价 | Leq[dB(A)] |
|  | 影响分析 | Leq[dB(A)] |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-顺式-二氯乙烯、1,2-反式-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯(邻二氯苯)、1,4-二氯苯(对二氯苯)、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽 |
|  | 影响评价因子 | 汞 |
| 固体废物 | 污染源 | 生活垃圾、锅炉炉渣、除尘灰、脱硫渣、废催化剂、废树脂、废机油 |
| 风险评价 | 开展简单分析 | 环境风险简单分析 |
| 生态环境 | 简单分析 | 植被覆盖度、生物量、生态系统功能等 |

2.2.2评价标准

2.2.2.1区域环境功能区划

本项目位于黑龙江省友谊县红兴隆管理局在管理局局直南侧，根据环境空气质量功能区划，本评价范围内环境空气质量功能均为二类区。另外，本项目所在区域不在酸雨和SO2控制区内。

本项目声环境功能区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

本项目所在区域地表水体为扁石河，扁石河为挠力河支流，根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2010-2030年）的批复》国函[2011]167号文件，挠力河（大、小挠力河汇合至炮台亮子断面）为Ⅲ类水体，该断面执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

本项目为公用设施用地，并且本项目在原有厂区内进行建设。土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

评价区环境质量功能区划见表2-2-4。

表2-2-4环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 所属区域 | 功能区划 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 本项目所处地表水系为挠力河（起始断面：大小挠力河汇合，终止断面：炮台亮子） | Ⅲ类 | 《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》 |
| 2 | 环境空气 | 居住商业工业混合区，不属于风景名胜区、自然保护区等 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 |
| 3 | 噪声 | 2类声环境功能区 | 2类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 4 | 土壤 | 建设用地 | 第二类用地筛选值 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

2.2.2.2环境质量标准

本次评价采用的环境质量标准和污染物排放标准一览表见表2-2-5；采用的环境质量标准各标准限值详见表2-2-6至表2-2-8。

表2-2-5评价标准一览表

| 项目 |  | 标准名称 | 标准号 | 执行级别/类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 质量 标准 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》 | GB3095-2012 | 二级 |
|  |  | 《环境影响评价技术导则大气环境》 | HJ2.2-2018 | 附录D |
|  | 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 | Ⅲ类 |
|  | 声环境 | 《声环境质量标准》 | GB3096-2008 | 2类 |
|  | 土壤环境 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 | GB36600-2018 | 第二类用地筛选值 |
|  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 | GB15618-2018 | 农用地土壤污染风险筛选值 |
| 污染物排放标准 | 废气 | 《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3） |  |  |
|  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 | GB13271-2014 | 表2 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》 | GB16297-1996 | 表2 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》 | GB14554-93 | / |
|  | 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | GB12523-2011 | 表1 |
|  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 2类 |
|  | 废水 | 本项目无新增工作人员，无新增生活污水；营运期新增的锅炉排污水、脱硫废水等均回用于厂区除渣、脱硫、降尘等，不外排。 |  |  |
|  | 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《固体废物分类与代码目录》(公告 2024年 第4号) |  |  |
|  | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |

表2-2-6本项目环境空气质量标准一览表

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染 因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中二级标准 | SO2 | 小时平均 | μg/Nm3 | 500 |
|  |  |  | 日平均 | μg/Nm3 | 150 |
|  |  |  | 年平均 | μg/Nm3 | 60 |
|  |  | NO2 | 小时平均 | μg/Nm3 | 200 |
|  |  |  | 日平均 | μg/Nm3 | 80 |
|  |  |  | 年平均 | μg/Nm3 | 40 |
|  |  | NOx | 小时平均 | μg/Nm3 | 250 |
|  |  |  | 日平均 | μg/Nm3 | 100 |
|  |  |  | 年平均 | μg/Nm3 | 50 |
|  |  | CO | 小时平均 | mg/Nm3 | 10 |
|  |  |  | 日平均 | mg/Nm3 | 4 |
|  |  | O3 | 小时平均 | μg/Nm3 | 200 |
|  |  |  | 日平均 | μg/Nm3 | 160 |
|  |  | PM10 | 日平均 | μg/Nm3 | 150 |
|  |  |  | 年平均 | μg/Nm3 | 70 |
|  |  | PM2.5 | 日平均 | μg/Nm3 | 75 |
|  |  |  | 年平均 | μg/Nm3 | 35 |
|  |  | TSP | 日平均 | μg/Nm3 | 300 |
|  |  |  | 年平均 | μg/Nm3 | 200 |
|  | 《环境影响评价技术导则大气环境附录D》（HJ2.2-2018） | NH3 | 1h平均 | μg/Nm3 | 200 |
|  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A.1 | Hg | 年平均 | μg/Nm3 | 0.05 |

表2-2-7本项目地表水环境质量标准一览表

| 序号 | 污染物 | 单位 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 |
| 2 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |
| 4 | 化学需氧量 | mg/L | ≤20 |
| 5 | 生化需氧量 | mg/L | ≤4 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 7 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |
| 8 | 砷 | mg/L | ≤0.05 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 11 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 12 | 铅 | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |
| 14 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |
| 15 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 |
| 16 | 粪大肠菌群 | mg/L | ≤10000 |

表2-2-8本项目声环境质量标准一览表

| 环境 要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 噪声 | dB(A) | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

续表2-2-8建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg

| 序号 | 检测项目 | CAS 编号 | 筛选值第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 51 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 180-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻-二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |

续表2-2-8 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 污染物项目 |  | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.5＜pH≦7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 砷 | 水田 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 30 | 25 |
| 2 | 镉 | 水田 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 铬（六价） | 水田 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 200 | 250 |
| 4 | 铜 | 水田 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 100 | 100 |
| 5 | 铅 | 水田 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 120 | 170 |
| 6 | 汞 | 水田 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 2.4 | 3.4 |
| 7 | 镍 |  | 100 | 190 |
|  | 锌 |  | 250 | 300 |

2.2.2.3污染物排放标准

表2-2-9污染物排放标准一览表

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  | 污染物监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号） | 颗粒物 | 10 mg/m3 |  | 烟囱及烟道 |
|  |  | SO2 | 35 mg/m3 |  |  |
|  |  | NOx | 50 mg/m3 |  |  |
|  | 新建锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 | 汞及其化合物 | 0.05 mg/m3 |  | 烟囱及烟道 |
|  |  | 烟气黑度 | 格林曼黑度，≤1级 |  |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |  | 周界外浓度最高点 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | NH3 | 1.5mg/m3 |  | 周界外浓度最高点 |
|  | 《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010） | 氨逃逸 | 2.5mg/m3 |  | 脱硝过程中氨逃逸执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）要求脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在2.5mg/m3的要求 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 噪声 | 昼间 | 60dB（A） | 锅炉房厂界 |
|  |  |  | 夜间 | 50dB（A） |  |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  | 昼间 | 70 dB（A） | 锅炉房厂界 |
|  |  |  | 夜间 | 55 dB（A） |  |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |  |  |  |  |
| 危废 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |

2.3评价工作等级、评价范围

2.3.1评价等级

2.3.1.1环境空气评价等级

1、大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表2-3-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

本项目扩建燃煤锅炉产生的大气污染物SO2、NOx、颗粒物通过1根100m高烟囱进入大气环境，属于有组织排放。本项目SO2+NOx排放量=14.622 t/a＜500t/a，因此本项目不预测二次PM2.5。

2、污染源参数

通过初步工程分析选取如下污染源和评价因子：有组织及无组织排放的颗粒物。本项目大气评价等级估算AERSCREEN选用的估算模型参数见表2-3-2。本项目建成后污染物排放源强见表2-3-3，各污染因子的估算模式预测结果见表2-3-4。本项目等高线示意图见图2-3-1。

表2-3-2估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 | 3km范围内以农村为主 |
|  | 人口数（城市选项时） |  | / | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 38.7℃ | / |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -35.6℃ | / |
| 土地利用类型 |  |  | 耕地 | 厂址 3km 半径范围内用地性质以耕地为主 |
| 区域湿度条件 |  |  | 湿润 | 根据中国干湿地区划分，本项目厂址区域属于湿润地区 |
| 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | ■是 □否 | 本项目编制报告书，应输入地形参数 |
|  |  | 地形数据分辨率/m | 90 | 数据来自自然资源部地理国情监测云平台 |
| 是否考虑 岸线熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 | 本项目污染源附近3km范围内无大型水体 |
|  |  | 岸线距离/km | / | / |
|  |  | 岸线方向/º | / | / |

表2-3-3  正常排放点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 锅炉 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | 汞及其化合物 | NH3 |
| 1# | 烟囱 | 131. 572 20125 | 46.7 019 8142 | 147 | 100 | 3.0 | 80934 | 70 | 2928 | 新建70MW锅炉 | 1.756 | 3.237 | 0.294 | 0.191 | 0.0012 | 0.202 |

表2-3-4  主要废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源名称 | 坐标（°） |  | 海拔 高度/m | 矩形面源/m |  |  | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  | TSP |
| 储煤场无组织逸散 | 131.57286108 | 46.70153995 | 147 | 277 | 270 | 10.0（依据防风抑尘网高度） | 4392 | 正常 | 0.0001 |
| 碎煤机室无组织逸散 | 131.57154679 | 46.70181955 | 147 | 50 | 50 | 20.0（碎煤机室有效排放高度20m） | 2928 | 正常 | 0.022 |

本项目位置

图2-3-1 本项目等高线示意图

表2-3-5主要污染源估算模型计算结果表

| 离源距离/m | 有组织排放锅炉烟气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储煤场无组织 |  | 碎煤间无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | NO2 |  | PM10 |  | PM2.5 |  | 汞及其化合物 |  | NH3 |  | TSP |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 2.81E-03 | 0.56 | 9.72E-03 | 4.86 | 2.36E-03 | 0.52 | 1.18E-03 | 0.52 | 0.003604 | 1.2 | 4.398128 | 2.2 | 5.04E-05 | 0.01 | 1.10 E-02 | 0.01 |
| 500 | 5.44E-03 | 1.09 | 1.88E-02 | 9.40 | 4.56E-03 | 1.01 | 2.28E-03 | 1.01 | 0.004532 | 1.51 | 4.721401 | 2.36 | 7.63E-05 | 0.01 | 1.67 E-02 | 0.02 |
| 1000 | 6.79E-03 | 1.36 | 2.35E-02 | 11.73 | 5.69E-03 | 1.26 | 2.84E-03 | 1.26 | 0.010079 | 3.36 | 11.14723 | 5.57 | 5.77E-05 | 0.01 | 1.26 E-02 | 0.01 |
| 1500 | 5.37E-03 | 1.07 | 1.86E-02 | 9.28 | 4.50E-03 | 1.00 | 2.25E-03 | 1.00 | 0.004532 | 1.51 | 5.012485 | 2.51 | 4.42E-05 | 0.00 | 9.68 E-03 | 0.01 |
| 2000 | 4.48E-03 | 0.90 | 1.55E-02 | 7.75 | 3.76E-03 | 0.83 | 1.88E-03 | 0.84 | 0.004096 | 1.37 | 4.102795 | 2.05 | 3.74E-05 | 0.00 | 8.19 E-03 | 0.01 |
| 2500 | 3.85E-03 | 0.77 | 1.33E-02 | 6.65 | 3.22E-03 | 0.72 | 1.61E-03 | 0.72 | 0.002409 | 0.8 | 1.533927 | 0.77 | 3.22E-05 | 0.00 | 7.05 E-03 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 7.04E-03 | 1.41 | 2.43E-02 | 12.17 | 5.90E-03 | 1.31 | 2.95E-03 | 1.31 | 0.014009 | 4.67 | 15.49331 | 7.75 | 8.02E-05 | 0.01 | 1.76 E-02 | 0.02 |
| 最大浓度出现距离（m） | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 650 |  | 650 |  |
| D10%最远距离/m | / |  | 1353 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

由表2-3-5可知，本项目锅炉产生的大气污染物NO2最大地面质量浓度占标率最大为12.17%＞10%，因此，确定本项目大气环境影响为一级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中“5.4.1一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km”。结合预测结果，本项目D10%为1353m，因此，评价范围为边长取5km的矩形区域。

2.3.1.2地表水环境评价等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，根据建设项目的污水排放方式和排放量划分地面水环境影响评价等级，其分级判据见表2-3-6。

表2-3-6地表水环境影响评价分级判据

| 评价等级 | 排定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 污染物排放当量W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其它 |
| 三级A | 直接排放 | Q≤200且W≤6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

项目建成后，锅炉定期排水回用于厂区冲渣、脱硫、降尘，生产废水均回用不外排。本项目无新增劳动定员，无新增生活污水排放。

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为间接排放建设项目，将评价等级定为三级B评价。

2.3.1.3地下水评价等级

本项目为“热力生产和供应工程”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

2.3.1.4声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，将声环境影响评价工作等级分为三个级别，划分依据见表2-3-7。

表2-3-7声环境评价工作等级划分

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目所在区域 的声环境功能区类别 | GB3096规定的0类声环境功能区域 | GB3096规定的1类、2类地区 | GB3096规定的3类、4类地区 |
| 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 敏感目标噪声级增高量＞5dB(A) | 敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A) | 敏感目标噪声级增高量＜3dB(A) |
| 受建设项目影响人口的数量 | 显著增多 | 增加较多 | 变化不大 |

本项目属于改扩建项目，本次工程不涉供热管网及换热站工程。厂址区域为2类功能地区，确定声环境影响评价工作等级为二级。

2.3.1.5生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定，符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永用地)范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。本项目用地性质为公用设施用地，并且本项目在原有厂区内进行建设，因此本项目生态环境影响为简单分析。

2.3.1.6风险评价评价等级

跟据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中重点关注的危险物质及临界量，按表2-3-8进行物质危险性判定。

表2-3-8 风险评价工作等级划分表（HJ169-2018）

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的每一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：

q1，q2，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...Qn——每种危险物质的的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。本项目的危险物质主要包括锅炉点火助燃油采用轻柴油及废机油。本项目厂内不设柴油罐，仅点火时由罐车运输至厂区进行点火作业，锅炉点火助燃油采用轻柴油。一次性使用柴油0.05t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B给出的柴油临界量为2500t，本项目柴油仅是点火过程中的燃料，因此本项目危险物质为柴油。本项目废机油产生量为0.1t/a，在危废贮存库暂存最大值为0.1t/a。

Q=0.05/2500+0.1/2500=0.00006<1。因此Q<1，本项目环境风险潜势为I级。本项目应对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。

2.3.1.7土壤评价评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级划分应按污染型影响划分，污染性影响评价工作等级的划分应依据建设项目类别、占地规模和敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中规定的环境影响识别方法，根据附录A。本项目属于“设电力热力燃气及水生产和供应业”中的“燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程”项目，属于土壤环境影响评价项目类别中为Ⅲ类项目。

（2）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为74880m2，属于中型。本次改扩建工程不涉供热管网及换热站工程。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2-3-9。

表2-3-9 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目涉及大气沉降途径影响，项目周边存在居民区及学校敏感保护目标，因此本项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定为敏感。

（3）土壤环境影响评价级别

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2-3-10。污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤评价等级为三级。

表2-3-10 污染影响型评价工作等级划分表

| 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.2评价范围

根据工程特征与环境现状确定该项目评价范围见表2-3-11。

表2-3-11 本项目环境影响评价范围表

| 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 边长取5km的矩形区域 |
| 噪声 | 厂界外200m范围 |
| 地表水 | 本项目地表水环境评价等级为三级B，所以本项目不考虑评价范围。 |
| 地下水 | 不开展 |
| 生态 | 本项目生态环境评价等级为简单分析，所以本项目不考虑评价范围。 |
| 风险 | 本项目环境风险评价等级为简单分析，所以本项目不考虑评价范围。 |
| 土壤 | 厂界外50m范围 |

图2-3-2 本项目评价范围图

2.4主要环境保护目标

本项目评价区内无国家、省、市级自然保护区。根据调查，本项目地表水评价范围内不存在饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。经现场踏查，本项目评价区环境敏感保护目标具体情况见表2-4-1。

2-4-1  本项目敏感保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 经纬度（°） |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 和平村 | 131.579 94747 | 46.693 54876 | 居民区 | 人群，约200人 | 二类 | 东南侧 | 620 |
|  | 爱林村 | 131.559 90601 | 46.7004 3627 | 居民区 | 人群，约300人 |  | 西侧 | 460 |
|  | 红兴隆局直居民区 | 131.576 98631 | 46.7142 9691 | 居民区 | 人群，约2000人 |  | 北侧 | 230 |
| 声环境 | 本项目200m范围内无声环境保护目标 |  |  |  | 人群 | 2类声环境功能区 | / | / |
| 生态 | 厂界周边范围生态环境 |  |  | 维持生态环境质量现状 |  |  |  |  |
| 土壤 | 厂界内土壤环境 |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |  |  |  |  |
|  | 厂界外50m范围土壤环境 |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值 |  |  |  |  |

本项目所在位置

敏感保护目标

环境空气评价范围

图例

图2-4-1本项目敏感保护目标图

本项目主要运输路线为沿红兴隆大街及西兴路进入厂区，运输路线环境保护目标见表2-4-2。

表2-4-2  运输线路环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 受影响人数（人） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 友谊嘉园 | 西侧 | 80 | 500 | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类区标准 |
|  | 第一中学 | 北侧 | 60 | 200 |  |
|  | 职业教育中心 | 北侧 | 80 | 150 |  |
|  | 石河小区 | 北侧 | 50 | 350 |  |
|  | 曙光之家小区 | 南侧 | 40 | 550 |  |
|  | 隆福花园小区 | 南侧、东侧 | 40 | 550 |  |
|  | 香槟水岸小区 | 西侧 | 100 | 350 |  |
| 环境空气 | 友谊嘉园 | 西侧 | 80 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 第一中学 | 北侧 | 60 | 200 |  |
|  | 职业教育中心 | 北侧 | 80 | 150 |  |
|  | 石河小区 | 北侧 | 50 | 350 |  |
|  | 曙光之家小区 | 南侧 | 40 | 550 |  |
|  | 隆福花园小区 | 南侧、东侧 | 40 | 550 |  |
|  | 香槟水岸小区 | 西侧 | 100 | 350 |  |

图2-4-2  运输线路环境敏感目标分布图

3建设项目工程分析

3.1原有工程概况

3.1.1原有项目概况及环保手续履行情况

2011年黑龙江省农垦总局红兴隆管理局在管理局局直南侧建设局直集中供热站项目，建设2台70MW燃煤热水锅炉，包含热力站14座。锅炉烟气采用湿式氧化镁法脱硫、干式+湿式除尘器、低氮燃烧于2011年10月26日取得原黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局批复文件《关于黑龙江省农垦总局红兴隆管理局供暖工程环境影响报告书审批意见的复函》（黑垦环函[2011]40号）。于2013年3月编制《黑龙江省农垦红兴隆管理局局直集中供热站项目建设项目竣工环境保护验收检测报告》，并通过原黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局验收。已取得排污许可证，排污许可证编号为：91233002592739887W001R，按照要求执行排污许可台账及例行监测执行报告。建设单位已完成突发环境事件应急预案备案，于2020年4月26日由双鸭山市生态环境局红兴隆分局予以备案，备案编号为：230507-2020-001-L。

2022年，中央环保督查要求对现有锅炉实行超低排放改造。黑龙江农泉兴隆热力有限公司对现有2台70MW热水锅炉脱硫设备进行改造，同时将现有除尘设备更换为两台布袋式除尘。①脱硫设备改造，脱硫塔主体改造；扩建脱硫设备用房，扩建面积100.27平方米。改造后脱硫设备仍采用湿式氧化镁法脱硫。②拆除原有除尘设备，新安装2台布袋式除尘器及配套设施，包括除尘系统管道及附属设施。于2022年11月4日，进行红兴隆分公司局直地区供热改造工程环境影响备案登记，备案号为20222399000300000004。目前，除尘及脱硫设施改造已经完成，并于2023年供热期运行。

3.1.2原有工程项目组成

原有工程由2台70MW燃煤热水锅炉、上煤系统、除灰渣系统组成；公用工程主要是给排水、供电、供热；环保工程为锅炉烟气处理、烟囱，噪声降噪，固废处置及在线监测系统组成；依托工程：项目生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。工程组成一览表见表3-1-1。

表3-1-1原有工程项目组成一览表

| 项目组成 |  |  | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉工程 | 主体工程 | 锅炉 | 原有锅炉房内建有2台70MW燃煤热水锅炉。 | 已建 |
|  |  | 热力管网工程 | 敷设供暖一次管网 6431m，最大干管直径 ND800。供暖管道一路从热源厂出来沿西兴路、工厂南街向西至西部供热区域南端，主干线最大管径为630×8，沿途设一座换热站。供暖管道另一路从热源厂沿西兴路、第二小学北门待建道路、工商南路、工商北路、学府路、中兴路至建设路，，沿途设13座换热站。 | 已建 |
|  |  | 换热站工程 | 包含热力站14 座，热力站最大容量11MW。换热站分ABC三类建筑：A型换热站8座每座建筑面积170m2，B型换热站1座，建筑面积185 m2，C 型换热站3座，每座建筑面积215 m2。 | 已建 |
|  |  | 上煤系统 | 厂内运输，从煤场到锅炉房运煤采用单斗装载机、碎煤机、大倾角皮带输送机、平皮带输送机等设备，运煤能力200t/h。 | 已建 |
|  |  | 除灰渣系统 | 除渣系统拟采用重型链条除渣机除渣，炉渣由落渣口落入除渣机，由除渣机将渣送入贮渣斗暂存，再由自卸汽车运到综合利用加工厂，渣量：39052.8t/a。采用布袋除尘器，除尘后进入脱硫塔，去除烟气中二氧化硫，灰渣运至半封闭灰渣场暂存，定期同渣一些运到综合利用加工厂，灰量:17064。本项目年产灰渣量56116.8t/a。 | 已建 |
|  | 辅助工程 | 药剂存储 | 本项目脱硫剂（氧化镁）存放间位于原有锅炉房内，厂区中部位置，用于存储脱硫剂。 | 已建 |
|  |  | 燃料储存 | 储煤场位于厂内南侧，为半封闭式储煤场，占地面积36000m2，堆煤高度4m，可储煤50000吨。在储煤场四周设置防风抑尘网（长度550m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘 | 已建 |
|  |  | 软化水处理系统 | 热源厂供水为管局局直自来水厂，来水已经过除铁、除锰等预处理，热源厂无需再进行除铁、除等预处理，热网补充水处理采用全自动软化水器，对原进行软化处理，热网补水量为40t/h。 | 已建 |
|  |  | 灰渣场 | 位于现有锅炉房东侧，占地面积为21000m2，可存储灰渣量约为20000t，为半封闭结构。在储煤场四周设置防风抑尘网（长度400m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘 | 已建 |
|  |  | 点火方式 | 本项目厂内不设柴油罐，仅点火时由罐车运输至厂区进行点火作业（油罐车→油过滤器→供油泵→锅炉）。根据当地的气象条件，锅炉点火助燃油采用轻柴油，冬季采用-10或-20号轻柴油。 | 已建 |
|  |  | 危废贮存库 | 位于厂区原有锅炉房东侧，面积50m2。危废贮存库采取严格的防渗措施，防渗层为水泥地面硬化，上铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 | 已建 |
|  | 公用工程 | 给水系统 | 生产、生活用水以市政管网供水为水源，需水量为1446.85t/d；水源来水直接供生产使用，热源厂水源由北部局直自来水厂专线引入一DN200给水干管，输送能力200m3/h。 | 已建 |
|  |  | 排水系统 | 生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。 | 已建 |
|  |  |  | 工业废水主要为锅炉冷却废水、酸碱废水、锅炉排污废水。锅炉排污废水69.65t/d，化学处理废水和冷却废水28.35t/d，全部用于煤场降尘、车间冲洗和除灰冲渣本工程的生产废水不外排。 | 已建 |
|  |  | 供热工程 | 本项目冬季取暖由厂区内锅炉房提供。 | 已建 |
|  |  | 供电工程 | 由市政供电网提供。 | 已建 |
|  | 环保工程 | 烟气处理 | 原有除尘工艺为干式+湿式除尘器，去除效率约为90% | 于2022年进行改造，安装布袋除尘设备，除尘效率不低于99.95% |
|  |  |  | 原有脱硫工艺为湿式镁法脱硫，但设备老旧，去除效率约为60% | 于2022年进行改造，更换脱硫设备，配备湿式镁法脱硫塔除尘脱硫系统，脱硫效率不低于95% |
|  |  |  | 采用低氮燃烧技术，脱硝效率约为30% | 已建 |
|  |  |  | 原有燃煤热水锅炉处理后的烟气通过高100m、出口内径3.0m的烟囱排放，安装有在线监测装置 | 已建 |
|  |  | 噪声 | 按有关规程、规定控制设备噪声，合理布局，采取降噪措施；热力站布置在远离居民、又不影响供热的地方，对热力站的墙面采用隔声或吸声材料进行处理;尽量选用低暖声设备。 | 已建 |
|  |  | 固废 | 锅炉产生的灰渣和脱硫固废全部用于制砖综合利用。生活垃圾统一收集，由环卫部门集中卫作生填埋处置。软化水系统产生的废树脂为一般固体废物，集中收集后交由树脂生产单位回收处置。 | 已建 |
|  |  | 在线监测设备 | 设置在线实时监测设施，在线监测装置设置位置遵照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求 | 已建 |
|  | 依托工程 | 黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（污水处理厂） | 项目排水为生活污水，排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司进行处理。本项目废水排放量占污水厂处理规模比例很小，并达到污水处理厂入厂水质控制指标。 | 已建 |

黑龙江农垦兴隆热力有限公司现有2台70MW热水锅炉，最大供热能力260万平方米，现有供热面积190万平方米。2023年，供热范围内，有65万平方米的供热面积报停，不在供热范围内。

黑龙江农垦兴隆热力有限公司现有实际供热面积125万平方米。

3.1.3厂区原有项目工程分析

3.1.3.1厂区原有原辅材料及能源使用情况

根据黑龙江农垦兴隆热力有限公司年度排污许可执行报告，厂区原有项目热源厂内主要原辅材料及能源消耗详见表3-1-2。

表3-1-2 厂区原有原辅材料及能源消耗

| 序号 | 类别 | 名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 燃料煤 | 8.4万t | 双鸭山市煤矿 |
| 2 | 辅料 | 脱硫剂 （氧化镁） | 245t/a | 外购，存放间位于原有锅炉房内 |
| 4 | 能源 | 电 | 192万kwh | 区域电网 |
| 5 |  | 水 | 326160t/a | 自来水 |

3.1.3.2厂区原有工程工艺分析

原有项目营运期主要是锅炉房的运行，包括配套环保设施的运行。锅炉房采用倾斜皮带输送机和水平皮带运输机联合上煤方式，将原煤送入锅炉中燃烧，待锅炉中水加热至一定温度后送至热网。高温热水和用户返回的低温水在热网中经换热站进行热交换，换热后高温热水回至主干管，温水送至热用户。

厂区原有2台70MW燃煤热水锅炉安装布袋除尘设备，除尘效率不低于99.95%，配备湿式镁法脱硫塔除尘脱硫系统，脱硫效率不低于95%。采用低氮燃烧技术，脱硝效率约为30%。原有燃煤热水锅炉处理后的烟气通过高100m、出口内径3.0m的烟囱排放。

原有锅炉房工艺流程见图3-1-1。

图3-1-1  原有锅炉房工艺流程

3.1.4 厂区原有公用工程

3.1.4.1 给水

项目区目前给水采用市政自来水，供水能力可以满足工程需要。项目供水系统有锅炉补充水、工业用水及生活消防用水三部分组成，生产、生活用水量为1446.85t/d。

（1）锅炉补充水

一次网管网最大补水量为1347.85t/d。

（2）工业用水

厂区原有项目运行期间，工业用水量为98t/d。输煤降尘用水，8.4t/d；除灰渣用水38t/d；地坪冲洗用水1.4t/d；脱硫用水50.2t/d。

（3）生活用水

项目定员25人，生活用水量为1t/d。

（4）消防用水

按《建筑防火规范》厂区内设室内外消火栓系统，其中室内消火栓设计流量为10L/s，火灾延续时间2小时；室外消火栓设计流量为15L/s，火灾延续时间2小时。共需消防用水量180t。

3.1.4.2 排水

本项目产生的废水有锅炉排污水和生活污水。锅炉排污水用于输煤降尘、除灰渣、脱硫及地面冲洗，不外排；项目排水为生活污水，排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。

原有项目水平衡图见下图。

图3-1-2  原有项目水平衡图（t/d）

3.1.4.3 供电

项目区现用电由市政电网提供。

3.1.4.4 供热

项目办公区域供热由厂区锅炉房供给。

3.1.5 原有劳动定员及工作制度

本项目劳动定员共25人，换热站无人值守。年工作日为183天，锅炉运行时数为4392h（折合满负荷运行2928小时），每班工作8小时。

3.1.6 厂区原有项目污染物排放及污染防治措施情况

结合项目厂区原有实际情况，项目产生废物主要为废水、废气、噪声及固废。

3.1.6.1 原有项目污染物产生及相应污染防治措施

2022年，黑龙江农泉兴隆热力有限公司对现有2台70MW热水锅炉脱硫设备进行改造，同时将现有除尘设备更换为两台布袋式除尘，改造后脱硫设备仍采用湿式氧化镁法脱硫。现已改造完成并于2023年供热期运行。

厂区原有污染源及已采取污染防治措施情况见表3-1-3。

表3-1-3 厂区原有工程污染源及已采取污染防治措施情况

| 污染物类别 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2台70MW燃煤热水锅炉 | 有组织 颗粒物 SO2 NOX | 烟气除尘采用布袋除尘器，除尘效率≥99.95%；烟气脱硫采用氧化镁法脱硫，脱硫效率≥95%；采用低氮燃烧，脱硝效率不低于30%。处理后的烟气通过100m、出口内径3.0m的烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值 （颗粒物≤80mg/m3，SO2≤400mg/m3，NOx≤400mg/m3） |
|  | 煤场 | 无组织 粉尘 | 半封闭式储煤场，在储煤场四周设置防风抑尘网（长度550m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界无组织监控浓度 |
| 废水 | 锅炉排污水 | SS | 锅炉排污水回用于冲渣、输煤系统的洒水抑尘、地面冲洗。 | / |
|  | 生活污水 | CODcr、NH3-N等 | 生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理 | 污水处理厂入厂水质控制指标 |
| 噪声 | 风机、水泵车辆等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声、减速慢行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 锅炉 | 灰渣、脱硫渣 | 脱硫渣、炉渣随产随运，除尘灰暂存于项目区封闭灰库，全部外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 软化水系统 | 废树脂 | 软化水系统产生的废树脂为一般固体废物，集中收集后交由树脂生产企业回收处置 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 暂存于项目区生活垃圾箱，由市政环卫部门统一处理 |  |
| 危险废物 | 设备维修 | 废机油 | 集中收集后在危废贮存库内暂存，后委托具有资质单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |

3.1.6.2 废气

2022年11月，黑龙江农泉兴隆热力有限公司对现有2台70MW热水锅炉脱硫设备进行改造，同时将现有除尘设备更换为两台布袋式除尘，改造后脱硫设备仍采用湿式氧化镁法脱硫，并于2023年供热期运行。

根据建设单位2023年10月-12月在线监测数据，厂区原有热水锅炉烟气经过处理后SO2、NOX、颗粒物的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求（SO2：400 mg/m3、NOX：400 mg/m3、颗粒物：80mg/m3、汞及其化合物：0.05mg/m3、烟气黑度≤1级）。

根据《黑龙江省农垦红兴隆管理局局直集中供热站项目建设项目竣工环境保护验收检测报告》，厂界无组织粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界无组织监控浓度。

表3-1-4 原有锅炉大气污染物排放在线监测结果

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉除尘器后采样口 | 2023年10月均值（样本数：30666） | 标杆烟气流量（m3/d） | 375.51×104 |  |  |
|  |  | 含氧量（%） | 15.93 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 30.83 | 47.49 | 0.1182 |
|  |  | 二氧化硫 | 107.80 | 162.38 | 0.6099 |
|  |  | 氮氧化物 | 93.69 | 140.62 | 0.5279 |
| 锅炉除尘器后采样口 | 2023年11月均值（样本数：42899） | 标杆烟气流量（m3/d） | 730.62×104 |  |  |
|  |  | 含氧量（%） | 13.63 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 29.61 | 55.72 | 0.2131 |
|  |  | 二氧化硫 | 107.02 | 167.90 | 0.8287 |
|  |  | 氮氧化物 | 149.87 | 235.92 | 1.1461 |
| 锅炉除尘器后采样口 | 2023年12月均值（样本数：35019） | 标杆烟气流量（m3/d） | 676.13×104 |  |  |
|  |  | 含氧量（%） | 11.73 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 32.62 | 64.16 | 0.2213 |
|  |  | 二氧化硫 | 150.02 | 189.15 | 1.0237 |
|  |  | 氮氧化物 | 200.24 | 260.36 | 1.3837 |

3.1.6.3 废水

根据《黑龙江省农垦红兴隆管理局局直集中供热站项目建设项目竣工环境保护验收检测报告》，本项目废水有锅炉排污水和生活污水。锅炉排污水用于输煤降尘、除灰渣、地面冲洗及脱硫塔脱硫，不外排。

生活污水产生量为0.8t/d、292t/a，其主要污染物为COD、氨氮，浓度分别为300mg/L、30mg/L，可以满足红兴隆管理局污水处理厂入厂水质控制指标，生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。

3.1.6.4 噪声

项目原有噪声源主要为鼓风机、引风机、除渣机、输送机以及各种泵等，其声压级在85-100dB(A)之间，目前已对设备采取消声、减振、锅炉房主体建筑门窗封闭等措施。根据《黑龙江省农垦红兴隆管理局局直集中供热站项目建设项目竣工环境保护验收检测报告》，项目锅炉房厂界四周昼间、夜间噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准要求。

3.1.6.5 固废

项目原有工程固体废物主要为职工生活垃圾、锅炉燃烧产生的炉灰渣及脱硫渣等。生活垃圾产生量为4.56t/a，目前项目区已经设置垃圾箱，生活垃圾暂存于垃圾箱内，每天由环卫部门统一收集至城市垃圾中转站，最终送垃圾场填埋处理。

锅炉灰渣产生量为15396.9t/a，通过机械除渣系统，进入储渣场，外售给黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司及盛博煤炭经销处综合利用（买卖协议见附件）。原有灰渣去向合理。项目脱硫渣产生量约为500t/a，均外售综合利用。

项目软化水系统产生的废树脂约为1t/a，软化水系统产生的废树脂为一般固体废物，集中收集后交由树脂生产企业回收处置。

本项目废机油产生量为0.1t/a，集中收集后在危废贮存库内暂存，后委托具有资质单位进行处置。

项目固废排放情况及处置现状见表3-1-5。

表3-1-5 原有工程固废排放情况及处置现状

| 序号 | 项目 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰渣量 | 15396.9t/a | 锅炉灰渣、脱硫渣等均外售给黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司及盛博煤炭经销处综合利用（买卖协议见附件） |
| 2 | 脱硫渣 | 500t/a |  |
| 3 | 生活垃圾 | 4.56t/a | 暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理 |
| 4 | 废树脂 | 1t/a | 软化水系统产生的废树脂为一般固体废物，集中收集后交由树脂生产企业回收处置 |
| 5 | 废机油 | 0.1t/a | 集中收集后在危废贮存库内暂存，后委托具有资质单位进行处置 |

3.1.6.6 原有项目污染物排放汇总

根据黑龙江农泉兴隆热力有限公司2023年度排污许可执行报告，原有项目运行期间污染物排放汇总情况见表3-1-6。

表3-1-6  原有项目污染物排放一览表

| 项目 |  | 污染物名称 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2台70MW热水锅炉 | 颗粒物 | 23.138t/a | 烟气除尘采用布袋除尘器，除尘效率≥99.95%；烟气脱硫采用氧化镁法脱硫，脱硫效率≥95%；采用低氮燃烧。 |
|  |  | SO2 | 117.543t/a |  |
|  |  | NOX | 142.190t/a |  |
| 废水 |  | 生活污水 | 292 t/a | 生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理 |
|  |  | COD | 0.088 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 0.009t/a |  |
| 固废（产生量） |  | 锅炉灰渣 | 15396.9t/a | 锅炉灰渣、脱硫渣等均外售综合利用 |
|  |  | 脱硫渣 | 500t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 4.56t/a | 暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理 |
|  |  | 废树脂 | 1t/a | 软化水系统产生的废树脂为一般固体废物，集中收集后交由树脂生产企业回收处置 |
|  |  | 废机油 | 0.1t/a | 集中收集后在危废贮存库内暂存，后委托具有资质单位进行处置 |

3.1.7 原有环保问题及整改要求

1、根据双鸭山市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室文件《关于做好中央、省级生态环境保护督察2023年整改任务的通知》，本项目属于“问题四十七：牡丹江、佳木斯、双鸭山、伊春、黑河等市有200余台锅炉只有简易除尘设施，除尘效果不佳。龙煤集团鹤岗分公司下属8个矿区有40台每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，一些锅炉采用陶瓷多管或水膜等简易除尘工艺，污染问题突出。”

根据整改任务，黑龙江农泉兴隆热力有限公司需要于2024年6月完成整改，省级污染防治设施，实现锅炉烟气超低排放。2022年，黑龙江农泉兴隆热力有限公司对现有2台70MW热水锅炉脱硫设备进行改造，同时将现有除尘设备更换为两台布袋式除尘。但是，由于工程技术原因，现有2台70MW热水锅炉无法完成脱硝技术改造。为了完成中央环保督查的整改要求，黑龙江农泉兴隆热力有限公司决定将现有2台70MW热水锅炉淘汰，并新建1台70MW热水锅炉，锅炉配备布袋除尘器，除尘效率不低于99.95%；配备湿式镁法脱硫塔除尘脱硫系统，脱硫效率不低于95%；配备低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝工艺，脱硝剂为尿素，脱硝效率不低于80%；新建锅炉执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。

厂区原有2台70MW热水锅炉脱硝设施不能满足《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）烟气治理可行性技术要求。

由于工程技术原因，现有2台70MW热水锅炉无法完成脱硝技术改造。为了完成中央环保督查的整改要求，黑龙江农泉兴隆热力有限公司决定将现有2台70MW热水锅炉淘汰，并新建1台70MW热水锅炉，新建锅炉执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值。

本次工程建成后需立即进行竣工环境保护验收，确保完成中央环保督查的整改要求。

本次工程建成后需重新填报全厂排污许可证。

无其他原有环保问题。

3.2建设项目概况

3.2.1项目基本情况

工程名称：2022年北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目

建设单位：黑龙江农垦兴隆热力有限公司

建设地点：红兴隆管理局在管理局局直南侧

建设性质：改扩建

占地面积：74880m2

建筑面积：2150m2

总投资：3000万元

建设规模：2022年北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目，新建2150平方米锅炉房及附属工程，新购置70MW热水锅炉一台，新建锅炉脱硫脱硝和除尘设施；淘汰现有两台70MW锅炉，现有2台70MW热水锅炉计划于2024年3月末（2023年供热期结束后）彻底淘汰，本次新建1台70MW热水锅炉计划于2024年10月（2024年供热期）投产使用。未来计划再新建1台70MW热水锅炉，全部建成后全厂建设有2台70MW热水锅炉均执行超低排放限值。本次仅针对新建1台70MW热水锅炉进行分析评价。

本项目年工作日为183天，锅炉运行时数为4392h（折合满负荷运行2928小时），每班工作8小时，不提供员工食宿。

劳动定员：本项目不新增劳动定员，人员依托厂区原有职工。

3.2.2厂址及周边环境情况

本项目位于红兴隆管理局在管理局局直南侧现有锅炉房院内，项目厂区北侧为空地，厂区北侧230m处为红兴隆管理局居民区；西北侧270m处为红兴隆管理局住宅小区；厂区西侧方向460m处为爱林村居民区；厂区南侧为农田；厂区东侧为空地。其地理位置及周围环境状况详见图3-2-1和图3-2-2。

图3-2-1 本项目地理位置图

图3-2-2 本项目周边位置关系图

3.2.3主要建设内容

1、工程组成

本项目拟在现有锅炉房东侧扩建2150m2锅炉房及附属工程，扩建70MW热水锅炉一台，配套建设输煤系统、热力系统、风烟系统等，安装脱硫脱硝和除尘设施；并对厂区现有两台70MW锅炉予以淘汰。新扩建锅炉烟囱依托厂区现有高100m，出口内径3m的烟囱，执行燃煤电厂烟气超低排放标准。仅冬季运行，夏季停运，锅炉运行时数为4392h（折合满负荷运行2928小时）。黑龙江农垦兴隆热力有限公司未来计划再新建1台70MW热水锅炉，全部建成后全厂建设有2台70MW热水锅炉均执行超低排放限值。本次仅针对新建1台70MW热水锅炉进行分析评价。本项目不涉及供热管网工程及小锅炉的拆除、淘汰工程。

黑龙江农垦兴隆热力有限公司现有2台70MW热水锅炉，最大供热能力260万平方米，现有供热面积190万平方米。2023年，供热范围内，有65万平方米的供热面积报停，不在供热范围内。本次新建1台70MW热水锅炉，满负荷供热能力130万平方米，能够满足剩余125万平方米的供热需求。

详细建设内容详见下表。

表3-2-1 本项目工程建设内容一览表

| 项目组成 |  | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 锅炉房 | 在现有锅炉房东侧扩建一座锅炉房，锅炉型号为SHW70-1.6-130/70-AII，建筑面积2150m2，新建70MW往复式燃煤热水锅炉一台，仅冬季运行，夏季停运。 | 新建 |
| 拆除工程 | 现有两台70MW锅炉 | 对厂区现有两台70MW锅炉淘汰 | / |
| 辅助工程 | 输煤系统 | 设置一套输送系统，燃料煤由给煤机送入碎煤机室，破碎后煤厂内设一个受煤斗，受煤斗入口设固定筛（滤料直径小于等于40mm），出口处设往复式给煤机。输煤栈桥全封闭，宽2.4米，高3米。 | 新建 |
|  | 碎煤系统 | 新建碎煤机室1座，建设2台 BS-300 型波动筛及1台PCH-1010 型环锤式碎煤机，碎煤机室设有检修起吊设施和检修场地。环锤式碎煤机出力220t/h。入料粒度小于 300mm，出料粒度小于10mm。碎煤系统的设计能力能够满足全厂小时最大耗煤量的需求。碎煤机室产尘点均设有2台布袋除尘器。 | 新建 |
|  | 风烟系统 | 配套建设鼓风机及引风机，燃烧用空气经鼓风机加压送入锅炉尾部空气预热器，预热后的空气经热风道和锅炉两侧的风室按需送入锅炉炉排下方风室。燃烧烟气经脱硝后，进入除尘装置对烟气进行除尘后进入引风机，经引风机抽吸加压送入脱硫塔，进行脱硫，经烟囱排入大气。 | 新建 |
|  | 除灰渣系统 | 本项目出渣系统利用原有系统，增加一台刮板除渣机，将新设锅炉的炉渣排至原有集中刮板除渣机内，经由水平布置的刮板除渣机运至锅炉房东侧的集中耐热出渣皮带至锅炉房外的灰渣场。锅炉炉排漏灰，由冲灰水沿倾斜出灰管冲至新建锅炉除渣机，随炉渣一起进入灰渣场。 锅炉燃烧产生的炉灰随烟气排出至布袋除尘器，由除尘器收集后排入水平放置的密闭刮板输灰机，由刮板输灰机排入集中耐热出渣皮带上，随炉渣一起进入灰渣场。 | 依托现有 |
|  | 软化水系统 | 原有锅炉房水处理设备设置在水泵房内，采用流量型全自动钠离子交换器装置。市政供水经软化后进入软化水箱，由补给水泵加压后送入循环水泵入口，最大处理量为100~120t/h。 | 依托现有 |
|  | 烟囱 | 依托厂区现有高100m，出口内径3m的烟囱。分别在脱硫烟道上安装烟气在线监测系统，在线监测装置设置遵照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求。 | 依托现有 |
| 储运工程 | 储煤场 | 储煤场位于厂内南侧，为半封闭式储煤场，占地面积36000m2，堆煤高度4m，可储煤50000吨。 | 依托现有 |
|  | 灰渣场 | 依托现有半封闭灰渣场，用于锅炉灰渣等的暂存。位于厂区东北侧、现有锅炉房东侧，占地面积为21000m2，可存储灰渣量约为20000t，为半封闭结构。 | 依托现有 |
|  | 危废贮存库 | 位于厂区原有锅炉房东侧，面积50m2。危废贮存库采取严格的防渗措施，防渗层为水泥地面硬化，上铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 | 依托现有 |
|  | 药剂存放间 | 本项目脱硫剂（氧化镁）、脱硝剂（尿素）存放间位于新建锅炉房内，厂区中部位置，建筑面积225 m2，用于存储脱硫剂及脱硝剂。 | 新建 |
|  | 脱硫泵房、脱硫水池 | 新建脱硫泵房一座，位于厂区北侧，占地面积260 m2，脱硫设备间设置溶解罐、搅拌器、浆液循环泵等设备。配套脱硫水池位于脱硫泵房的东北侧，占地面积400 m2，容积600m3，用于本项目脱硫废水的暂存。 | 新建 |
|  | 尿素溶解系统 | 设置 1 台尿素溶解罐，材料采用 304 不锈钢，容积为 5m3。 | 新建 |
|  | 尿素溶液储罐 | 设置 1 座尿素溶液储罐，容积 48m3。储罐采用 304 不锈钢制造。 | 新建 |
|  | 点火 方式 | 本项目厂内不设柴油罐，仅点火时由罐车运输至厂区进行点火作业（油罐车→油过滤器→供油泵→锅炉）。根据当地的气象条件，锅炉点火助燃油采用轻柴油，冬季采用-10或-20号轻柴油。 | 新建 |
|  | 消防水池 | 新建消防水池一座，容积为400m3 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 系统 | 本项目工艺用水依托厂区原有供水设施。本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。 | 依托现有 |
|  | 排水 系统 | 锅炉排污水、软化水系统脱盐浓水处理排水主要用于冲渣、脱硫、降尘及地面冲洗，不外排。本项目无新增排水。 | 新建 |
|  | 供热工程 | 本项目冬季取暖由厂区内锅炉房提供。 | 新建 |
|  | 供电 工程 | 由市政供电管网提供。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 新建锅炉配备布袋除尘器，除尘效率不低于99.95%；配备湿式镁法脱硫塔除尘脱硫系统，脱硫效率不低于95%；扩建锅炉低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝工艺，SCR设置为3层催化剂，脱硝效率不低于80%；烟气脱硝、除尘和脱硫等环保设施对汞及其化合物的协同脱除效率为70%，处理后的烟气通过高100m、出口内径3m的烟囱排放 | 新建 |
|  |  | 输煤栈桥侧面及屋面均用100mm厚金属保温墙板或屋面板封闭，输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。 煤机室的各落煤点会产生煤尘扬尘，在碎煤机室设置2套布袋除尘器，除尘效率99%（每台布袋除尘器的风量3000m3/h）；碎煤机室产生的粉尘经脉冲布袋除尘器除尘后，尾气直接经风机排放，碎煤机室有效排放高度20m。 | 新建 |
|  |  | 依托现有半封闭式储煤场，占地面积36000m2，在储煤场四周设置防风抑尘网（长度550m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘 | 依托现有 |
|  |  | 依托现有半封闭式灰渣场，现有锅炉房东侧，占地面积为21000m2，在灰渣场四周设置防风抑尘网（长度400m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘 | 依托现有 |
|  | 废水 | 采用雨污分流排水系统，建设单位在厂区设置1座25m3的初期雨水收集池，收集雨季初期雨水，初期雨水用于储煤场洒水降尘。厂区内部设置雨水管网，雨水排入周边雨水管网。锅炉排污水、软化水系统脱盐浓水处理排水主要用于冲渣、脱硫、降尘及地面冲洗，不外排。本项目无新增排水。 | 新建 |
|  |  | 生产废水排入脱硫水池，采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘、冷渣机用水，不外排。 | 新建 |
|  | 噪声 | 按有关规程、规定控制设备噪声，合理布局，采取降噪措施 | 新建 |
|  | 固废 | 脱硫渣、锅炉灰渣暂存于半封闭灰渣场，定期外售综合利用。除尘灰在每台锅炉的除尘器下设置灰斗，布袋除尘器下设置封闭刮板机，运至全封闭提升斗，后运至半封闭灰渣场，定期外售综合利用。脱硝工艺产生废弃脱硝催化剂，属于危险废物，在危废贮存库暂存后由具有相应资质的单位负责回收、运输、处理处置。软化水系统废树脂属于一般固体废物，集中收集后交由离子交换树脂生产企业回收处置。废机油为危险废物，暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理。袋除尘器滤袋 2 年更换一次，废滤袋由厂家回收。 | 新建 |
|  | 在线监测设备 | 在新建锅炉的脱硫烟道上安装烟气在线监测系统，在线监测装置设置遵照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求 | 新建 |
| 管网工程 | 管网及换热站 | 本次改扩建工程不涉供热管网及换热站工程 | / |

2、锅炉工艺参数

（1）锅炉选型

本项目扩建1台70MW（100t/h）往复式燃煤热水锅炉，所采用锅炉的工艺参数见表3-2-2。

表3-2-2 锅炉主要参数一览表

| 型号 | SHW70-1.6-130/70-AII |
| --- | --- |
| 额定供热量 | 70MW |
| 额定压力 | 1.6MPa |
| 额定供水温度 | 130℃ |
| 额定回水温度 | 70℃ |
| 锅炉设计效率 | 81.6% |
| 外形尺寸 | 长20.85米，宽13.56米，高14.84米 |

（2）主要辅机类型

①循环水泵

型号：500S-98

流量：Q=2320m³/h

扬程：H=65m

功率：N=560KW

数量：2台

调速形式：变频

②补水泵

型号：80DL50

流量：Q=50m3/h

扬程：H=32m

功率：N=11kw

台数：2台（1用1备，初期注水或事故时同时启动）

调速形式：变频

③引风机

风量：250000m3/h

风压：4785Pa

功率：500kW

台数：1台

④除尘器

处理烟气量：250000m3/h

台数：1台

⑤脱硫塔

处理烟气量：250000m3/h

台数：2台

⑥烟囱

厂区原有出口直径为3.0m的钢筋混凝土烟囱，高度为100.0m

（3）经济技术指标

表3-2-3技术经济计算指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 1台70MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供热能力 | MW | 70 |
| 2 | 年耗热量 | ×104GJ | 133.3 |
| 3 | 年用电量 | ×104kWh | 50 |
| 4 | 年耗煤量 | ×104t/a | 4.2017 |

3、主要设备清单

表3-2-4设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建70MW锅炉 | SHW70-1.6-130/70-AII | 1 |
| 2 | 脱硫塔 | 氧化镁法 | 1 |
| 3 | 锅炉排汽口 | / | 1 |
| 4 | 出渣机 | / | 1 |
| 5 | 鼓风机 | G4-73.NO11D | 1 |
| 6 | 引风机 | Y4-73.NO-14D | 1 |
| 7 | 循环水泵 | / | 1 |
| 8 | 空压机 | 13m3/min | 1 |
| 9 | 布袋除尘器 | Q≥210000m3 /h η≥99.95% | 1 |
| 10 | 成套脱硫系统 | Q≥210000m3 /h η≥95% | 1 |
| 11 | SNCR-SCR脱硝系统 | η≥80% | 1 |
| 12 | 尿素溶解罐 | 有效容积 5m3 | 1 |
| 13 | 尿素溶液储罐 | 有效容积 48m3 | 1 |
| 14 | 皮带输送机 | B=800mm | 1 |
| 15 | 环锤式碎煤机 | PCH-1010 Q=220t/h | 1 |
| 16 | 运输车辆 | / | 1 |

3.2.4工程内容

本次改扩建工程生产系统是以锅炉为中心，主要由燃料输送系统、燃烧系统、烟气净化系统、热力系统、水处理系统、除渣系统、控制系统等组成。

3.2.4.1 燃料输送系统

（1）煤源及煤质分析

本项目新扩建1台70MW燃煤热水锅炉，燃料为双鸭山市煤，燃料煤运输距离小于600公里，煤质分析见表3-2-5及附件，新扩建工程新增燃煤量见表3-2-6。

表3-2-5  煤质分析表

| 名称 | 符 号 | 单位 | 煤质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全水分 | Mt | % | 23.60 |
| 空气干燥基分析水 | Mad | % | 8.35 |
| 基灰分 | Aad | % | 24.96 |
|  | Aar | % | 20.81 |
| 挥发分 | Vad | % | 23.90 |
| 固定碳 | Fcad | % | 46.38 |
| 空干基高位发热值 | Qgr，ad | MJ/kg | 22.52 |
| 收到低位发热量 | Qnet，ar | MJ/kg | 18.08 |
| 全硫 | St，ad | % | 0.19 |
|  | St，ar | % | 0.16 |
| 碳 | Cad | % | 46.38 |
|  | Car | % | 38.66 |
| 氢 | Had | % | 3.40 |
|  | Har | % | 2.53 |
| 氮 | Nad | % | 0.82 |
|  | Nar | % | 0.68 |
| 氧 | Oad | % | 15.90 |
|  | Oar | % | 13.25 |
| 汞 | / | μg/g | 0.29 |

备注：收到基=干燥基（100-Mt）/（100-Mad）

根据设计方案，本项目锅炉最大小时耗煤量为14.35t/h。本项目年工作日为183天，锅炉运行时数为4392h（折合满负荷运行2928小时）。

表3-2-6 燃煤消耗量（新增70MW锅炉）

| 单位时间 锅炉负荷 | 小时最大耗量 | 日均耗煤量 | 年均耗煤量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 煤(t) | 煤(t) | 煤(t) |
| 1×70MW | ≤14.35 | 229.6 | 42017 |

本次改扩建工程对现有2台70MW热水锅炉淘汰，改扩建后燃煤使用量减少4.2万t/a。

（2）燃煤储存与运输

燃料由公路汽车运至厂内半封闭储煤场。储煤场位于厂内南侧，为半封闭式储煤场，占地面积36000m2，堆煤高度4m，可储煤50000吨。

（3）厂内输煤系统

输煤系统由转运上煤、筛分破碎、细煤提升、分配卸料等四部分组成。新建碎煤机室1座，建设1台BS-300型波动筛及1台PCH-1010型环锤式碎煤机，碎煤机室设有检修起吊设施和检修场地。环锤式碎煤机出力220t/h。入料粒度小于300mm，出料粒度小于10mm。新建的1台70MW热水锅炉的满负荷小时耗煤量为14.35t/h，碎煤系统的设计能力能够满足全厂小时最大耗煤量的需求。

上煤系统采用双路皮带运输系统。所有设备每条线均为联锁联动PLC自动控制，两条各自独立，切换使用。上煤系统的作用就是将原煤由受煤口输送到锅炉前。受煤口下部漏斗开口处设有电磁振动给料机，电磁振动给料机负责向一级平皮带输送机供料。调整电磁振动给料机的倾角可改变其供料量。

一级皮带输送机配备电子皮带秤用以计量上煤总量及上煤瞬时量，电子皮带秤的瞬时测量计量直接控制电磁振动给料机的倾角，以改变电磁振动给料机的瞬时供料量。同时一级皮带输送机的末端设有电磁分离器，用以分离出原煤中含有的金属物，保证后续设备的运行安全。

一级皮带输送机的尾架卸料口与翻板式固定筛的入口相接，原煤在翻板式固定筛内进行筛分，大于30mm的粒状原煤进入环锤式破碎机粉碎处理，经环锤式破碎机粉碎处理后的原煤及翻板式固定筛分离出的小于30mm的粒状原煤在溜煤管内合并加入二级大倾角皮带输送机的入料口。

二级大倾角皮带输送机将粉碎后满足锅炉燃烧要求的细煤二次提升至锅炉房三层的输配煤廊，卸入三级平皮带输送机的受料口，由三级平皮带输送机将细煤通过每个犁式卸料器将细煤分别卸入各炉前煤斗，作为锅炉贮备燃料。

3.2.4.2 点火方式

本项目厂内不设柴油罐，仅点火时由罐车运输至厂区进行点火作业（油罐车→油过滤器→供油泵→锅炉）。根据当地的气象条件，锅炉点火助燃油采用轻柴油，冬季采用-10或-20号轻柴油。

3.2.4.3 燃烧系统

往复式燃煤热水锅炉燃烧系统由送风系统、煤-灰、渣系统、烟气系统及除尘脱硫系统等组成，简述如下：

成品煤经计量后进入炉前煤斗，由炉前的给煤装置送入燃烧室，通过炉前受煤口控制燃煤量。锅炉配有一台鼓风机。燃烧所需的空气由鼓风机送入空气预热器，经预热后空气由炉床下部侧面的调风阀门按炉型燃烧要求调节风量进入燃烧室，以达到理想的燃烧效率。

燃烧产生的烟气依次经过炉膛、烟道、省煤器、空气预热器后从锅炉排出，为减少烟气污染，锅炉烟气经过脱硝、除尘、脱硫，经引风机、砼烟道、烟囱排向大气。钢筋混凝土烟囱高H=100.0m，上口直径3.0m。烟气经过此流程后，除尘效率＞99.95%，脱硫效率＞95%，脱硝效率＞80%，汞及其化合物的协同脱除效率为70%。

3.2.4.4 烟气净化系统

炉前煤斗——锅炉炉排——燃烧后烟气——脱硝——除尘器——引风机——脱硫塔——烟囱

本系统主要设备是鼓风机、引风机、除尘器、脱硫塔、脱硝设施。本次扩建锅炉设计采用布袋除尘器、湿式镁法脱硫塔、脱硝采用低氮燃烧和SNCR-SCR工艺，除尘器除尘效率不低于99.95%，脱硫率不低于95%，脱硝率不低于80%，汞及其化合物的协同脱除效率为70%。处理后烟气通过100m烟囱高空排放，出口内径为3.0m。

1、除尘

本项目选用高效布袋除尘器，布袋除尘器是一种干式滤尘装置，除尘效率较高，可满足工程需求。扩建锅炉配套新建一套布袋除尘设施，除尘器除尘效率不低于99.95%。

2、脱硫

本项目锅炉烟气脱硫采用湿式镁法脱硫工艺。设计脱硫吸收塔采用超强湍流发生器+喷淋装置的双模装置脱硫。采用塔式脱硫器，本项目采用氧化镁作为吸收剂，其特点是技术成熟，煤种适应性强，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）氧化镁法脱硫效率为90-99%，副产品能回收利用。本次环评在报告中对项目安装的湿式镁法脱硫效率按95%计算。

本项目氧化镁用量为240t/a，氧化镁袋装入厂，运入厂区的氧化镁在脱硫浆液箱内加水搅拌至成品浆液，经浆液泵送至脱硫塔。

3、脱硝

本项目锅炉烟气脱硝采用SNCR-SCR联合脱硝工艺，还原剂采用尿素。

本项目完尿素用量为600t/a。尿素化学性质较稳定，储存方便安全。本项目在锅炉房内储存袋装尿素，储存量约15t，满足锅炉4天用量。

SNCR法脱硝采用固体尿素作为还原剂，SCR法脱硝采用V2O5等活性物质作为催化剂。联合SNCR-SCR工艺具有2个反应区，通过布置在锅炉炉墙上的喷射系统，首先将还原剂喷入第一个反应区炉膛，在高温下，还原剂与烟气中的NOX在没有催化剂参与的情况下发生还原反应，实现初步脱氮。然后未反应完全的还原剂进入混合工艺的第二个反应区SCR反应器，再有催化剂的情况下进一步脱氮。低氮燃烧+联合SNCR-SCR工艺脱硝效率取值80%。

3.2.4.5 热力系统

一级网回水经除污器及循环水泵送入锅炉。锅炉进、出水均采用母管制，每台锅炉出水进入供水母管，再由供水母管输入一级管网，送至各换热站。为防止水泵突然停转，厂房系统中管道产生水击现象，在热网循环水泵的出口管及吸入管之间加装旁路，并在旁路管上设逆止阀，以降低循环水泵入口侧的压力。

本次新增一台70MW燃煤热水锅炉，涉及工况进、出水温度为130/70℃，温差为60℃，增加旁通道，以利流量平衡要求，通过锅炉的水流量保持不变。管网循环水量为1855t/h。热网循环水采用闭路循环，为防止管路结垢，腐蚀及微生物繁殖，确保设备安全运行。本设计采用向循环水中投加磷酸盐阻垢剂。设一套磷酸盐加药装置，设备布置在锅炉间。管网系统采取定期排污方式。

采暖供热为保证热用户所需要的设计温度，适应各热用户的热负荷变化，应随着室外气温的变化，进行必要的调节。根据室外气温的变化，在锅炉房内对高温水管网的供水温度进行调节。循环泵、补水泵设置变频，利于调节和节能。

热网系统采用变频泵补水定压，补水经软化、除氧后送至一级网循环水泵入口，与一级网回水一同送入锅炉。

3.2.4.6 软化水系统

根据厂区附近的市政管网情况，锅炉补给水的水源采用市政自来水。软化水处理工艺流程如下：供水管网→储水池→除铁、除锰→水泵→钠离子交换器→软化水箱→软化水泵→锅炉。

锅炉补充水的软化装置采用新型的LDZN（S）1000/40-B型微电脑全自动钠离子交换器，该产品两个交换柱在微机的指令下，由多功能集成阀引导，一柱产水，另一柱完成松床、再生、置换、清洗等辅助作业，实现两柱交替运行，连续产水。从根本上杜绝因人工操作失误造成故障的可能性，提高了运行的安全性。

本项目设置全自动纳离子交换器一台，最大处理量为100~120t/h。软化系统出水水质：硬度：≤0.03mmol/L。

锅炉排污系统：由锅炉的各定期排污点定期排出的污水汇集后，进入脱硫水池，经中和沉淀+絮凝工艺处理后回用生产，不外排。

3.2.4.7 除灰渣系统

本项目除灰渣系统依托原有工程，产生的灰渣全部综合利用。

（1）除干灰系统

每台锅炉的除尘器下设置灰斗，布袋除尘器下设置封闭刮板机，运至全封闭提升斗，运至灰渣场。依托现有半封闭灰渣场，用于锅炉灰渣等的暂存。位于厂区东北侧、现有锅炉房东侧，占地面积为21000m2，可存储灰渣量约为20000t，为半封闭结构。在灰渣场四周设置防风抑尘网（长度400m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘。

（2）锅炉除渣系统

锅炉排渣采用机械除渣。炉渣自台锅炉排出后，落入重型板链除渣机内。重型板链除渣机排除的渣汇到2台腭式电动闸门。脱硫渣、锅炉灰渣暂存于灰渣场内，全部外售综合利用。

3.2.4.8 热工控制系统

为了便于对生产过程进行操作和监视，就地设置控制室。锅炉的控制和操作全部在控制室内的智能化仪表控制系统完成。本项目锅炉控制系统在原有控制室内增建。

3.2.4.9 供热管网及换热站

本次工程不新增换热站和供热管网，供热管网已经预留完毕，且原有换热站尚有大部分余量，不需新建换热站。

3.2.5劳动定员

本次改扩建工程不新增劳动定员。

3.2.6工程进度安排

本项目预计2024年4月动工建设，2024年10月投入生产。

3.2.7主要原辅材料及能源消耗

本项目运行期主要原辅材料及能源消耗情况详见下表：

3-2-7 主要原辅材料及能源物质消耗表

| 序号 | 物质名称 | 年用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 煤 | 4.2017万t |
| 2 | 脱硝剂（尿素） | 600t/a |
| 3 | 脱硫剂（氧化镁） | 240t/a |
| 4 | 电 | 50万kwh |

3.2.8项目服务范围

根据《黑龙江省农垦红兴隆管理局城市总体（2014-2030年）》中的中心城区供热工程规划，本项目为农垦红兴隆管理局局直地区的集中供热中心，为红兴隆管理局主供热源。

黑龙江农垦兴隆热力有限公司现有供热面积190万平方米。2023年，供热范围内，有65万平方米的供热面积报停，不在供热范围内。

本次新建1台70MW热水锅炉，满负荷供热能力130万平方米，能够满足剩余125万平方米的供热需求。根据热工程规划，黑龙江农垦兴隆热力有限公司未来将扩建1台70MW热水锅炉，以扩大其供热服务范围。

3.2.9总平面布置

本次工程扩建在原有厂区内进行，厂区内新增占地2150m2。

（1）热源厂总平面布置图见下图

①生产区：锅炉房布置在厂区现有锅炉房的东侧，锅炉房占地面积2150m2。新建药剂存放间、脱硫泵房等均位于新建锅炉房内。

②仓储区：仓储区主要包括半封闭储煤场、半封闭灰渣仓、危废贮存库等。储煤场位于厂内南侧，为半封闭式储煤场，占地面积36000m2，堆煤高度4m，可储煤50000吨。依托现有半封闭灰渣场，用于锅炉灰渣等的暂存。位于厂区东北侧、现有锅炉房东侧，占地面积为21000m2，可存储灰渣量约为20000t，为半封闭结构。危废贮存库位于厂区原有锅炉房东侧，面积50m2。配套脱硫水池位于脱硫泵房的东北侧，占地面积400 m2，容积600m3，用于本项目脱硫废水的暂存。

（2）厂房的布置

本项目锅炉房主厂房由锅炉间、水处理水泵间及备件库等组成。

①锅炉间布置：本热源厂原有工艺布置呈“一字”形，即锅炉主厂房、除尘器、引风机间、脱硫塔、架空烟道、烟囱等南北呈一字排列。其中锅炉主厂房为典型的双层布置加输煤廊形式，沿锅炉房纵向锅炉主厂房呈阶梯三段式布置，锅炉房最前端为输煤廊，输煤廊底标高22.0米，输煤廊层高3.5米；其后为锅炉主机间，锅炉主机间屋顶下悬标高23.5米，锅炉主机间为双层布置，一层为除渣层，层高6.0米，布置除渣机及鼓风机，鼓风机单独布置在一层尾部，鼓风机采用低噪音鼓风机，避免鼓风机噪音的影响。一层除渣层东侧布置水泵房及水箱间，二层主机间布置锅炉及空气预热器置。

本设计将空气预热器置于锅炉主机间运行层上，主要考虑锅炉与空气预热器烟道连接及鼓风机与空气预热器之间工艺布置需求，尽量缩短烟风道长度。锅炉房供回水母管由锅炉房西侧进出。锅炉房供水母管位于炉上，锅炉房回水母管位于炉前，锅炉房供回水母管均沿柱布置。输煤栈桥位于锅炉房西侧，内设皮带上煤机。出渣与输煤栈桥设于锅炉房同侧，靠近货运出入口，方便灰渣运出。

本次新建锅炉房在原有厂房的东侧，布置方式与原有锅炉房相同，即双层布置，一层除渣层，分别布置除渣机及鼓风机，新建除渣机排入原有除渣机内；二层主机间，布置锅炉及空气预热器置；输煤层与原有输煤层相连，配煤皮带延长。

②风机、除尘间布置：风机、除尘间为独立房间，柱距6.0、6.60m，跨度6.0m，其总长*宽：21.20m*18.20m。布置湿式脱硫除尘器、鼓风机、引风机及其配套设备、控制柜等。受煤间、破碎间、除渣栈桥、渣仓等采用钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土柱下独立基础。

（3）交通运输

本项目厂区内规划道路系统，兼消防环路系统。厂区内主要道路宽7.0m，转弯半径为9.0m，沥青砼路面。厂区内有两个出入口，能够满足运输、人流通行消防的要求。

图3-2-3 厂区总平面布置图

3.2.10公用工程

3.2.10.1 给水

（1）水源

本项目用水主要为锅炉用水，用水来自于市政自来水。

（2）给水系统

本项目不新增劳动定员，不新增生活用水。本项目锅炉房用水主要为生产工艺用水，以循环水为主，主要为锅炉热力网循环系统补水、脱硫用水、脱硝用水、冲渣水、输煤降尘水等。

①工业给水系统用水量

1）工业给水系统用水量主要为锅炉系统补水：根据可研设计资料，热水锅炉补充水量按热网循环水量的 1%选取，热网循环水量为1855m3/h，锅炉补水量为18.55m3/h；

2）脱硫补水量：根据建设单位提供的设计资料，脱硫系统用水量为1.3m3/h。

3）脱硝补水量：脱硝用水量：根据建设单位提供的设计资料，本项目脱硝系统用水量为0.55m3/h；

4）除渣机用水量为0.98m3/h、23.5m3/d，循环水量为10.33m3/h、248 m3/d；

②软化水制备用水量

锅炉用水采用全自动软水器进行水质软化处理，制水效率为98%，处理能力为100~120t/h。本次新增软化水用水量20t/h。新增软化水排放量0.41t/h。

3.2.10.2 排水

本项目排水采用雨污分流排水系统。项目生产废水主要为锅炉排水及软化水系统排水等。本项目工艺排水用于冲渣，不外排。因此，本项目生产污水全部回用，不外排。

（1）雨水

本次评价针对厂区煤炭的运输道路核算初期雨水量，厂区的运输道路的长度为250m、宽度为5m，占地面积为1250m2。

采用双鸭山市地区暴雨强度公式：

q=2889*（1+0.91*lgP）/（t+10）0.88

式中：q—设计暴雨强度（L/（s·ha））；

P—设计重现期（a）；

t—设计降雨历时（min）。

初期雨水量计算公式：

Qy=Ψ·q·F 计算

式中：Qy—雨水流量(L/s)；

Ψ—径流系数取0.9；

q—暴雨强度（L/（s·ha））；F—汇水面积（ha）。

设计重现期P取2年，设计降雨历时t取15分钟，径流系数取0.9，汇水面积1250m2，经计算雨水流量Qy=216.11L/s·ha×0.9×0.125=24.31L/s ，初期雨水量为24.31×15×60÷1000=21.88m3/次。建设单位在厂区设置1座25m3的初期雨水收集池，收集雨季初期雨水，初期雨水用于储煤场洒水降尘。厂区内部设置雨水管网，雨水排入周边雨水管网。

（2）生活污水：本项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放。生活污水产生量为0.8t/d、292t/a，其主要污染物为COD、氨氮，浓度分别为300mg/L、30mg/L。生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。

（3）生产废水

本项目新扩建锅炉排污水量为43.1m3/d，软化水系统排污水量为9.84m3/d，用于输煤降尘（5.2m3/d）、除灰渣（15.74m3/d）、脱硫（31.1m3/d）及地面冲洗（0.9m3/d），不外排。

本项目建成后水平衡图见图3-2-4。

图3-2-4 新建锅炉项目水平衡图（t/d）

3.2.10.3 供电

本项目用电由市政电网提供。

3.2.10.4 供热

项目办公区域供热由厂区锅炉房供给。

3.2.11储运工程

（1）厂区储运情况

本项目涉及物料主要为燃料燃煤、脱硫氧化镁、脱硝尿素、点火燃油轻柴油、锅炉炉渣等，其储运情况见表3-2-8。

表3-2-8  本项目储运工程情况一览表单位：t/a

| 序号 | 名称 | 年耗、产量 | 状态 | 运输 方式 | 本项目储存方式储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 | 42017 | 固态 | 汽运 | 储煤场位于厂内南侧，为半封闭式储煤场，占地面积36000m2，堆煤高度4m，可储煤50000吨。 |
| 2 | 氧化镁 | 240 | 固态 | 汽运 | 氧化镁暂存于新建锅炉房脱硫药剂存放间内，最大暂存量计划存储氧化镁10t，储存7d用量。存储方式：50kg包装袋。 |
| 3 | 尿素 | 600 | 固态 | 汽运 | 尿素暂存于新建锅炉房脱硫药剂存放间内，储存量约8t，满足锅炉7天用量。存储方式：50kg包装袋。 |
| 4 | 尿素溶液罐 | 1880 | 液态 | 自行 制备 | 设有1个尿素溶液储罐，由1个5m3尿素溶解罐。存储方式：储罐。 |
| 5 | 轻柴油 | 0.05 | 液态 | 汽运 | 不在厂内储存，用时由有危险品运输资质单位负责运输，在点火作业时，柴油罐车停靠在厂内。 |
| 6 | 废离子交换树脂 | 1 | 固态 | 汽运 | 废离子交换树脂集中收集后在厂区暂存，交由离子交换树脂生产单位进行回收处置。 |
| 7 | 锅炉灰渣 | 17497.33 | 固态 | 汽运 | 依托现有半封闭灰渣场，用于锅炉灰渣等的暂存。位于厂区东北侧、现有锅炉房东侧，占地面积为21000m2，可存储灰渣量约为20000t，为半封闭结构。 |
| 8 | 废机油 | 0.1 | 液态 | 汽运 | 在危废贮存库暂存，后委托具有资质单位进行处置 |
| 9 | 废催化剂 | 5t/3a | 固态 | 汽运 | 在危废贮存库暂存，后委托具有资质单位进行处置 |

危废贮存库：位于原有锅炉房东侧，建筑面积50平方米，危废贮存库采取严格的防渗措施，防渗层为水泥地面硬化，上铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（2）运输

本厂区燃料、脱硫剂、炉渣、生活垃圾等均通过汽车运输进出厂。本厂不设置运输车辆，接炉渣及运输企业已委托给第三方负责。

3.3施工期工程分析

1、废气

施工期间废气主要为施工现场和建筑材料运输产生的扬尘。施工扬尘主要有挖掘作业时产生的扬尘、建筑材料堆放及使用时产生的扬尘、汽车运输时产生的扬尘等，主要污染物为TSP等。在施工现场，还会产生少量的汽车尾气。

2、废水

施工期间废水主要为施工人员生活污水和施工活动自身产生的废水（混凝土养护水、建筑保养废水等）。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮。施工人员人数按高峰期50人计，用水量按60L/（人·d）计，污水排放量为2.7t/d。施工活动自身产生的废水主要污染因子为SS。

3、噪声

施工期施工机械产生的设备噪声和建筑材料运输车辆产生的交通噪声如处理不当将对施工场地周围地区的声环境产生不利影响。详见表3-3-1。

表3-3-1 施工机械噪声源源强

| 序号 | 设备名称 | 测点距离（m） | 声级值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 5 | 78 |
| 2 | 挖掘机 | 5 | 79 |
| 3 | 装载机 | 5 | 80 |
| 4 | 振动棒 | 5 | 78 |
| 5 | 起重机 | 5 | 80 |
| 6 | 电锯 | 5 | 87 |
| 7 | 卷扬机 | 5 | 90 |

4、固废

施工期期间固体废物主要是施工产生的残土和废弃的建筑材料，以及施工人员产生的生活垃圾等。施工人员人数按高峰期50人计，生活垃圾产生量为25kg/d。施工期建筑垃圾约为20t。

3.4营运期工程分析

3.4.1 工艺流程

3.4.1.1 锅炉运行工艺流程

本项目为集中供热工程，运行期锅炉房工艺流程详见下图：

图3-4-1 锅炉运行工艺流程图

工艺流程简述：

锅炉房运行的主要工艺流程主要包括上煤系统、燃烧系统、补水系统、废气净化系统及排污等。上煤部分首先在封闭煤场内由铲车将煤运送至提升机处，之后经皮带等输送进入锅炉炉膛中进行燃烧，转换为热能，把水加热成高温热水直接用于供热。锅炉产生的烟气经脱硝、除尘器除尘和烟气脱硫系统净化后，经100米高烟囱高空排放；除尘器收集的除尘灰经除灰系统排入封闭灰渣仓暂存；锅炉定期排水用于厂区冲渣。锅炉用水取自厂区原有自来水，采用钠离子交换器的方式制备软化水。锅炉内热水加热到130℃后经一次网送至用户换热站，与用户返回的低温水进行交换，经热交换后一次网内水返回锅炉房再进行加热。用户低温水经换热后送至用户供热。

3.4.1.2 软水制备工艺流程

锅炉长时间使用硬水会对炉壁造成损坏，缩短锅炉寿命，锅炉用水必须经软化后进入锅炉。

根据厂区附近的市政管网情况，锅炉补给水的水源采用市政自来水。软化水处理工艺流程如下：供水管网→储水池→除铁、除锰→水泵→钠离子交换器→软化水箱→软化水泵→锅炉。

锅炉补充水的软化装置采用新型的LDZN（S）1000/40-B型微电脑全自动钠离子交换器，该产品两个交换柱在微机的指令下，由多功能集成阀引导，一柱产水，另一柱完成松床、再生、置换、清洗等辅助作业，实现两柱交替运行，连续产水。从根本上杜绝因人工操作失误造成故障的可能性，提高了运行的安全性。本项目已设置全自动纳离子交换器一台，最大处理量为100~120t/h。

3.4.1.3 脱硫工艺流程

脱硫采用塔式脱硫除尘器：脱硫吸收塔采用双模脱硫技术，即；超强湍流发生器+喷淋装置的双模装置，本项目采用湿法脱硫，氧化镁作为吸收剂，其特点是技术成熟，煤种适应性强，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）氧化镁法脱硫效率为90-99%，副产品能回收利用。本次环评在报告中对项目安装的湿式镁法脱硫效率按95%计算。

脱硫塔水路：送浆水泵（加脱硫原浆液）——脱硫循环水池——循环水泵——脱硫液输送管道——新建脱硫塔——脱硫循环水池。

脱硫产物分离：脱硫塔——脱硫循环水池——曝气——沉淀物用板式压滤机压滤固液分离。

工艺流程图如下。

中和沉淀+絮凝

图3-4-2 脱硫工艺流程图

3.4.1.4 脱硝工艺流程

本项目新建锅炉脱硝工艺采用SNCR-SCR联合脱硝工艺。

SNCR法脱硝采用固体尿素作为还原剂，SCR法脱硝采用V2O5等活性物质作为催化剂。联合SNCR-SCR工艺具有2个反应区，通过布置在锅炉炉墙上的喷射系统，首先将还原剂喷入第一个反应区炉膛，在高温下，还原剂与烟气中的NOX在没有催化剂参与的情况下发生还原反应，实现初步脱氮。然后未反应完全的还原剂进入混合工艺的第二个反应区SCR反应器，再有催化剂的情况下进一步脱氮。联合SNCR-SCR工艺主要的改进就是省去了SCR工艺设置在烟道的复杂氨喷射隔栅系统，并大幅度减少了催化剂的用量。

脱硝工艺流程：

首先将尿素溶解制备成50%浓度的溶液，经输送泵输送至尿素储罐。储罐中的尿素溶液经计量稀释模块稀释成5-15%（浓度可调节）的溶液后被分配至每杆喷枪，喷入炉膛特定窗口（850℃—1100℃）与烟气充分混合反应，将烟气中的NOx还原为氮气分子（N2）和水蒸气，最终达到脱除NOx的目的。

以尿素为还原剂其在SNCR工艺中主要化学反应式为：

CO(NH2)2—2NH2+CO

NH2+NO—N2+H2O

CO+NO—N2+CO2

然后未反应完全的还原剂经过热解进入混合工艺的第二个反应区SCR反应器，在催化剂的作用下将NOX(主要是NO)还原为对大气没有多少影响的N2和水。在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原：

4NO+4NH3+O2→3N2+6H2O

6NO+4NH3→5N2+6H2O

在锅炉的烟气中，NO2一般约占总的NOX浓度的5%，NO2参与的反应如下：

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

6NO2+8NH3→7N2+12H2O

上面两个反应表明还原NO2比还原NO需要更多的氨。

本设计中选用平板式烟气脱硝催化剂，SCR反应器布置在锅炉省煤器出口合适位置处（310℃～420℃），平板式催化剂为双层布置，出口氮氧化物排放浓度：≤50mg/Nm³。根据制氨工艺的原理和流程，储存于缓冲罐中的浓度为5-15%左右的尿素溶液，通过计量分配模块精准地分配至每把喷枪，喷入锅炉炉膛内部达到脱硝效果。系统主要组成部分：喷淋泵、喷淋管道、计量分配模块、喷枪等。本项目采用低氮燃烧+联合SNCR-SCR工艺脱硝效率取值80%。

3.4.2 污染工序分析

根据对拟建工程生产工艺过程的分析，可以看出燃煤锅炉运行时可能产生污染物的生产环节如下：

（1）燃煤运输、贮存、输送过程

项目区原有输煤系统的筛分、破碎、输送环节采用封闭措施，环锤破碎机和振动筛完全封闭于室内，产生的煤尘不外泄；输送过程采用封闭煤廊带式输送机输送。本项目建设半封闭储煤场，燃煤贮存、装卸及输送时会产生颗粒物。

燃煤装卸及运输时会产生噪声。

（2）燃烧过程

燃料煤在锅炉内燃烧过程产生的烟气经烟气净化设施、烟道、烟囱排入环境空气。在该过程中，可能产生烟气污染物、生产废水及灰渣，一些机械转动设备，如风机等可能产生噪声；锅炉启动及事故排气时可能产生排气噪声。

（3）软化水处理间

软化水处理过程主要是为锅炉正常运行提供水质合格的工业补给水，在该过程中通过若干化学处理过程对原水进行处理时，会产生一定量的软化水处理系统浓水和废离子交换树脂；机械运行会产生设备噪声。

（4）除灰渣过程

除灰渣过程中将产生锅炉飞灰和炉渣；灰渣贮存及装卸运输过程中，若管理不当或在不利气象条件下，可能产生扬尘。

（5）脱硫过程

脱硫过程中会产生脱硫废水、脱硫渣；另外脱硫系统风机、浆液循环泵运行过程中会产生设备噪声。

（6）脱硝过程

本项目脱硝过程会产生NH3和废脱硝催化剂；设备运行会产生设备噪声。

（7）除尘过程

本项目1台70MW热水锅炉除尘过程中会产生废布袋。

3.4.3 污染因素分析

1、废气污染物

废气污染物存在于锅炉燃烧产生的烟气中，主要的废气污染物为颗粒物、SO2、NOx。燃煤储存、破碎、输送过程会产生粉尘。此外，尿素在常温长时间储存时，部分游离氨会少量挥发。

2、废水污染物

本项目废水主要来自于软化水系统产生的浓缩水、锅炉排水、员工生活污水等。其中：软化水系统产生的浓缩水中的主要污染物为pH、SS，含盐类。锅炉排水及脱硫废水中的主要污染因子为SS，含盐类。生活污水中的主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等。

3、噪声

本项目各种设备的噪声值范围约为80～95dB（A）。噪声源包括碎煤机、空压机、各种风机、泵，以及物料装卸、转运过程中的机械、运输噪声等。

4、固体废物

本项目固体废物包括灰渣、脱硫渣、废机油、废布袋、员工生活垃圾等。

表3-4-1  本项目运营期主要污染源和污染物一览表

| 序号 | 生产过程 | 污染源 | 类别 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭储存和输送过程 | 储煤场、输煤系统 | 废气和噪声 | 粉尘、噪声 |
|  |  | 破碎间 | 废气和噪声 | 粉尘、噪声 |
|  |  | 灰渣场 | 废气 | 粉尘 |
| 2 | 燃烧过程 | 锅炉 | 废气 | 颗粒物、SO2、NOx、氨、汞及其化合物 |
|  |  |  | 固废和噪声 | 飞灰、炉渣和噪声 |
|  |  |  | 废水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油 类、氟化物、硫化物、挥发酚、总 磷、全盐类 |
| 3 | 脱硫过程 | 脱硫系统 | 固废和噪声 | 脱硫渣和噪声 |
|  |  |  | 废水 | pH、COD、SS、总铅、总汞、总砷、 总镉、溶解性总固体、硫化物 |
| 4 | 脱硝过程 | 脱硝系统 | 固废、废气和噪声 | 废催化剂、氨和噪声 |
| 5 | 水处理间 | 软化水系统 | 固废和废水和噪声 | 废树脂和pH、SS，含盐类和噪声 |
| 6 | 员工生活 | 生活污水 | 固废和废水 | 生活垃圾和COD、BOD5、氨氮等 |
| 7 | 设备维修 | 废机油 | 危废 | 废机油 |

3.4.4 污染物源强核算

为使本评价污染物排放参数尽可能准确、完整，统计过程采用的主要方式如下：

（1）锅炉烟气源强数据主要根据本工程的煤质分析报告，本项目新增70MW热水锅炉烟气中颗粒物、SO2和NOx产生量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中5.1物料衡算法进行计算确定。

（2）废水排放量按可行性研究报告中提供的水量平衡确定。

（3）固废产生与处置量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中8.1物料衡算法进行计算确定。

（4）噪声根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中附录D中表D.1确定。

3.4.4.1 废气污染源源强核算

1、锅炉烟气

本项目新建70MW锅炉的大气污染源主要为燃煤锅炉烟囱，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物。烟气采用“低氮燃烧和SNCR+SCR联合脱硝+布袋除尘器+湿式镁法脱硫”废气净化措施。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.1物料衡算法进行计算。

①烟气量计算

式中：V0 —理论空气量，m3/kg；

Car —收到基碳的质量分数，%，取38.66；

Sar —收到基硫的质量分数，%，取0.16；

H ar —收到基氢的质量分数，%，取2.53；

Oar —收到基氧的质量分数，%，取13.25；

Qnet，ar —收到基地位发热量，kJ/kg，18080。

经计算燃用设计煤质时，V0=3.67m3/kg，按同样方法计算并带入校核煤种参数时，V0=5.41m3/kg。

式中：VRO2—烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

VN2—烟气中氮气量，m3/kg；

Car —收到基碳的质量分数，%，取38.66；

Sar —收到基硫的质量分数，%，取0.16；

H ar —收到基氢的质量分数，%，取2.53；

Nar —收到基氮的质量分数，%，取0.68；

α —过量空气系数，燃煤锅炉对应基准含氧量6%时α为1.4；

Mar—收到基水分的质量分数，%，15.25；

VH2O—锅炉排放湿烟气中水蒸汽量，m3/kg，0.49；

Vs—湿烟气量，m3/kg，6.15；

V0—理论空气量，m3/kg，3.67；

Vg—干烟气排放量，m3/kg，5.64；

经计算，锅炉燃料最大消耗量为14.35t/h，则烟气量为80934m3/h。

②颗粒物（烟尘）

本项目颗粒物（烟尘）的计算采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991—2018）中5.1.1章节中式（2）应用物料衡算法进行计算。

式中：EA——核算时段内颗粒物排放量，t/h；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值14.35。

Aar——收到基灰分的质量分数，%；取 20.81。

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），取15。

ηc——除尘效率，%；取99.95%。

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%。取23.90。

经计算，本项目颗粒物排放量为0.294kg/h，0.862t/a。

③二氧化硫排放量

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t/h；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值14.35。

Sar——收到基硫的质量分数，%；取0.16。

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），取 10。

ηs——脱硫效率，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）氧化镁法脱硫效率为90-99，取 95。

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）层燃炉为 0.80-0.85，取 0.85。

经计算，本项目二氧化硫排放量为1.756kg/h，5.143t/a。

④氮氧化物排放量

式中：ENOx——氮氧化物排放量，t/h；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）层燃炉为 100-600，本项目锅炉采用低氮燃烧技术，根据锅炉厂家提供的设计参数，炉膛出口氮氧化物排放质量浓度为200mg/m3。

Q——标态干烟气排放量，m3/h；

ηNOx——脱硝效率，%。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）SNCR-SCR 脱硝效率为55-85，取80。

经计算，本项目氮氧化物排放量为3.237kg/h，9.479t/a。

⑤汞及其化合物排放量

式中：EHg——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t/h；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t/h；取最大值14.35。

mHgar——收到基汞的含量，µg/g。本项目收到基汞的含量为0.29μg/g。

ηHg——汞的协同脱除效率，%。取 70%。

经计算，本项目汞及其化合物排放量为 0.0012kg/h，0.004t/a。

⑥PM2.5排放量

根据《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报2017.05），PM2.5占颗粒物排放量的 64.1%。本次评价PM2.5的排放量参照按 PM10排放量的 65%计算。

所以，本次评价PM2.5的排放量按PM10排放量的65%计算，PM2.5排放量0.191kg/h，0.560t/a。

⑦氨逃逸源强计算

参照《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》要求脱硝系统氨逃逸浓度应控制在 2.5mg/m3 以下，本次计算按氨逃逸质量浓度为 2.5mg/m3，排放强度小于0.202kg/h。

表3-4-2 新建70MW锅炉大气污染物产排情况表

| 项目 |  |  | 符号 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱 |  | 几何高度 | Hs | m | 100 |
|  |  | 出口内径 | D | m | 3.0 |
|  |  | 烟气量 | / | Nm3/h | 80934 |
| 大气污染物排放状况 | PM10 | 产生浓度 | CA | mg/m3 | 7272.825 |
|  |  | 排放浓度 | CA | mg/m3 | 3.636 （排放标准：10） |
|  |  | 产生量 | MA | Kg/h | 588.619 |
|  |  |  |  | t/a | 1723.512 |
|  |  | 排放量 | MA | Kg/h | 0.294 |
|  |  |  |  | t/a | 0.862 |
|  | SO2 | 产生浓度 | CSO2 | mg/m3 | 434.023 |
|  |  | 排放浓度 | CSO2 | mg/m3 | 21.697 （排放标准：35） |
|  |  | 产生量 | MSO2 | Kg/h | 35.127 |
|  |  |  |  | t/a | 102.861 |
|  |  | 排放量 | MSO2 | Kg/h | 1.756 |
|  |  |  |  | t/a | 5.143 |
|  | NOX | 产生浓度 | CNOx | mg/m3 | 200 |
|  |  | 排放浓度 | CNOx | mg/m3 | 40 （排放标准：50） |
|  |  | 产生量 | MNOx | Kg/h | 16.187 |
|  |  |  |  | t/a | 47.395 |
|  |  | 排放量 | MNOx | Kg/h | 3.237 |
|  |  |  |  | t/a | 9.479 |
|  | 汞及其化合物 | 产生浓度 | CA | mg/m3 | 0.051 |
|  |  | 排放浓度 | CA | mg/m3 | 0.015 （排放标准：0.05） |
|  |  | 产生量 | MA | kg/h | 0.004 |
|  |  |  |  | t/a | 0.011 |
|  |  | 排放量 | MA | kg/h | 0.001 |
|  |  |  |  | t/a | 0.004 |
|  | PM2.5 | 产生浓度 | CA | mg/m3 | 4727.336 |
|  |  | 排放浓度 | CA | mg/m3 | 2.363 |
|  |  | 产生量 | MA | kg/h | 382.602 |
|  |  |  |  | t/a | 1120.283 |
|  |  | 排放量 | MA | kg/h | 0.191 |
|  |  |  |  | t/a | 0.560 |
|  | NH3 | 产生浓度 | CA | mg/m3 | 2.5 |
|  |  | 排放浓度 | CA | mg/m3 | 2.5 |
|  |  | 产生量 | MA | kg/h | 0.202 |
|  |  |  |  | t/a | 0.591 |
|  |  | 排放量 | MA | kg/h | 0.202 |
|  |  |  |  | t/a | 0.591 |

2、无组织废气

①无组织氨

本项目SNCR-SCR脱硝系统采用尿素作为还原剂，系统运行过程中将使用50%的尿素溶液在炉内喷淋，完成SNCR-SCR脱硝，因此产生的大部分NH3在炉膛内被焚烧氧化生成N2和H2O。由于尿素中含有微量的游离氨（占总量的0.02%），在储存尿素溶液时会于尿素溶液罐逸出少量无组织排放的NH3。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中4.4.2.1中的要求，“料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计。”本项目尿素溶液储罐为密闭容器，尿素中游离氨溶于水所以尿素溶液游离氨的质量分数只有0.01%，不易逸出。所以本项目对尿素溶液储罐无组织排放的NH3排放量忽略不计。

②工业粉尘

A、碎煤机室产生的煤尘扬尘

碎煤机室的各落煤点会产生煤尘扬尘，在碎煤机室设置2套布袋除尘器，除尘效率99%（每台布袋除尘器的风量3000m3/h）；碎煤机室产生的粉尘经布袋除尘器除尘后，尾气直接经风机排放，碎煤机室有效排放高度20m。

碎煤机室颗粒物产生量《逸散性工业粉尘控制技术》细碎粉尘产生系数0.15kg/t计算，颗粒物的产生量为2.153kg/h，碎煤机室颗粒物的排放量为0.022kg/h。

B、原煤装卸产生扬尘

根据建设单位提供资料显示，储煤场面积为36000m2，最大贮煤约50000t。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，堆场扬尘源的排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下：

式中：

WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。

Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，。

m 为每年料堆物料装卸总次数，约750次，按年装卸42017t，每次约56.023t计。

GYi为第 i 次装卸过程的物料装卸量，t，取100。

Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，取0。

AY为料堆表面积，m2，取20000。

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。

ki为物料的粒度乘数，取0.74。

u 为地面平均风速，m/s，平均风速取2.5。

M 为物料含水率，%，根据煤质报告取23.6。

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取0.99（半封闭储煤场）。

经计算，本项目储煤场煤尘排放量为 0.00002t/a，按每天装卸作业 1h 计算，年作业183h，则排放速率为0.0001kg/h。

C、其他环节无组织粉尘

厂区内原有输煤系统的筛分、输送环节均已采用封闭措施，输送过程采用封闭煤廊带式输送机输送，本项目输煤栈桥侧面及屋面均用100mm厚金属保温墙板或屋面板封闭，输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。此环节没有无组织逸散粉尘产生。

③交通运输移动源废气分析

根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中表6 柴油车各车型综合基准排放系数，本项目按照中型柴油车，执行国四排放标准计算。其中CO：1.65g/km、THC：0.103g/km、NOx：4.354g/km。

本项目燃煤运输车辆所经路段采用中型卡车2313次/a，CO、THC、NOx 年排放量为0.015t/a、0.001t/a 和0.04t/a。本项目锅炉灰渣和脱硫渣运输距离为 15km，运输车辆所经路段新增中型卡 357次/a，CO、THC、NOx 年排放量为0.0088t/a、0.00055t/a 和0.0233t/a。

3.4.4.2 水污染物源强核算

热源厂用水中，循环系统用水大部分用于补充锅炉管网中产生的渗漏、蒸发、物料带出等损耗水，不外排。因此，本项目在运行过程中废水主要为生产工艺排水，包括锅炉排污水等，本次工程不新增员工生活污水。本项目生产废水采用“中和沉淀+絮凝”工艺处理后用于地面冲洗水、输煤系统除尘、冲渣用水，不向外环境排放。本项目无新增劳动定员，无新增生活污水。

厂区生产废水包括软化水系统脱盐浓水、脱硫废水、锅炉排污水排入脱硫水池，经中和沉淀+絮凝处理后回用于地面冲洗水、输煤系统降尘水和冷渣机用水，不外排。本项目脱硫水池的容积为600m3，能够储存7d 的厂区生产废水最大产生量，排污降温池采用“中和沉淀+絮凝”处理工艺，本项目新扩建锅炉排污水量为43.1m3/d，软化水系统排污水量为9.84m3/d，用于输煤降尘（5.2m3/d）、除灰渣（15.74m3/d）、脱硫（31.1m3/d）及地面冲洗（0.9m3/d），不外排。因此，本项目生产污水全部回用不外排；无新增生活污水。

表3-4-3  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生量t/d | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 锅炉排污水 | 锅炉 | 锅炉污水 | COD | 类比法 | 43.1 | 199.6 | 1.574 | 中和沉淀+絮凝 | 20% | 类比法 | 159.7 | 0 | 4392 |
|  |  |  | TDS | 类比法 | 43.1 | 2500 | 19.718 |  | 70% | 类比法 | 750 | 0 | 4392 |
| 软化水系统排污水 | 软化水系统 | 浓水 | COD | 类比法 | 9.84 | 210 | 0.378 | 中和沉淀+絮凝 | 20% | 类比法 | 168 | 0 | 4392 |
|  |  |  | TDS | 类比法 | 9.84 | 2800 | 5.042 |  | 70% | 类比法 | 840 | 0 | 4392 |

3.4.4.3 噪声染源源强

本项目新增噪声源较少且均位于建筑物内，无位于室外噪声源，新增噪声源主要有：鼓风机、引风机以及循环水泵等，首先选用低噪声的设备，并将设备均布置在室内，锅炉房主体进行封闭，墙体采用隔音材料，对设备安装时设计加减振垫、消声器等。根据设备调查资料，各噪声源声级值及声源特征情况见表3-4-3。

续表3-4-3 本项目主要设备噪声单位：dB（A）

| 序 号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物 外距离 |
| 1 | 锅炉房 | 一、二次风机 | / | 85 | 消声器、管道外壳阻尼 | -15 | 38 | 2 | 0.8 | 55 | 运行900h | 30 | 49 | 1m |
|  |  | 水泵 | / | 85 | 隔音罩、厂房隔声 | -16 | 40 | 0.8 | 1.1 | 55 |  |  |  | 1m |
|  |  | 脱硝浆液泵 | / | 85 | 厂房隔声、隔声罩壳 | -15 | 42 | 1.2 | 0.9 | 55 |  |  |  | 1m |
| 2 | 除尘间 | 引风机 | / | 85 | 隔声罩壳、管道外壳阻尼 | -22 | 17 | 2 | 1.5 | 55 |  | 30 | 49 | 1m |
|  |  | 空压机 | / | 85 | 厂房隔声 进风口消声器 | -23 | 21 | 2 | 1.3 | 55 |  |  |  | 1m |
| 3 | 脱硫间 | 脱硫浆液循环泵 | / | 85 | 隔声罩壳、管道外壳阻尼 | -4 | 30 | 1.2 | 1 | 55 |  | 30 | 49 | 1m |
|  |  | 氧化风机 | / | 85 | 进风口消声器 | -6 | 35 | 2 | 1.4 | 55 |  |  |  | 1m |
|  |  | 增压风机 | / | 85 | 进风口消声器 | -10 | 36 | 2 | 1.2 | 55 |  |  |  | 1m |

3.4.4.4 固体废物

新建锅炉运行后，固体废物主要是锅炉灰渣、脱硫渣、废催化剂、废树脂、废布袋等。厂内锅炉灰渣全部外售综合利用。厂外灰渣的运输车辆采用密闭式，可防止运输过程中灰渣飞扬污染环境。本次环评采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）对工业固体废物进行核算。

1、灰渣

式中：Ehz ——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，42017t/a；

Aar ——收到基灰分的质量分数，20.81%；

q4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，2%；

Qnet,ar——收到基低位发热量，18080kJ/kg。

经计算得出年锅炉灰渣量Ehz=8748.665t/a

锅炉灰渣、除尘灰暂存于灰渣场，全部外售综合利用。

2、生活垃圾：本项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。

3、脱硫渣：本项目脱硫渣年产量为500t/a，集中收集后与锅炉灰渣一并外售综合利用。

4、废离子交换树脂

本项目产生的废树脂主要在软水装置产生，主要成分为本项目原料水中的钙镁离子和树脂，软水装置树脂离子交换塔一年换料1次，年产生量1吨，废树脂作为一般固体废物，集中收集后交由离子交换树脂生产企业回收处置。

5、危险废物（废机油）

设备定期检修、更换设备会产生废机油，产生量0.1t/a，属于危险废物，HW08，代码为“HW08，900-214-08”，即“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”；废机油暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理。

6、废催化剂

本项目脱硝工艺采取SNCR-SCR联合脱硝技术，其中催化剂主要成分为V2O5等。本项目选用蜂窝式催化剂，反应器中一次性装备量为5t（寿命3年）。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目脱硝过程中产生的废催化剂属于危险废物，暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理。

7、废布袋

根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器滤袋2 年更换一次，废滤袋产生量为974条/2a。由厂家回收。

项目生产过程固体废物主要产生部位、种类及排放情况详见表3-4-4。

表3-4-4本项目固废物处理/处置措施

| 序号 | 项目 | 类别代码 | 产生量（t/a） | 类别 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰渣 | 900-001-S02 900-001-S03 | 8748.665 | 一般固废 | 锅炉灰渣、脱硫废渣全部外售综合利用 |
| 2 | 脱硫废渣 | 900-099-S06 | 500 | 一般固废 |  |
| 3 | 废树脂 | 900-008-S59 | 1 | 一般固废 | 一般固体废物，集中收集后交由离子交换树脂生产企业回收处置 |
| 4 | 废布袋 | 900-099-S17 | 974条/2a | 一般固废 | 由厂家回收 |
| 5 | 废机油 | 900-214-08 | 0.1 | 危险废物 | 暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理 |
| 6 | 废催化剂 | 772-007-50 | 5t/3a | 危险废物 | 暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理 |

表3-4-5 危险废物汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 废矿物油与含矿物油废物 HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 机械检修 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 30d | T/I | 暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理 |
| 废催化剂 | 废催化剂 HW50 | 772-007-50 | 5t/3a | 脱硝系统 | 固态 | V2O5等 | 废钒钛系催化剂 | 3a | T | 暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理 |

3.5污染物排放汇总

根据以上分析，项目排放污染物汇总情况见表3-5-1。

表3-5-1  本项目排放污染物汇总情况

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 性质 | 污染物产生情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 年工作时间 （h/a） | 烟气量 （m3/h） | 烟囱 |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 |  | 浓度 （mg/m3） | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小时产生 （kg/h） | 年产生 （t/a） |  | 小时排放 （kg/h） | 年排放 （t/a） |  |  | 高度 m | 数量 （个） | 烟气温度 （℃） | 出口内径 （m） |  |
| 大气污染源 | 锅炉房（新建70MW锅炉） | PM10 | 点源 | 7272.825 | 588.786 | 1723.68 | 3.636 | 0.294 | 0.862 | 2928 | 80934 | 100 | 1 | 70 | 3.0 | 达标 |
|  |  | PM2.5 | 点源 | 4727.336 | 382.602 | 1120.283 | 2.363 | 0.191 | 0.560 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | SO2 | 点源 | 434.023 | 35.127 | 102.861 | 21.697 | 1.756 | 5.143 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | NOX | 点源 | 200 | 16.187 | 47.395 | 40 | 3.237 | 9.479 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | NH3 | 点源 | 2.5 | 0.202 | 0.591 | 2.5 | 0.202 | 0.591 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | 汞及其化合物 | 点源 | 0.051 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.001 | 0.004 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 碎煤机室 | 粉尘 | 面源 | / | 2.153 | 6.304 | / | 0.022 | 0.064 | 2928 | / | / | / | / | / | 达标 |
|  | 储煤场 | 粉尘 | 面源 | / | 0.0001 | 0.00002 | / | 0.0001 | 0.00002 | 4392 | / | / | / | / | / | 达标 |
| 废水 | 污染源 | 污染物名称 |  | 产生量 |  |  | 排放量 |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产废水 | 锅炉排污水 |  | 43.1m3/d |  |  | 0m3/d |  |  | 回用于输煤降尘、除灰渣、脱硫、地面冲洗用水，不外排 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软化水系统 |  | 9.84 m3/d |  |  | 0m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 机械设备 | 机械设备噪声 |  | 80-95dB（A） |  |  | 70-85dB（A） |  |  | 墙体采用隔音材料，对设备安装时设计加减振垫、消声器等 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 污染源 | 废物名称 | 性质 | 产生量 t/a |  | 处置措施 |  |  |  | 是否符合环保要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉房 | 灰渣 | 一般固废 | 8748.665 |  | 除尘灰、炉渣和脱硫废渣暂存于灰渣场，全部外售综合利用 |  |  |  | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱硫废渣 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软化水系统 | 废树脂 |  | 1 |  | 集中收集后在厂区暂存，交由离子交换树脂生产企业回收处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘系统 | 废布袋 |  | 974条/2a |  | 由厂家回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废机油 | 废机油 | 危废 | 0.1 |  | 危废贮存库暂存，委托资质单位处置 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱硝系统 | 废催化剂 | 危废 | 5t/3a |  | 危废贮存库暂存，委托资质单位处置 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |  |  |

3.6非正常工况排污分析

本项目非正常排放从三个方面分析：

（1）除尘器发生破袋故障，除尘效率降低至80%时的烟气排放情况；

（2）脱硫剂供应不足或脱硫塔故障，致使脱硫效率降低至50%时的烟气排放情况；

（3）SNCR-SCR脱硝系统故障，致使脱硝系统失灵，脱硝效率降低至30%时的烟气排放情况。

本项目发生事故排放时颗粒物、SO2、NOx排放见表3-6-1~表3-6-3。

表3-6-1 本项目事故排放时PM10排放量及排放浓度

| 除尘器发生故障 | 除尘效率（%） | 颗粒物排放量（kg/h） | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 80 | 117.724 | 1454.565 |

表3-6-2 本项目非正常排放时SO2排放量及排放浓度

| 脱硫系统失灵 | 脱硫效率（%） | SO2排放量（kg/h） | SO2排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 50 | 17.564 | 217.012 |

表3-6-3 本项目非正常排放时NOX排放量及排放浓度

| 脱硝系统失灵 | 脱硝效率（%） | NOX排放量（kg/h） | NOX排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 30 | 11.331 | 140 |

3.7项目“三本帐”分析

根据黑龙江农泉兴隆热力有限公司2023年度排污许可执行报告，本项目建设后全厂主要污染物排放量变化情况见表3-7-1。

表3-7-1 本项目“三本帐”一览表单位：t/a

| 项目 |  |  | 原有工程（原有2台70MW锅炉） | 本项目（新增70MW锅炉） | “以新带老”削减量（拆除原有2台70MW锅炉） | 排放总量（新增70MW锅炉） | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 |  | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 |
|  | COD |  | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 |
|  | 氨氮 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 |
| 废气 | 锅炉房 | 颗粒物 | 23.138 | 0.862 | 23.138 | 0.862 | -22.276 |
|  |  | SO2 | 117.543 | 5.143 | 117.543 | 5.143 | -112.4 |
|  |  | NOX | 142.190 | 9.479 | 142.190 | 9.479 | -132.711 |

3.8清洁生产水平分析

3.8.1国家相关产业政策分析

本项目属于《产业结构和调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“第二十二类、城镇基础设施：2、市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产，地级及以上城市地下综合管廊建设，地下管网地理信息系统，城市燃气工程，城镇集中供热建设和改造工程(包括长距离集中供热管网应用工程)，城市节水技术开发与应用，城市燃气塑料管道应用工程，海绵城市、排水防涝工程技术产品开发生产”，因此，本项目属于鼓励类建设项目。

国务院同意建设部、国家计委《关于加强城市集中供热管理工作的报告》中指出，“城市集中供热设施是现代化城市的基础设施之一。在城市经济体制改革中，各地要加强对这项工作的组织领导和管理，不断地摸索和总结经验，推动城市集中供热工作的开展”。

为加强对供热体制改革试点工作的领导，建设部、国家发展和改革委员会、财政部、人事部、民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、原国家环保总局制定了《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》，《指导意见》中指出，“改革单位统包的用热制度，停止福利供热，实行用热商品化、货币化；加大新型墙体材料、建筑节能技术的推广应用和供热采暖设施的技术改造力度，提高热能利用效率，改善城镇大气环境质量；继续发展和完善以集中供热为主导、多种方式相结合的经济、安全、清洁、高效的城镇供热采暖系统；加快供热企业改革，引入竞争机制，培育和规范城镇供热市场”。

《中华人民共和国节约能源法》第39条明确提出：国家鼓励发展推广集中供热，提高热能综合利用率。

由此可见，本项目的建设符合国家产业政策的要求。

3.8.2生产工艺先进性分析

本工程是以煤为基本原料的集中供热工程，其生产过程包括运煤、输煤、燃烧、软化水处理、除炉渣等几部分，现就清洁生产状况进行评述。

（1）节能

本工程主要产品为热水。与分散小锅炉相比，集中供热具有提高供热质量的优点——供应热水连续均匀。

分散小锅炉由于设备条件的限制，不易保证热质量，压力和温度的波动会影响生产工艺，影响产品质量。而集中供热为连续运行，供热介质参数稳定，产品质量也有很大提高。

通过本工程的建设，避免了本工程区域内自建小型锅炉房采暖，有利于保护该区域的环境空气质量，并且有利于污染物的集中控制与管理。

表3-8-1 分散供热与集中供热的比较

| 参数 | 替代分散供热 | 集中供热(本工程数据) |
| --- | --- | --- |
| 锅炉容量 | 小 据1995年统计，全国工业锅炉平均容量为2.4t/h | 大 1×70MW热水锅炉 |
| 烟囱高度 | 低，一般在40m以下 | 高，100m |
| 热效率 | 低，一般为65% | 高，80%以上 |
| 脱硫除尘脱硝效率 | 低，很多小锅炉房无正规除尘设备 | 高 除尘效率99.95% 脱硫效率95% 脱硝效率80% |

通过本工程的建设，避免了区域各小型锅炉房供热，有利于保护该区域的环境空气质量，并且有利于污染物的集中控制与管理。

为了贯彻国家能源政策，以达到合理利用能源、节约能源的目的，本项设计中将采取下列节能措施：

1）为了充分合理的利用能源，随着室外气温的变化不断调节供热介质的温度，使其达到合理的供热参数，在满足用户需求的情况下，尽可能降低成本，合理的利用能源，达到节能的目的。

2）热网采用计算机自动控制，可以精确地调节控制供热系统的运行参数，大大提高对热网系统的监控能力，节约能源。

3）在设备选择方面，优先选用低耗高效率节能设备，补水泵、鼓风机、引风机、循环泵采用变频调速装置，降低能耗。变频调速装置是目前普遍采用的一种节能措施，它可以通过变频器调节水泵的转速，达到压力控制稳定，流量连续变化，这样即可以节约电耗，又可以减少频繁启动对设备的损耗，延长设备的使用寿命。

4）加强供热管道和热设备的保温,减少热损失，以便提高系统的热能利用率，保证供热管网热损失在5%以下。

5）在锅炉房总图布置上力求紧凑，按工艺流程布置，减少输送距离，避免原材料在倒运中的能源消耗。

6）建筑物的设计符合节能要求，采用节能墙体，减少建筑的热能损失。

7）加强计量，锅炉供水和补水均设置计量仪表，进煤设地中衡，锅炉上煤加装电子皮带称，强化管理，节约能源。

（2）节水

与小锅炉供热相比，本工程节水效果更好。

（3）炉渣综合利用分析

本工程炉渣全部综合利用，除渣系统采用机械除渣。燃烬的炉渣由锅炉底部的出渣口输送至半封闭灰渣场。在灰渣场四周设置防风抑尘网（长度400m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘，可以有效减少扬尘的产生，对厂区周边环境影响可被接受。

炉渣利用率为100%，符合清洁生产的指导思想。

3.8.3强化污染物的末端治理

本工程虽然在工艺设计中采用了先进的生产工艺及节能措施，但仍然有部分污染物排放。因此污染物的末端治理是清洁生产的必要途径。

（1）本工程主要污染源为锅炉排放的烟气，采用布袋除尘器对锅炉烟气进行净化处理，去除效率高于99.95%；采用镁法脱硫工艺去除锅炉烟气中的SO2，脱硫效率高于95%；采用低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝工艺对锅炉烟气中的NOx进行有效控制，效率高于80%。经处理后的烟气通过100m高烟囱排放，改扩建完成后，全厂锅炉执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。

（2）本项目运行期噪声主要来自风机、水泵等设备发出的机械噪声。本工程在设备选型时选用同类产品中噪声值低的设备，并在工程建设时采取减振、降噪等措施，可以对运行期间噪声有效控制，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（3）本工程生产固废主要为本项目运行期间产生的固体废物为职工生活垃圾、锅炉炉渣、脱硫渣、除尘器收集的灰尘。脱硫渣、炉渣、除尘灰输送至半封闭灰渣场，全部外售综合利用。软化水系统产生的废树脂为一般固体废物，集中收集后交由树脂生产企业回收处置。生活垃圾暂存于项目区生活垃圾箱，由市政环卫部门统一处理。危险废物集中收集后在危废贮存库内暂存，后委托具有资质单位进行处置。本项目运行期间产生的固体废物处置得当，综合利用率、处置率达100%。

综上所述，通过对生产过程严格把关，加强污染物末端治理和环境管理，节约了能源消耗，不同程度地降低或避免了工程对环境产生的不利影响。

3.8.4结论

从以上分析可知，本工程在设计中采取了一系列节能、节水措施，同时，本工程产生的炉渣也均采取了有效的综合利用措施，达到了国内先进生产水平，项目建设符合清洁生产的指导思想。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境

4.1.1地理位置

红兴隆管理局地处于三江平原中南部，地理坐标:东经129°55'~134°12'，北纬45°35'~47°17'。东西长330公里，南北宽170公里，海拔在40米--800米之间。区域东临乌苏里江，西至倭肯河畔，南靠完达山，北涉松花江、挠力河。所属十二个农场土地与三市八县(佳木斯、双鸭山、七台河三市和桦川、桦南、集贤、友谊、宝清、饶河、富锦、勃利八县)的土地穿插交错。辖区控制面积9650平方公里，是黑龙江省耕地面积较大的垦区之一。

本项目位于红兴隆管理局在管理局局直南侧现有锅炉房院内，项目厂区北侧为空地，厂区北侧230m处为红兴隆管理局居民区；西北侧270m处为红兴隆管理局住宅小区；厂区西侧方向460m处为爱林村居民区；厂区南侧为农田；厂区东侧为空地。地理位置图见图4-1-1。

本项目位置

图4-1-1	项目地理位置图

4.1.2地形地貌

红兴隆管理局地貌概况为：低山丘陵、岗坡地、平原和低洼沼泽四种地貌类型。各场海拔为40--800米之间，总的地势由西南向东北倾斜。松花江、七星河、挠力河、安邦河等顺应着地面的总倾向发育。河道在宽广的滩地上蜿蜒曲折的向东北流去，中小河多数有头无尾，俗称无尾河，形成典型的沼泽性河流和湿地。

低山丘陵。处于海拔150--650米之间，面积300万亩，占总面积的21%，其中耕地32万亩。山区水量充沛，生长着茂盛的天然林和草本灌木植被。

岗坡地。处于海拔75--150米之间。面积230万亩，占总面积的16%，其中耕地55万亩，地面坡降在1/10--1/500，是垦区农业高产区。

平地。处于海拔60--75米之间，面积230万亩，占总面积的24%，其中耕地240万亩。这类地区地下潜水位距地面较近，壤中水不易排出。1990年以后，江川、二九一、宝山农场水利工程初具规模，遇涝能排，是管理局粮豆主要产区。

低洼沼泽地。海拔40--60米之间，主要分布在挠力河、七星河中、下游和松花江南岸泛滥区。面积567万亩，占总面积39%，其中耕地237万亩。1990年前是管理局产粮拉腿田。1990年以后，提倡种水稻，这部分田地大多改造为水田，变成稳产高产田。

沼泽。主要有河漫滩沼泽和阶地沼泽两大类。上世纪九十年代开垦比较严重。1995年以后，国家规定湿地自然保护区不准开发，辖区内的长林岛湿地、雁窝岛湿地、千鸟湖湿地等隶属于国家级湿地自然保护区--挠力河湿地自然保护区。

4.1.3气候气象

红兴隆管理局地处中纬度大陆性季风气候区。冬季严寒，夏季炎热，四季分明，雨热同季，常年以偏西风为主。全年平均气温3.6度，平均降水量525.3毫米。全年日照数为2276.9小时，年平均无霜期为133天，适合大田作物生长。

4.1.4自然资源

红兴隆管理局所辖农场土壤肥沃，南部山脉连绵，矿藏多样，贯穿境内大小河流30多条，自然资源丰富，植被茂盛，有高等植物千余种和野生动物50余种、鸟类192种。其中挠力河自然保护区内湿地辽阔，为国家级自然保护区。

1、地形地貌:管理局地处三江内陆断陷区，距今3.5-4亿年前是一片汪洋大海，在1亿多年前的白垩纪形成地形地貌的基础轮廓。后经长期的地壳运动，形成现在的地貌类型。

2、矿藏资源:据探查辖区内有煤、铁、金、铬、铜、镍、大理石、蛇纹石、石英石、云母等10多种，其中，煤、铁、金等已开采。

3、土壤资源:管理局地处松辽平原黑土带的北部，境内土壤属于冲积沼泽化土壤，共分为9个土类:黑土、草甸土、沼泽土、泛滥地土壤、苏打草甸土、暗棕土、白浆土、水稻土。

4、水资源:辖区内天然水资源主要来自大气降水，年平均降水量为526毫米。地表水主要来自辖区内各类河流，农作物生育期年径流总量约10.29亿立方米。地下水埋藏总量约11.7亿立方米。

5、动物资源:管理局境内自然环境复杂，森林茂盛，水草肥美，有利于各种动物的生存。据调查，辖区内有野兽6目22科50种;鸟类有16目4科192种。

6、植物资源:管理局地处寒温带，有高等植物1000余种，其中有实用价值的700余种。辖区内有乔木30多个树种，灌木50多个树种，草本植物343种。

4.2环境质量现状评价

4.2.1环境空气质量现状评价

4.2.1.1空气质量达标区判定

按照HJ663中各评价项目的年评价指标和保证率日平均质量浓度评价指标对双鸭山市2022年空气质量监测数据进行判定。

根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，2022年，全省各项污染物平均浓度均达到二级标准。其中，双鸭山市空气质量级别达二级标准，达标天数为359天(98.4%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per 和O3-8h-90per年均浓度分别为 24μg/m3、40μg/m3、7μg/m3、15μg/m3、0.9μg/m3和 105μg/m3。因此，双鸭山市2022年环境空气质量属于达标区。

4.2.1.2基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中要求“6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ 664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。”

根据双鸭山市与项目评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量与监测站点2022年例行监测数据进行环境质量现状评价。

根据环境空气质量模型技术支持服务系统网站2022年例行监测数据情况，距本项目厂址最近的环境空气质量监测点——双合村的长期监测数据作为本项目的环境空气背景值。

表4-2-1 双鸭山市例行监测站点信息表

| 序号 | 站点名称 | 站点类型 | 经度 | 纬度 | 距厂址距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双合村 | 国控点 | 131.1638° | 46.6572° | 34.1km |

表4-2-2 区域空气基本污染物环境质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标频率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 13.07 | 21.78 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 150 | 27.72 | 26.67 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 14.25 | 35.62 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 80 | 37 | 56.25 | 0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 46.16 | 65.94 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 150 | 117.6 | 164.00 | 1.64 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 27.31 | 78.03 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 75 | 72.8 | 2.64 | 5.20 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 4mg/m3 | 1.6mg/m3 | 92.50 | 0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 160 | 112.6 | 123.75 | 1.37 | 达标 |

由表4-2-2可知，区域内SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3评价指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。

4.2.1.3其他污染物环境质量现状补充监测

特征污染物质量现状评价委托黑龙江绿宸环境监测有限公司于2022年11月04日至11月10日进行了现状监测，连续监测7天。

（1）监测点位布设：共设置2个监测点，具体布点位置见表4-2-3。监测点位示意图见下图。

表4-2-3  环境空气监测点位布设

| 采样点编号 | 采样点名称 | 坐标 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1# | 厂址 | 131.57286108 | 46.70153995 | 总悬浮颗粒物、氨、气态汞 |
| ▲2# | 厂址700米处居民区 | 131.58041954 | 46.70820573 |  |

图4-2-1环境空气监测点位示意图

（2）监测时间及监测项目：监测项目为总悬浮颗粒物、气态汞，连续监测7天，监测日均值；氨连续监测7天，监测1小时均值。

（3）监测方法与仪器：采样及分析方法按照相关规定的方法进行，详见表4-2-4。

表4-2-4  本项目环境空气监测方法

| 序号 | 项目 | 方法名称及标准号 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 | ZR-3920 环境空气颗 粒物综合采样器 |
| 2 | 氨 | 环境空气氨的测定 钠氏试剂分光 光度法 HJ533-2009 | T6S 紫外可见分光光 度计 |
| 3 | 气态汞 | 环境空气 气态汞的测定 金膜富集 /冷原子吸收分光光度法HJ 910-2017及修改单 | 冷 原 子 吸 收 测 汞 仪F732-VJ |

（4）监测结果：监测结果见下表。

表4-2-5 环境空气检测结果单位：mg/m3

| 点位编号 | 检测点位 | 采样时间 | 总悬浮颗粒物 |  | 气态汞 |  | 氨 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测结果 | 占标比（%） | 监测结果 | 占标比（%） | 监测结果 | 占标比（%） |
| ▲1# | 厂址处 | 2022.11.4 | 0.183 | 61.00 | ＜0.1 | / | 0.16-0.18 | 90 |
|  |  | 2022.11.5 | 0.175 | 58.33 | ＜0.1 | / | 0.16-0.18 | 90 |
|  |  | 2022.11.6 | 0.177 | 59.00 | ＜0.1 | / | 0.16-0.17 | 85 |
|  |  | 2022.11.7 | 0.185 | 61.67 | ＜0.1 | / | 0.15-0.18 | 90 |
|  |  | 2022.11.8 | 0.179 | 59.67 | ＜0.1 | / | 0.15-0.18 | 90 |
|  |  | 2022.11.9 | 0.188 | 62.67 | ＜0.1 | / | 0.16-0.18 | 90 |
|  |  | 2022.11.10 | 0.191 | 63.67 | ＜0.1 | / | 0.16-0.18 | 90 |
| ▲2# | 厂址下风向700m处 | 2022.11.4 | 0.151 | 50.33 | ＜0.1 | / | 0.12-0.13 | 65 |
|  |  | 2022.11.5 | 0.148 | 49.33 | ＜0.1 | / | 0.11-0.13 | 65 |
|  |  | 2022.11.6 | 0.139 | 46.33 | ＜0.1 | / | 0.09-0.10 | 50 |
|  |  | 2022.11.7 | 0.146 | 48.67 | ＜0.1 | / | 0.09-0.11 | 55 |
|  |  | 2022.11.8 | 0.153 | 51.00 | ＜0.1 | / | 0.08-0.10 | 50 |
|  |  | 2022.11.9 | 0.149 | 49.67 | ＜0.1 | / | 0.08-0.09 | 45 |
|  |  | 2022.11.10 | 0.155 | 51.67 | ＜0.1 | / | 0.09-0.11 | 55 |

现状监测TSP各监测点的日平均浓度值在0.139～0.191mg/m³之间，最大浓度占标率为63.67%。各监测点TSP日平均浓度值均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准中日平均浓度0.3mg/m³。现状监测氨各监测点的1h浓度值在0.08～0.18mg/m³之间，最大浓度占标率为90%。各监测点氨1h浓度值均未超过《环境影响评价技术导则大气环境附录D》（HJ2.2-2018）中1h平均浓度0.2mg/m³。各监测点位气态汞均未检出。

4.2.1.4环境空气质量现状评价结论

双鸭山市属于环境空气达标区。根据现状监测，项目所在地各监测点TSP、氨能够满足环境空气质量标准限值要求，气态汞未检出，项目所在区域环境空气质量状况良好。

4.2.2地表水环境质量现状评价

本项目所在区域地表水体为扁石河，扁石河为挠力河支流，根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2010-2030年）的批复》国函[2011]167号文件，挠力河（大、小挠力河汇合至炮台亮子断面）为Ⅲ类水体，该断面执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，2022年，全省 205个国、省控地表水断面(点位)，总体水质状况为轻度污染，I-Ⅲ类水质比例为 65.9%，劣V类水质比例为 1.5%。与上年同期相比，I -Ⅲ类水质比例上升 9.4个百分点，劣V类水质比例上升 0.4个百分点。双鸭山市地表水国家考核断面共6个，1-Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。双鸭山市饮用水水源地水量达标率为100%。地表水环境质量现状良好。

4.2.3声环境质量现状评价

4.2.3.1声环境质量现状监测

（1）监测内容：厂界Leq[dB(A)]。

（2）监测点布设：

根据厂址周围环境状况，在厂区四周布设监测点4个，具体布点情况见表4-2-6。

表4-2-6 监测点位布设情况

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| ●1# | 厂界东侧外1m | 等效连续A 声级LAeq |
| ●2# | 厂界南侧外1m |  |
| ●3# | 厂界西侧外1m |  |
| ●4# | 厂界北侧外1m |  |

（3）监测时间与频率

监测时间为2022年11月4日连续监测2天，分昼、夜两个时段进行监测。监测期间企业处于正常生产运行状态。

（4）监测方法：具体监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

（5）监测结果

监测结果见表4-2-7。

表4-2-7 噪声监测结果   单位：LeqdB（A）

| 检测地点 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022.11.4 |  | 2022.11.5 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ●1#场界东侧外1m | 53 | 41 | 54 | 43 |
| ●2#场界南侧外1m | 47 | 42 | 49 | 41 |
| ●3#场界西侧外1m | 46 | 38 | 47 | 39 |
| ●4#场界北侧外1m | 47 | 32 | 49 | 35 |

4.2.3.2现状评价

（1）评价方法

根据噪声现状的监测统计结果，采用与评价标准直接比较的方法（单因子法）对评价范围内的声环境质量现状进行评价。

（2）评价标准

以等效连续A声级Leq为评价量，厂界采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准，具体标准值见表4-2-8。

表4-2-8 声环境质量标准Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

（3）现状评价结论

从噪声现状监测结果来看，本项目所在地厂界声环境现状质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准，声环境质量较好。

图4-2-2噪声监测点位示意图

4.2.4土壤环境质量现状监测与评价

4.2.4.1监测布点

根据土壤生态影响和污染影响评价等级、土壤污染源分布情况、土地利用类型及土壤类型，监测布点方案如下：厂址内布置3个监测点位，3个表层样，其中1#位于厂区内东南侧位置（空地）、2#位于厂区西南侧位置（储煤场位置）、3#位于厂区内西北侧位置（本次扩建锅炉房位置）；监测点分布见图4-2-3。

图4-2-3土壤监测点位示意图

4.2.4.2监测时间

在2022年11月4日对厂址内土壤环境质量监测点进行采样，每个点位检测指标采样一次监测。

4.2.4.3监测因子

各监测点位监测因子汇总见表4-2-9。

表4-2-9 土壤现状监测指标汇总表

| 采样地点 |  | 检测项目 | 采样 天数 | 采样频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤监测点 | 1#厂区内东南侧位置（空地） | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 | 1 | 采样一次 | 表层样点，表层样点在0~0.2m取样 |
|  | 2#厂区西南侧位置（储煤场位置） | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 1 | 采样一次 | 表层样点，表层样点在0~0.2m取样 |
|  | 3#厂区内西北侧位置（本次扩建锅炉房位置） |  | 1 | 采样一次 | 表层样点，表层样点在0~0.2m取样 |

4.2.4.4监测方法

各监测项目监测方法见表4-2-10。

表4-2-10 监测方法一览表

| 检测项目 | 标准（方法）名称及编号（含年号） | 方法检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 土壤pH值的测定电位法 HJ962-2018 | / |
| 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T1243-1999 | / |
| 氧化还原电位 | 土壤氧化还原点位的测定电位法HJ746-2015 | / |
| 渗滤系数（饱和导水率） | 森林土壤渗滤率的测定 LY/T1218-1999 | / |
| 容重 | 土壤检测第4部分：土壤容重的测定 NY/T1121.4-2006 | / |
| 总孔隙度 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T1215-1999 | / |
| 砷 | 土壤和沉淀物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 | 0.01mg/kg |
| 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 六价铬 | 土壤和沉淀物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉淀物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 1mg/kg |
| 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 汞 | 土壤和沉淀物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 | 0.002mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉淀物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 3mg/kg |
| 氨氮 | 土壤氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ634-2012 | 0.10mg/kg |
| 氯甲烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.0μg/kg |
| 氯乙烯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.0μg/kg |
| 二氯甲烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.5μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.4μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.1μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 四氯化碳 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 苯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.9μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 三氯乙烯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.1μg/kg |
| 甲苯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.4μg/kg |
| 氯苯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 乙苯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 间,对-二甲苯（间二甲苯+对二甲苯） | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 邻-二甲苯（邻二甲苯） | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.1μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 1.5μg/kg |
| 萘 | 土壤和沉淀物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 0.4μg/kg |
| 苯胺 | 气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物 Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry US EPA 8270E-2017 | / |
| 2-氯苯酚（2-氯酚） | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.06 mg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.09 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 䓛 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.2 mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 0.1 mg/kg |

表4-2-11 土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 采样点位、样品编号及结果 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2#表层样点 | 3#表层样点 |  |
| 砷 | 3.53 | 4.61 | mg/kg |
| 镉 | 0.09 | 0.08 | mg/kg |
| 铬（六价） | ND | ND | mg/kg |
| 铜 | 37.2 | 40.1 | mg/kg |
| 铅 | 27.5 | 11.7 | mg/kg |
| 汞 | 0.112 | 0.109 | mg/kg |
| 镍 | 51 | 49 | mg/kg |
| 四氯化碳 | ND | ND | mg/kg |
| 氯仿 | ND | ND | mg/kg |
| 氯甲烷 | ND | ND | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | mg/kg |
| 二氯甲烷 | ND | ND | mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | mg/kg |
| 四氯乙烯 | ND | ND | mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | mg/kg |
| 三氯乙烯 | ND | ND | mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | mg/kg |
| 氯乙烯 | ND | ND | mg/kg |
| 苯 | ND | ND | mg/kg |
| 氯苯 | ND | ND | mg/kg |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | mg/kg |
| 1,,4-二氯苯 | ND | ND | mg/kg |
| 乙苯 | ND | ND | mg/kg |
| 苯乙烯 | ND | ND | mg/kg |
| 甲苯 | ND | ND | mg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | mg/kg |
| 邻二甲苯 | ND | ND | mg/kg |
| 硝基苯 | ND | ND | mg/kg |
| 苯胺 | ND | ND | mg/kg |
| 2-氯酚 | ND | ND | mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | mg/kg |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | mg/kg |
| 䓛 | ND | ND | mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | mg/kg |
| 萘 | ND | ND | mg/kg |

表4-2-12 土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 采样点位及结果 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 1#表层样点 |  |
| 砷 | 3.18 | mg/kg |
| 镉 | 0.24 | mg/kg |
| 六价铬 | ND | mg/kg |
| 铜 | 31 | mg/kg |
| 铅 | 15.1 | mg/kg |
| 汞 | 0.102 | mg/kg |
| 镍 | 70 | mg/kg |

注： ND 表示检测结果未检出。

4.2.4.5监测结果分析

土壤监测评价结果见表4-2-13。

表4-2-13 土壤监测评价结果一览表

| 检测项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 0.053 | 0.0588 | 0.0768 |
| 镉 | 0.0036 | 0.00138 | 0.00123 |
| 铬（六价） | / | / | / |
| 铜 | 0.00172 | 0.00206 | 0.0022 |
| 铅 | 0.0188 | 0.0343 | 0.0146 |
| 汞 | 0.0026 | 0.0029 | 0.00286 |
| 镍 | 0.077 | 0.0566 | 0.0544 |
| 其他监测因子 | / | / | / |

4.2.4.6评价结论

监测结果表明，1#~3#各点所有监测指标均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的二类建设用地风险筛选值标准，说明项目所在区域及其周边土壤环境质量状况良好。

4.2.5生态环境现状

本项目所在区域由于多年的开发活动，本项目区自然生态环境已为人工生态环境所取代。项目区域内主要为绿化植被分布，以杨树、柳树、丁香为主，有效地改善了生态环境质量。本区陆生动物有少量的野生动物，包括鸟、鼠、昆虫等，但已无大型野生哺乳动物。

4.3区域污染源调查

红兴隆局直地区已完成小锅炉淘汰工作，评价范围内无分散小锅炉，无其他拟替代小锅炉。

一、大气污染源：区域周边大气污染源主要为本项目现有供热锅炉废气、交通废气、工业废气等。经过调查，本项目现有锅炉房建设2台70MW燃煤热水锅炉，包含热力站14座。原有除尘工艺为干式+湿式除尘器，去除效率约为90%；原有脱硫工艺为湿式镁法脱硫，但设备老旧，去除效率约为60%。采用低氮燃烧。于2022年对除尘及脱硫设施进行改造，烟气除尘采用布袋除尘器，除尘效率≥99.95%；烟气脱硫采用氧化镁法脱硫，脱硫效率≥95%。现有70MW燃煤热水锅炉大气污染物排放量为：SO2：164.740t/a；NOx：205.920t/a；颗粒物：41.180t/a（脱硫除尘改造前）。根据黑龙江农泉兴隆热力有限公司2023年度排污许可执行报告，脱硫除尘改造后年大气污染物排放量为：SO2：117.543t/a；NOx：142.190t/a；颗粒物：23.138t/a。

二、地表水污染源：区域地表水污染主要为面源污染，来自生活污水散排及农药化肥地表径流污染。

三、地下水污染源：区域地下水污染源主要为农药化肥，经降雨和灌溉随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。

四、噪声污染源：本项目周边区域噪声主要污染源为城市生活噪声、交通噪声、工业噪声。

五、土壤污染源：所在区域才在农田，如农药化肥使用不当或使用过量，农用薄膜残留土壤，不仅会导致农产品的农药残留和重金属超标，还可能造成严重的土壤污染。

4.4环境保护目标调查

- 调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。调查结果如下：

- 项目区不在自然遗产地、国家风景名胜区、文化遗产地及自然保护区范围内。

- 水源地保护区：本项目评价范围内无水源地保护区。

- 本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地。

- 距离本项目最近的地表水体为扁石河。扁石河为挠力河支流，根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2010-2030年）的批复》国函[2011]167号文件，挠力河（大、小挠力河汇合至炮台亮子断面）为Ⅲ类水体，该断面执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，2022年，全省 205个国、省控地表水断面(点位)，总体水质状况为轻度污染，I-Ⅲ类水质比例为 65.9%，劣V类水质比例为 1.5%。与上年同期相比，I -Ⅲ类水质比例上升 9.4个百分点，劣V类水质比例上升 0.4个百分点。双鸭山市地表水国家考核断面共6个，1-Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。双鸭山市饮用水水源地水量达标率为100%。地表水环境质量现状良好。

- 本项目位于红兴隆管理局在管理局局直南侧现有锅炉房院内，项目厂区北侧为空地，厂区北侧230m处为红兴隆管理局居民区；西北侧270m处为红兴隆管理局住宅小区；厂区西侧方向460m处为爱林村居民区；厂区南侧为农田；厂区东侧为空地。本项目200米范围内无声环境保护目标分布。

5环境影响预测及评价

5.1施工期环境影响

5.1.1 施工期废气影响分析

本项目施工期扬尘主要来自现场材料堆放以及原材料的运输。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、以难定量的问题。本评价采用类比法对施工期产生的扬尘进行分析，具体资料见表5-1-1。

表5-1-1  建筑施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况  单位mg/m3

| 防尘措施 | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  | 工地上风向 （对照点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 无防护措施 | 1.303 | 0.722 | 0.402 | 0.311 | 0.270 | 0.210 | 0.204 |
| 有（围金属板） | 0.824 | 0.298 | 0.235 | 0.221 | 0.215 | 0.206 |  |

由表5-1-1可以看出，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围在200m范围内，TSP最大污染物浓度是对照点TSP浓度值的6.39倍；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至20m范围内，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。

施工扬尘对环境有一定影响，其影响将在1.0mg/m3以上，通过在施工区域周围设置2.5m高金属档板后，扬尘（TSP）浓度低于0.824mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。本项目施工区域20m范围在厂区范围内，因此，施工期间所产生的扬尘对周围的影响是可以接受的。

5.1.2 施工期废水影响分析

土建施工砂石骨料冲洗、混凝土养生将产生工业废水，这部分废水主要污染因子为SS，经沉淀后可重复利用，不外排，因此，不会对地表水环境产生影响。

本项目施工期施工人员不入住施工现场，将产生少量生活污水，主要污染因子为COD、氨氮和SS等。施工期生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理，对地表水环境影响是可以接受的。

5.1.3施工期间噪声影响分析

1、施工期噪声源调查

施工期噪声主要是建筑材料运输汽车噪声和施工机械噪声，施工期施工设备噪声值见表5-1-2。

表5-1-2 施工机械噪声源源强

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 测点距离(m) | 声级值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车 | 卡玛斯 | 5 | 90 |
| 2 | 电锯 | φ500 | 5 | 92 |
| 3 | 钻孔机 | / | 5 | 90 |
| 4 | 电焊机 | / | 5 | 90 |

2、预测内容

本工程施工厂界噪声。

3、预测方法

噪声源强的预测，主要依据发声设备的噪声类比调查结果及参考资料的数据。噪声在室外空间的传播衰减只考虑噪声随距离的衰减。

4、预测模式

点声源的传播随距离的衰减。

式中：LP(r)——预测点r处的声压级，dB；

LP（r0）——声源参考点r0处的声压级，dB；

r—预测点；r0—声源参考点。

（5）预测结果

根据施工机械的噪声源强，通过类比调查，将预测的结果列于表5-1-3。

表5-1-3 单台设备随距离衰减噪声值   dB（A）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 80m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车 | 80 | 84 | 78 | 74.5 | 72 | 68 | 62.5 | 59.9 |
| 电锯 | 87 | 81 | 75 | 71.5 | 69 | 65 | 59.5 | 56.9 |
| 钻孔机 | 92 | 86 | 80 | 76.5 | 74 | 70 | 64.5 | 61.9 |
| 电焊机 | 90 | 84 | 78 | 74.5 | 72 | 68 | 62.5 | 59.9 |

根据单台设备在场界处噪声值预测不同施工阶段场界噪声，预测时按施工机械距场界平均距离50m计算，计算结果见表5-1-4。

表5-1-4 施工现场场界噪声预测值

| 预测时段 | 预测值dB（A） | 标准值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 65 | 70 |
| 结构 | 62 |  |
| 装修 | 60 |  |

施工期土方的运出及建筑材料的运进，将使区域道路车流量增多，经估算运输车辆将增加50台次/d，均系高吨位货车，其声级值可达85dB（A）以上，为避免道路两侧居民及企事业单位将受到这些高噪声干扰，因此要严格禁止夜间22:00～6:00运输施工材料，避免增加夜间交通噪声幅度，同时还要避开车流高峰期，以免造成交通阻塞，在选择运输路线上应避免穿越村庄。

5.1.4施工期固体废物影响分析

（1）施工人员的生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，施工人员平均按10人计，共产生生活垃圾5kg/d，集中收集。生活垃圾要及时清运到厂区环卫部门指定的地方堆放。由市政环卫部门统一处理。

（2）施工垃圾

施工期垃圾为废弃建筑材料拆产生总量约为2t，由市政环卫部门统一清运。

5.2大气环境影响预测及评价

5.2.1环境空气影响预测与评价

5.2.1.1 预测方案

（1）预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本次大气预测评价将2022年确定为评价基准年。

根据本项目大气环境影响评价因子，本次评价选取SO2、NO2、PM10、PM2.5作为预测因子。本项目SO2 +NOx=14.622 t/a＜500t/a，根据导则要求不需预测二次污染物 PM2.5。

（2）预测范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。本项目预测范围为以本项目厂址为中心，以东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴，边长5km×5km的矩形区域。为准确描述污染源及评价点的位置，定量预测污染程度，对评价区域进行网格化处理。

设置一个计算网格，网格以厂址为中心，相对坐标为（0，0），边长为5km×5km的矩形网格，网格步长为50m。

（3）计算点

预测受体即计算点，包括环境空气敏感区、最大落地浓度点及预测范围内的网格点。

5.2.1.2 气象条件

（1）风向、风频、温度

根据集贤一般站2022年气象统计资料，相关统计见表5-2-1。

表5-2-1  年平均温度月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -18.31 | -12.96 | -0.72 | 8.71 | 15.28 | 21.23 | 26.02 | 22.19 | 16.18 | 7.69 | -2.53 | -14.89 |

续表5-2-1  季小时平均风速的日变化

| 风速(m/s) 小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.18 | 2.32 | 2.24 | 2.21 | 2.12 | 2.04 | 2.52 | 2.81 | 3.38 | 3.41 | 3.54 | 3.61 |
| 夏季 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.42 | 1.53 | 1.77 | 1.93 | 2.33 | 2.41 | 2.61 | 2.72 | 2.60 |
| 秋季 | 1.85 | 1.93 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 2.04 | 2.37 | 2.74 | 2.90 | 3.09 | 3.08 |
| 冬季 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.98 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.52 | 2.81 | 3.10 | 3.05 |
| 风速(m/s) 小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.75 | 3.68 | 3.63 | 3.39 | 2.89 | 2.62 | 2.41 | 2.40 | 2.37 | 2.23 | 2.30 | 2.23 |
| 夏季 | 2.60 | 2.56 | 2.50 | 2.42 | 2.18 | 1.93 | 1.76 | 1.62 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.73 |
| 秋季 | 3.10 | 2.86 | 2.78 | 2.31 | 2.02 | 1.86 | 1.88 | 1.93 | 1.91 | 1.96 | 1.97 | 1.85 |
| 冬季 | 3.10 | 2.86 | 2.53 | 2.27 | 2.07 | 1.94 | 2.16 | 2.19 | 2.20 | 2.07 | 2.17 | 2.15 |

续表5-2-1  年均风频季的变化

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 4.03 | 1.61 | 2.15 | 3.63 | 2.55 | 1.08 | 0.67 | 7.26 | 4.70 | 3.49 | 7.53 | 17.20 | 26.75 | 6.72 | 3.63 | 4.44 | 2.55 |
| 二月 | 3.87 | 0.89 | 2.38 | 4.02 | 3.13 | 0.74 | 1.19 | 4.76 | 4.46 | 2.23 | 5.51 | 13.39 | 25.89 | 14.29 | 7.29 | 3.87 | 2.08 |
| 三月 | 3.36 | 1.08 | 2.15 | 3.36 | 7.12 | 3.09 | 1.88 | 11.69 | 11.02 | 2.82 | 10.35 | 9.41 | 11.56 | 8.60 | 6.18 | 4.17 | 2.15 |
| 四月 | 3.06 | 1.53 | 1.81 | 3.19 | 2.64 | 1.53 | 2.36 | 12.92 | 9.31 | 3.06 | 7.08 | 9.17 | 12.78 | 12.50 | 9.86 | 5.56 | 1.67 |
| 五月 | 3.09 | 2.15 | 3.90 | 6.32 | 5.38 | 3.09 | 3.49 | 12.77 | 9.68 | 6.59 | 15.99 | 6.45 | 4.30 | 4.70 | 4.30 | 3.76 | 4.03 |
| 六月 | 3.19 | 1.67 | 2.22 | 6.67 | 6.39 | 5.00 | 4.72 | 13.47 | 15.14 | 9.17 | 9.72 | 3.89 | 4.72 | 3.06 | 2.92 | 3.61 | 4.44 |
| 七月 | 3.09 | 2.02 | 3.49 | 5.38 | 4.44 | 3.49 | 5.24 | 14.92 | 17.74 | 5.11 | 9.95 | 3.09 | 4.84 | 4.44 | 2.42 | 3.76 | 6.59 |
| 八月 | 2.69 | 2.82 | 8.06 | 6.59 | 6.05 | 3.90 | 6.85 | 9.14 | 18.82 | 5.65 | 9.68 | 6.72 | 2.96 | 4.44 | 2.82 | 1.61 | 1.21 |
| 九月 | 3.33 | 3.61 | 5.83 | 6.11 | 5.28 | 3.61 | 2.50 | 11.94 | 17.64 | 4.58 | 10.00 | 5.00 | 4.17 | 5.00 | 2.92 | 4.03 | 4.44 |
| 十月 | 2.02 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 1.21 | 0.27 | 1.34 | 7.66 | 14.38 | 4.97 | 11.29 | 17.61 | 17.47 | 9.14 | 5.78 | 3.90 | 1.21 |
| 十一月 | 4.72 | 0.69 | 1.67 | 3.19 | 4.03 | 1.53 | 1.67 | 5.97 | 7.78 | 3.61 | 6.53 | 10.83 | 27.08 | 5.28 | 4.17 | 6.94 | 4.31 |
| 十二月 | 5.11 | 0.40 | 0.67 | 2.96 | 0.81 | 0.27 | 1.34 | 6.72 | 9.81 | 2.15 | 3.36 | 9.68 | 27.96 | 14.78 | 4.57 | 5.91 | 3.49 |

续表5-2-1  年均风频的季变化及年均风频

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.17 | 1.59 | 2.63 | 4.30 | 5.07 | 2.58 | 2.58 | 12.45 | 10.01 | 4.17 | 11.19 | 8.33 | 9.51 | 8.56 | 6.75 | 4.48 | 2.63 |
| 夏季 | 2.99 | 2.17 | 4.62 | 6.20 | 5.62 | 4.12 | 5.62 | 12.50 | 17.26 | 6.61 | 9.78 | 4.57 | 4.17 | 3.99 | 2.72 | 2.99 | 4.08 |
| 秋季 | 3.34 | 1.65 | 2.66 | 3.25 | 3.48 | 1.79 | 1.83 | 8.52 | 13.28 | 4.40 | 9.29 | 11.22 | 16.25 | 6.50 | 4.30 | 4.95 | 3.30 |
| 冬季 | 4.35 | 0.97 | 1.71 | 3.52 | 2.13 | 0.69 | 1.06 | 6.30 | 6.39 | 2.64 | 5.46 | 13.43 | 26.90 | 11.85 | 5.09 | 4.77 | 2.73 |
| 全年 | 3.46 | 1.60 | 2.91 | 4.33 | 4.09 | 2.31 | 2.79 | 9.97 | 11.76 | 4.46 | 8.95 | 9.36 | 14.13 | 7.71 | 4.71 | 4.29 | 3.18 |

（2）风速

月平均风速变化统计见表5-2-2和图5-2-1。

表5-2-2  月平均风速变化  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.12 | 2.46 | 2.56 | 3.15 | 2.59 | 2.21 | 1.73 | 2.15 | 1.84 | 2.38 | 2.49 | 2.38 |

图5-2-1  年平均温度的月变化图

续图5-2-1  年平均风速的月变化图

续图5-2-1  季小时平均风速的日变化图

续图5-2-1  集贤一般站2022年度风玫瑰图

5.2.1.3预测内容和预测情景

本项目预测情景为“新增70MW燃煤热水锅炉”正常排放情况下短期浓度及长期浓度的最大浓度贡献值占标率；

“新增70MW -原有2台70MW燃煤热水锅炉”叠加现状浓度后的短期浓度、长期浓度（保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度）的达标情况”；

“新增70MW燃煤热水锅炉”非正常排放情况下1h平均质量浓度的最大浓度贡献值占标率；

“新增70MW -原有2台70MW燃煤热水锅炉”正常排放下，大气环境防护距离情况。本项目大气预测情景组合见表5-2-3。

表5-2-3 大气环境影响预测情景组合一览表

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 — “以新带老”污染源 — 区域削减污染源（如有） + 其他在建、拟建污染源（如有） | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；评价年平均质量浓度的变化标率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 — “以新带老”污染源（如有） + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

5.2.1.4 预测模式的选择

本次评价采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERMOD模式进行预测。

5.2.1.5 AERMOD选用的预测参数

预测地面气象资料输入集贤一般站（50880）2022年1月1日至2022年12月31日（全年）地面逐时气象资料，其中包括温度、风速、风向、云量。按AERMET参数格式生成地面逐时气象文件。

高空数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。

本评价大气环境影响预测中观测气象数据来源及数据基本信息见续表5-2-3，模拟高空气象数据信息见表5-2-4。

续表5-2-3 观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 经纬度° |  | 相对 距离 /m | 海拔 高度/m | 数据 年份 /年 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 集贤气象站 | 50880 | 一般站 | 131.12 | 46.73 | 34.1 | 102.3 | 2022 | 温度、风速、 风向、总云量、低云量 |

表5-2-4 模式高空气象数据表

| 经纬度° |  | 数据年份/年 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 131.11 | 46.74 | 2022 | 大气压、高度、干球温度、 露点温度、风向、风速 | 中尺度数值模式MM5模拟生成 |

本项目厂址距离集贤县一般站为34.1km≤50km，高空探测占距项目距离为35.03km≤50km，该气象站的气象数据可以作为本项目大气预测气象数据。

本项目与集贤县一般站位置关系图见图5-2-2。

图5-2-2  本项目与集贤县一般站位置关系

表5-2-5 AERMET中选用的地表参数

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-90 | 冬季(12，1，2月) | 0.6 | 1.5 | 0.001 |
| 2 | 0-90 | 春季(3，4，5月) | 0.18 | 0.4 | 0.05 |
| 3 | 0-90 | 夏季(6，7，8月) | 0.18 | 0.8 | 0.1 |
| 4 | 0-90 | 秋季(9，10，11月) | 0.2 | 1 | 0.01 |
| 5 | 90-180 | 冬季(12，1，2月) | 0.6 | 1.5 | 0.001 |
| 6 | 90-180 | 春季(3，4，5月) | 0.18 | 0.4 | 0.05 |
| 7 | 90-180 | 夏季(6，7，8月) | 0.18 | 0.8 | 0.1 |
| 8 | 90-180 | 秋季(9，10，11月) | 0.2 | 1 | 0.01 |
| 9 | 180-270 | 冬季(12，1，2月) | 0.6 | 1.5 | 0.001 |
| 10 | 180-270 | 春季(3，4，5月) | 0.18 | 0.4 | 0.05 |
| 11 | 180-270 | 夏季(6，7，8月) | 0.18 | 0.8 | 0.1 |
| 12 | 180-270 | 秋季(9，10，11月) | 0.2 | 1 | 0.01 |
| 13 | 270-360 | 冬季(12，1，2月) | 0.6 | 1.5 | 0.001 |
| 14 | 270-360 | 春季(3，4，5月) | 0.18 | 0.4 | 0.05 |
| 15 | 270-360 | 夏季(6，7，8月) | 0.18 | 0.8 | 0.1 |
| 16 | 270-360 | 秋季(9，10，11月) | 0.2 | 1 | 0.01 |

5.2.1.6 污染源调查与计算清单

本项目叠加预测情景为：“新建70MW锅炉污染物排放量”，削减原有2台70MW锅炉的排放量，叠加现状浓度。

1、正常排放污染源强

表5-2-6正常排放点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 锅炉 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | 汞及其化合物 | NH3 |
| 1#（叠加新增） | 烟囱 | 131. 572 20125 | 46.7 019 8142 | 147 | 100 | 3.0 | 80934 | 70 | 2928 | 70MW锅炉 | 1.756 | 3.237 | 0.294 | 0.191 | 0.0012 | 0.202 |
| 1#（削减原有2台70MW） | 烟囱 | 131. 572 20125 | 46.7 019 8142 | 147 | 100 | 3.0 | 106331.3 | 70 | 2928 | 原有2台70MW锅炉 | 40.144 | 48.562 | 7.902 | 5.137 | 0.003 | / |

表5-2-7  正常排放面源参数表

| 污染源名称 | 坐标（°） |  | 海拔高度/m | 矩形面源/m |  |  | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  | TSP |
| 储煤场无组织逸散 | 131.57286108 | 46.70153995 | 147 | 277 | 270 | 10.0 | 4392 | 正常 | 0.0001 |
| 碎煤机室无组织逸散 | 131.57286095 | 46.70153982 | 147 | 50 | 50 | 20.0 | 2928 | 正常 | 0.022 |

2、非正常排放污染源强

表5-2-8 非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱 | 脱硫剂供应不足或脱硫塔故障 | SO2 | 17.564 | ＜1 | ≤1 |
|  | 脱硝系统故障 | NO2 | 11.331 |  |  |
|  | 除尘器发生破袋故障 | PM10 | 117.724 |  |  |

5.2.1.7正常工况大气影响预测

1、各关心点及区域各因子新增污染源最大浓度贡献值

（1）各关心点及区域内SO2新增污染源最大浓度贡献值达标评价结果见表5-2-9。

表5-2-9  SO2最大浓度贡献值达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 1h平均浓度 | 3.50E-03 | 22122010 | 0.70 | 达标 |
|  |  | 24h平均浓度 | 7.97E-04 | 221201 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 7.21E-05 | 平均值 | 0.12 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 1h平均浓度 | 2.81E-03 | 22020109 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 24h平均浓度 | 5.83E-04 | 220225 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 7.83E-05 | 平均值 | 0.13 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 1h平均浓度 | 5.76E-03 | 22121915 | 1.15 | 达标 |
|  |  | 24h平均浓度 | 5.30E-04 | 221216 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 6.26E-05 | 平均值 | 0.10 | 达标 |
| 4 | 网格 | 1h平均浓度 | 6.94E-03 | 22121915 | 1.39 | 达标 |
|  |  | 24h平均浓度 | 7.81E-04 | 221216 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 9.27E-05 | 平均值 | 0.15 | 达标 |

（2）各关心点及区域内NO2新增污染源最大浓度贡献值达标评价结果见表5-2-10。

表5-2-10  NO2最大浓度贡献值达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 1h平均浓度 | 1.21E-02 | 22122010 | 6.04 | 达标 |
|  |  | 24h平均浓度 | 2.75E-03 | 221201 | 3.44 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 2.49E-04 | 平均值 | 0.62 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 1h平均浓度 | 9.70E-03 | 22020109 | 4.85 | 达标 |
|  |  | 24h平均浓度 | 2.01E-03 | 220225 | 2.52 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 2.71E-04 | 平均值 | 0.68 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 1h平均浓度 | 1.99E-02 | 22121915 | 9.95 | 达标 |
|  |  | 24h平均浓度 | 1.83E-03 | 221216 | 2.29 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 2.16E-04 | 平均值 | 0.54 | 达标 |
| 4 | 网格 | 1h平均浓度 | 2.43E-02 | 22121915 | 12.17 | 达标 |
|  |  | 24h平均浓度 | 2.70E-03 | 221216 | 3.37 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 3.20E-04 | 平均值 | 0.80 | 达标 |

（3）各关心点及区域内PM10新增污染源最大浓度贡献值达标评价结果见表5-2-11。

表5-2-11  PM10最大浓度贡献值达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 24h平均浓度 | 6.68E-04 | 221201 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 6.04E-05 | 平均值 | 0.09 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 24h平均浓度 | 4.88E-04 | 220225 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 6.56E-05 | 平均值 | 0.09 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 24h平均浓度 | 4.44E-04 | 221216 | 0.30 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 5.25E-05 | 平均值 | 0.07 | 达标 |
| 4 | 网格 | 24h平均浓度 | 6.54E-04 | 221216 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 7.77E-05 | 平均值 | 0.11 | 达标 |

（4）各关心点及区域内PM2.5新增污染源最大浓度贡献值达标评价结果见表5-2-12。

表5-2-12  PM2.5最大浓度贡献值达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 24h平均浓度 | 3.34E-04 | 221201 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 3.02E-05 | 平均值 | 0.09 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 24h平均浓度 | 2.44E-04 | 220225 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 3.28E-05 | 平均值 | 0.09 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 24h平均浓度 | 2.22E-04 | 221216 | 0.30 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 2.62E-05 | 平均值 | 0.07 | 达标 |
| 4 | 网格 | 24h平均浓度 | 3.27E-04 | 221216 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 3.89E-05 | 平均值 | 0.11 | 达标 |

（5）各关心点及区域内TSP新增污染源最大浓度贡献值达标评价结果见表5-2-13。

表5-2-13  TSP最大浓度贡献值达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 24h平均浓度 | 3.03E-06 | 221201 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 2.40E-07 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 24h平均浓度 | 3.08E-06 | 220225 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 2.30E-07 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 24h平均浓度 | 2.68E-06 | 221216 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 2.90E-07 | 平均值 | 0.00 | 达标 |
| 4 | 网格 | 24h平均浓度 | 1.29E-05 | 221216 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 2.83E-06 | 平均值 | 0.00 | 达标 |

（6）各关心点及区域内Hg新增污染源最大浓度贡献值达标评价结果见表5-2-13。

表5-2-13  Hg最大浓度贡献值达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 24h平均浓度 | 0.00028 | 221201 | / | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 0.00001 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 24h平均浓度 | 0.00013 | 220225 | / | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 0.00001 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 24h平均浓度 | 0.00017 | 221216 | / | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 0.00002 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 4 | 网格 | 24h平均浓度 | 0.00042 | 221216 | / | 达标 |
|  |  | 年平均浓度 | 0.00003 | 平均值 | 0.06 | 达标 |

（7）各关心点及区域内NH3新增污染源最大浓度贡献值达标评价结果见表5-2-13。

表5-2-13  NH3最大浓度贡献值达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村居民区 | 1h平均浓度 | 0.34212 | 22122010 | 0.17 | 达标 |
| 2 | 和平村居民区 | 1h平均浓度 | 0.17408 | 22020109 | 0.09 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直居民区 | 1h平均浓度 | 0.50797 | 22121915 | 0.25 | 达标 |
| 4 | 网格 | 1h平均浓度 | 0.75859 | 22121915 | 0.38 | 达标 |

根据预测结果，有组织排放“新增70MW燃煤热水锅炉”正常排放情况下各关心点及区域内SO2、NO2、PM10、PM2.5、Hg、NH3新增污染源短期浓度及长期浓度的最大浓度贡献值占标率均达标。无组织排放TSP新增污染源短期浓度及长期浓度的最大浓度贡献值占标率均达标。

2、各关心点及区域各因子叠加环境质量现状浓度的达标情况

（1）各关心点及区域内SO2叠加环境质量现状浓度的达标评价结果见表5-2-14。

表5-2-14  SO2叠加环境质量现状浓度后达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 浓度增量 (mg/m³) | 现状浓度 (mg/m³) | 叠加后浓度 (mg/m³) | 叠加浓度 占标率(%) | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 2.80E-02 | 2.80E-02 | 18.67 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -4.13E-04 | 1.28E-02 | 1.24E-02 | 20.59 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 2.80E-02 | 2.80E-02 | 18.67 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -4.48E-04 | 1.28E-02 | 1.23E-02 | 20.53 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 2.80E-02 | 2.80E-02 | 18.67 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.59E-04 | 1.28E-02 | 1.24E-02 | 20.68 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 2.80E-02 | 2.80E-02 | 18.67 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -4.29E-05 | 1.28E-02 | 1.27E-02 | 21.21 | 达标 |

图5-2-3  SO2叠加环境质量现状浓度后保证率日均浓度分布图

图5-2-4  SO2叠加环境质量现状浓度后年平均浓度分布图

- 各关心点及区域内NO2叠加环境质量现状浓度的达标评价结果见表5-2-15。

表5-2-15  NO2叠加环境质量现状浓度后达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 浓度增量 (mg/m³) | 现状浓度 (mg/m³) | 叠加后浓度 (mg/m³) | 叠加浓度 占标率(%) | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 保证率日平均 | -6.80E-04 | 3.70E-02 | 3.63E-02 | 45.40 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.57E-04 | 1.46E-02 | 1.42E-02 | 35.51 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 保证率日平均 | -3.97E-04 | 3.70E-02 | 3.66E-02 | 45.75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.88E-04 | 1.46E-02 | 1.42E-02 | 35.43 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 3.70E-02 | 3.70E-02 | 46.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.10E-04 | 1.46E-02 | 1.43E-02 | 35.63 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 3.70E-02 | 3.70E-02 | 46.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.71E-05 | 1.46E-02 | 1.45E-02 | 36.31 | 达标 |

图5-2-5  NO2叠加环境质量现状浓度后保证率日均浓度分布图

图5-2-6  NO2叠加环境质量现状浓度后年平均浓度分布图

（3）各关心点及区域内PM10叠加环境质量现状浓度的达标评价结果见表5-2-16。

表5-2-16  PM10叠加环境质量现状浓度后达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 浓度增量 (mg/m³) | 现状浓度 (mg/m³) | 叠加后浓度 (mg/m³) | 叠加浓度 占标率(%) | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 保证率日平均 | -3.87E-05 | 1.19E-01 | 1.19E-01 | 79.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -6.09E-05 | 4.68E-02 | 4.68E-02 | 66.82 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 保证率日平均 | -9.81E-05 | 1.19E-01 | 1.19E-01 | 79.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -6.61E-05 | 4.68E-02 | 4.68E-02 | 66.82 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 1.19E-01 | 1.19E-01 | 79.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -5.29E-05 | 4.68E-02 | 4.68E-02 | 66.84 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 1.19E-01 | 1.19E-01 | 79.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -6.33E-06 | 4.68E-02 | 4.68E-02 | 66.90 | 达标 |

图5-2-7  PM10叠加环境质量现状浓度后保证率日均浓度分布图（μg/m³）

图5-2-8  PM10叠加环境质量现状浓度后年平均浓度分布图（μg/m³）

（4）各关心点及区域内PM2.5叠加环境质量现状浓度的达标评价结果见表5-2-17。

表5-2-17  PM2.5叠加环境质量现状浓度后达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 浓度增量 (mg/m³) | 现状浓度 (mg/m³) | 叠加后浓度 (mg/m³) | 叠加浓度 占标率(%) | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 7.28E-02 | 7.28E-02 | 97.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.04E-05 | 2.80E-02 | 2.80E-02 | 79.86 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 7.28E-02 | 7.28E-02 | 97.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.30E-05 | 2.80E-02 | 2.79E-02 | 79.85 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直 居民区 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 7.28E-02 | 7.28E-02 | 97.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -2.64E-05 | 2.80E-02 | 2.80E-02 | 79.87 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 保证率日平均 | 0.00E+00 | 7.28E-02 | 7.28E-02 | 97.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | -3.16E-06 | 2.80E-02 | 2.80E-02 | 79.94 | 达标 |

图5-2-7  PM2.5叠加环境质量现状浓度后保证率日均浓度分布图（μg/m³）

图5-2-9  PM2.5叠加环境质量现状浓度后年平均浓度分布图（μg/m³）

（4）各关心点及区域内TSP叠加环境质量现状浓度的达标评价结果见表5-2-18。

表5-2-18  TSP叠加环境质量现状浓度后达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 浓度增量 (mg/m³) | 现状浓度 (mg/m³) | 叠加后浓度 (mg/m³) | 叠加浓度 占标率(%) | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 日平均 | 3.03E-06 | 1.73E-01 | 1.73E-01 | 57.67 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 日平均 | 3.08E-06 | 1.73E-01 | 1.73E-01 | 57.67 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直居民区 | 日平均 | 2.68E-06 | 1.73E-01 | 1.73E-01 | 57.67 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 日平均 | 1.29E-05 | 1.73E-01 | 1.73E-01 | 57.67 | 达标 |

图5-2-10  TSP叠加环境质量现状浓度后年平均浓度分布图（μg/m³）

（5）各关心点及区域内NH3叠加环境质量现状浓度的达标评价结果见表5-2-19。

表5-2-19  NH3叠加环境质量现状浓度后达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 浓度增量 (ug/m³) | 现状浓度 (ug/m³) | 叠加后浓度 (ug/m³) | 叠加浓度 占标率(%) | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 1h平均 | 0.00093 | 160 | 160.00093 | 80.000 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 1h平均 | 0.0002 | 160 | 160.0002 | 80.001 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直居民区 | 1h平均 | 0.00226 | 160 | 160.00226 | 80.001 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 1h平均 | 0.01285 | 160 | 160.01285 | 80.006 | 达标 |

（6）各关心点及区域内Hg叠加环境质量现状浓度的达标评价结果见表5-2-20。

表5-2-20  Hg叠加环境质量现状浓度后达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 浓度增量 (ug/m³) | 现状浓度 (ug/m³) | 叠加后浓度 (ug/m³) | 叠加浓度 占标率(%) | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 日平均 | 0.00018 | 未检出 | / | / | / |
| 2 | 和平村 居民区 | 日平均 | 0.00007 | 未检出 | / | / | / |
| 3 | 红兴隆局直居民区 | 日平均 | 0.00029 | 未检出 | / | / | / |
| 4 | 网格点最大值 | 日平均 | 0.00044 | 未检出 | / | / | / |

5.2.1.8非正常工况大气影响预测

（1）SO2预测结果：脱硫剂供应不足或脱硫塔故障，致使脱硫效率降低至50%时的烟气排放情况；

表5-2-21 非正常工况SO21h浓度贡献值占标率达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 出现时刻 | 最大贡献浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 1h平均浓度 | 22122010 | 1.75E-02 | 3.50 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 1h平均浓度 | 22020109 | 1.40E-02 | 2.81 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直居民区 | 1h平均浓度 | 22121915 | 2.88E-02 | 5.76 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 1h平均浓度 | 22121915 | 3.47E-02 | 6.94 | 达标 |

（2）NO2预测结果：脱硝系统故障，致使脱硝系统失灵，脱硝效率降低至30%时的烟气排放情况。

表5-2-22 非正常工况NO21h浓度贡献值占标率达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 出现时刻 | 最大贡献浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 1h平均浓度 | 22122010 | 2.82E-02 | 14.10 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 1h平均浓度 | 22020109 | 2.26E-02 | 11.32 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直居民区 | 1h平均浓度 | 22121915 | 4.64E-02 | 23.21 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 1h平均浓度 | 22121915 | 5.59E-02 | 27.97 | 达标 |

（3）PM10预测结果：除尘器发生破袋故障，除尘效率降低至80%时的烟气排放情况。

表5-2-23 非正常工况PM101h浓度贡献值占标率达标评价结果表

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 出现时刻 | 最大贡献浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱林村 居民区 | 1h平均浓度 | 22122010 | 5.86E-02 | 13.02 | 达标 |
| 2 | 和平村 居民区 | 1h平均浓度 | 22020109 | 4.71E-02 | 10.46 | 达标 |
| 3 | 红兴隆局直居民区 | 1h平均浓度 | 22121915 | 9.65E-02 | 21.44 | 达标 |
| 4 | 网格点最大值 | 1h平均浓度 | 22121915 | 1.16E-01 | 25.83 | 达标 |

5.2.1.9大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据本项目大气预测计算结果，本项目污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，故不需设置大气环境防护距离。

5.2.2大气污染物排放量核算

表5-2-24  全厂有组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | SO2 | 21.697 | 1.756 | 5.143 |
|  |  | NOX | 40 | 3.237 | 9.479 |
|  |  | 颗粒物 | 3.636 | 0.294 | 0.862 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.015 | 0.001 | 0.004 |
|  |  | NH3 | 2.5 | 0.202 | 0.591 |
| 有组织排放合计 |  | SO2 |  |  | 5.143 |
|  |  | NOX |  |  | 9.479 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.862 |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.004 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.591 |

表5-2-25 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | / | 储煤场 | 颗粒物 |  | 封闭储煤场 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 1.0 | 0.064 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.064 |

表5-2-26  全厂大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 5.143 |
| 2 | NOX | 9.479 |
| 3 | 颗粒物 | 0.862 |
| 4 | 工业粉尘 | 0.064 |
| 5 | 汞及其化合物 | 0.004 |
| 6 | NH3 | 0.591 |

5.2.3自行监测计划

表5-2-27  有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟囱外排口监测点 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 季度 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 |
| 在线监测 | 颗粒物、SO2、NOX | 连续监测 | 《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3） |

表5-2-28  无组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物、氨 | 季度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）周界外浓度最高点1.5mg/m3 |

5.2.4烟囱高度合理性分析

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目烟囱高度必须大于45m，烟囱高于周围200m内最高建筑物3m以上。本项目烟囱高度为100m，周围200m范围内无高建筑物，因此烟囱高度符合标准要求。

综上所述，本项目烟囱设施合理。

5.2.5评价结论

（1）根据有组织废气排放量核算结果，可知本项目锅炉产生的大气污染物排放浓度均能满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。厂区无组织排放源采取的污染防治措施，厂界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。

（2）新增污染源正常排放下SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、Hg、NH3短期浓度及长期浓度的最大浓度贡献值达标。叠加环境质量现状后的保证率日平均质量浓度及年平均质量浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求；叠加环境质量现状后的TSP短期浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求。新增污染源非正常排放下SO2、NO2、PM101小时平均质量浓度贡献值达标。

（3）根据本项目大气预测计算结果，本项目污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，故不需设置大气环境防护距离。

（4）本项目新扩建的70MW锅炉配备布袋除尘器，除尘效率不低于99.95%；配备湿式镁法脱硫塔除尘脱硫系统，脱硫效率不低于95%；配备低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝系统，脱硝效率不低于80%。烟气由厂区原有高100m、出口内径3.0m的烟囱排放。厂区内原有输煤系统的筛分、破碎、输送环节均已采用封闭措施，环锤破碎机和振动筛完全封闭于室内，产生的煤尘不外泄；输送过程采用封闭煤廊带式输送机输送。本项目储煤场及灰渣场均为半封闭结构，能够有效减少无组织粉尘溢散。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），本项目所采取的污染防治措施均为可行性措施。

综上所述，本项目建设的环境影响可被接受。

5.3地表水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中“5.2 评价等级确定”章节中“表1 水污染影响型建设项目评价等级判定”注9、注10。本项目地表水环境评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目只需进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目建成后，运行过程中产生的废水主要是锅炉定期排水等，锅炉排污主要是热污染，且含有一定碱度和溶解性固体；软化水处理系统排水主要含钙、镁等离子及少量机械杂质，这些废水不含有毒有害成分。锅炉定期排水回用于厂区冲渣、脱硫、降尘，生产废水均回用不外排。建设单位在厂区设置1座25m3的初期雨水收集池，收集雨季初期雨水，初期雨水用于储煤场洒水降尘。厂区内部设置雨水管网，雨水排入周边雨水管网。

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放。生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价

黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直扁石河以东冷冻厂以西1100米处，负责处理双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直区域城镇生活污水。

黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司污水处理能力为6000m3/d，污水处理工艺采用“厌氧+缺氧+好氧+消毒”处理工艺，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至外七星河，排污口批复文号为：双排污口许可【2021】2号。具体污水处理工艺流程见下图。

图5-3-1  污水处理厂污水处理工艺流程图

黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司目前污水处理量为1800 m3/d，剩余污水处理能力为4200 m3/d，本项目生活污水排放量占污水处理厂可纳污空间很小，且项目排水指标浓度满足污水处理厂设计进水指标，不会对污水处理厂的运行负荷造成冲击。因此黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理厂完全有能力接纳并处理项目废水，并使项目废水得到充分处理，项目废水治理排放方案合理可行。经过污水处理厂集中处理后，污染物排海量很小，对周边地表水体环境影响较小。

5.4噪声影响评价

5.4.1 锅炉房噪声

1、噪声源分析

项目建成后，运营期间主要噪声源为鼓风机、引风机、循环水泵、补水泵、脱硫水泵、曝气风机等，均为室内声源，无位于室外噪声源。具体噪声源详见前述表5-4-1。

表5-4-1 本项目主要设备噪声单位：dB（A）

| 序 号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物 外距离 |
| 1 | 锅炉房 | 一、二次风机 | / | 85 | 消声器、管道外壳阻尼 | -15 | 38 | 2 | 0.8 | 55 | 运行900h | 30 | 49 | 1m |
|  |  | 水泵 | / | 85 | 隔音罩、厂房隔声 | -16 | 40 | 0.8 | 1.1 | 55 |  |  |  | 1m |
|  |  | 脱硝浆液泵 | / | 85 | 厂房隔声、隔声罩壳 | -15 | 42 | 1.2 | 0.9 | 55 |  |  |  | 1m |
| 2 | 除尘间 | 引风机 | / | 85 | 隔声罩壳、管道外壳阻尼 | -22 | 17 | 2 | 1.5 | 55 |  | 30 | 49 | 1m |
|  |  | 空压机 | / | 85 | 厂房隔声 进风口消声器 | -23 | 21 | 2 | 1.3 | 55 |  |  |  | 1m |
| 3 | 脱硫间 | 脱硫浆液循环泵 | / | 85 | 隔声罩壳、管道外壳阻尼 | -4 | 30 | 1.2 | 1 | 55 |  | 30 | 49 | 1m |
|  |  | 氧化风机 | / | 85 | 进风口消声器 | -6 | 35 | 2 | 1.4 | 55 |  |  |  | 1m |
|  |  | 增压风机 | / | 85 | 进风口消声器 | -10 | 36 | 2 | 1.2 | 55 |  |  |  | 1m |

2、主要围护结构情况

根据项目工程分析，主要噪声源基本布设在锅炉房内的风机间、泵房以及换热站。围护结构均为墙体、门和窗。部分设备置于隔声罩内。

3、预测因子与范围

（1）预测因子

昼间噪声值Ld、夜间噪声值Ln。

（2）预测范围

建设项目厂界外1m 处。

4、预测模型

本项目噪声预测采用环安噪声预测评价系统进行预测。

（1）建立坐标系

本项目声环境影响评价以拟建厂址中心点为坐标系原点，1m为单位长度，建立直角坐标系。

（2）根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A 声级（LAi）。

（3）声级的计算

预测方法采用数学模式法，模式按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中点源的有关规定选取。

1）基本计算公式

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式

在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级LP(r0)和计算出参考点(r0)和预测点I处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用下列公式计算：

…………………（1）

公式中：

Dc——指向性校正，dB；他描述点声源的等效声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

B、预测点的A声级LAI可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LAI）。

…………………………（2）

式中：

LPiI——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值。

②室内声源等效室外声源声功率计算公式

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场。则室外得倍频带的声压级公式为：

…………………………………（3）

式中：

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB；

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级公式：

…………………………（4）

式中：

Q——指向性因子；

R——房间常数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

由上式可知，所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级公式：

…………………………（5）

式中：

Lp1i（T）——靠近维护结构室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③靠近声源处的预测点预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面生源模式计算。

④噪声贡献值计算

声源对预测点产生的贡献值（Leqg）公式为

………………………（6）

（2）传播衰减公式

①几何发散衰减(Adiv)

点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是

…………………………………（7）

公示（4）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

………………………………………（8）

如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则公式（4）等效为下列公式：

…………………………………（9）

…………………………………（10）

反射体引起的修正(ΔLr)

当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

a.反射体表面平整光滑，坚硬的。

b.反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。

c.入射角θ＜85º。

Rr-rd>>λ反射引起的修正量ΔLr与rr/rd有关（rr=IP、rd=SP），可按下表计算：

表5-4-2 反射体引起的修正量

| rr/rd | （dB） |
| --- | --- |
| ≈1 | 3 |
| ≈1.4 | 2 |
| ≈2 | 1 |
| ＞2.5 | 0 |

B、线声源的几何发散衰减(Adiv)

a.无限长线声源

无限长线声源几何发散衰减的基本公式是：

……………………………（11）

上式中的第二项表示了无限长线声源的几何发散衰减：

………………………………………（12）

b.有限长线声源

设线声源长度为l0，单位长度线声源辐射的倍频带声功率级为Lw。在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级为：

………………………………………（13）

或

…………………………………（14）

当r＞l0且r0＞l0时，上式可近似简化为：

………………………………………（15）

即在近场区，有限长线声源可当作点声源处理。

当r＜l0/3且r0＜l0/3时，该式可近似简化为：

………………………………………（16）

即在近场区，有限长线声源可当作无限长线声源处理。

当l0/3＜r＜l0且l0/3＜r0＜l0时，该式可近似简化为：

………………………………………（17）

C、面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

②空气吸收引起的衰减(Aatm)

空气吸收引起的衰减按下列公式计算：

…………………………………（18）

式中：

α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

表5-4-3  倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度℃ | 相对湿度% | 大气吸收衰减系数α，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

③地面效应衰减(Agr)

地面类型可分为：

A、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

B、疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

C、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下列公式计算。

………………………………（19）

式中：

r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m； hm=F/r；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

④屏障引起的衰减(Abar)

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。

定义δ=SO＋OP－SP为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。

有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减计算

首先计算三个传播途径的声程差δ1、δ2、δ3和相应的菲涅尔数N1、N2、N3；声屏障引起的衰减公式为：

……………………………（20）

B、双绕射计算

对于双绕射情景，可由下列公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：

……………………………（21）

式中：

a——声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。

dss——声源到第一绕射边的距离，m。

dsr——（第二）绕射边到接收点的距离，m。

e——在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。

屏障衰减Abar（相当于GB/T17247.2中的DZ）参照GB/T17247.2进行计算。

在任何频带上，屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；屏障衰减Abar在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。

计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减。

⑤绿化林带衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关系。倍频带噪声通过密叶传播时的衰减见表5-4-4。当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表5-4-4 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

| 项目 | 传播距离df （m） | 倍频带中心频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 衰减（dB） | 10≤df＜20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 衰减系数 （dB/m） | 20≤df＜200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |

2）声级的计算

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

5、预测结果及分析

项目噪声影响预测结果见表5-4-5。

表5-4-5 项目噪声影响预测结果单位：dB（A）

| 预测点 | 贡献值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ld | Ln |
|  | dB(A) | dB(A) |
| 厂区东侧 | 24.03 | 24.03 |
| 厂区南侧 | 18.42 | 18.42 |
| 厂区西侧 | 17.53 | 17.53 |
| 厂区北侧 | 30.04 | 30.04 |

由表5-4-5可知，各厂界昼夜间噪声贡献值在17.53dB(A)~30.04dB(A)之间，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求。

5.4.2运输对沿线噪声环境影响分析

本项目运输对环境的影响主要是运输汽车产生的噪声、扬尘及排放尾气对运输道路沿线环境的影响。

本次评价最主要为运输汽车产生的噪声对沿途声环境的影响。运输沿途有个别居民点，因此，本评价提出严格控制运输时间，禁止在夜间22:00时-次日6:00时运输，昼间运输车辆通过城区内居民区时，限制车速低于20km/h，并禁止鸣笛，以降低运灰汽车产生的噪声。另外，根据本工程只在采暖期运行，此时，运输线路两侧居民房屋窗户关闭较好，运输汽车产生的噪声对居民影响较小。总之，在采取上述噪声污染防治并严格落实的前提下，本期工程运输汽车产生的噪声对途经的声环境的影响较小，不会对居民正常生活产生影响。

5.5环境风险评价

1、风险评价工作等级

跟据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

（一）物料风险识别

对项目所涉及的原料、辅料、中间产品、产品及废物等物质，凡属于有毒物质(极度危害、高度危害)、强反应或爆炸物、易燃物的均需列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别等。本工程的应用的危险物料主要为轻柴油，同时具有一定的可燃性和毒性，同时煤粉尘爆炸事故产生的一氧化碳和二氧化硫属于风险评价导则附录中的易燃易爆和有毒有害物质，因此本次风险评价重点分析煤粉尘爆炸事故和爆炸产生的对人体毒害性较大的轻柴油、一氧化碳和二氧化硫的物质危险性分析如下：

（1）轻柴油物质风险识别

中文名称：机油

英文名称：diesel oil

外观与性状：油状液体, 淡黄色, 无气味或略带异味。

闪点：180～220℃

引燃温度：248℃

沸点：300~370℃	溶解性：不溶于水液

密	度：相对密度(水=1)0.8

稳定性：遇明火、高热可燃。

危险标记：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。

主要用途：用于车辆、船舶的柴油发动机燃料。

（2）一氧化碳物质风险识别

理化特性：熔点（℃）-199.1 沸点（℃）-191.4

相对密度（水=1） 0.79 相对密度（空气=1）0.97

饱和蒸汽压（KPa）无资料燃烧热（Kj/mol）无资料

临界温度（℃） -140.2 临界压力（MPa）3.50

溶解性微溶于水、溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。

燃爆特性：燃烧性：易燃闪点（℃）：<-50 引燃温度（℃）：610

爆炸上限（%）：74.2 爆炸下限（%）： 12.5

最小点火能（mJ）：无资料最大爆炸压力（MPa）：0.720

危险特性：是一种易燃易爆气体，与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高温能引起燃烧爆炸。

毒理学指标： LD50：无资料 LC50：2069mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

职业接触限值：最高容许浓度（mg/m3）：未制定标准

时间加权平均容许浓度（mg/m3）：20

短时间接触容许浓度（mg/m3）：30

（3）二氧化硫物质风险识别

理化特性：

外观与性状：无色气体，特臭。

熔点(℃)：-75.5

沸点(℃)：-10

相对密度(水=1)：1.43

相对蒸气密度(空气=1)：2.26

饱和蒸气压(kPa)：338.42(21.1℃)

燃烧热(kJ/mol)：无意义

临界温度(℃)：157.8

临界压力(MPa)：7.87

环境危害：对大气可造成严重污染。

毒理学指标：LD50：无资料 LC50：6600mg/m3，1小时(大鼠吸入)

职业接触限值：短时间接触容许浓度Pc-Stel（mg/m3）：10

（二）生产过程风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。本项目的危险物质主要包括锅炉点火助燃油采用轻柴油及废机油。本项目厂内不设柴油罐，仅点火时由罐车运输至厂区进行点火作业（油罐车→油过滤器→供油泵→锅炉）。根据当地的气象条件，锅炉点火助燃油采用轻柴油。一次性使用柴油0.05t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B给出的柴油临界量为2500t，本项目柴油仅是点火过程中的燃料，因此本项目危险物质为柴油。本项目废机油产生量为0.1t/a，在危废贮存库暂存最大值为0.1t/a。

Q=0.05/2500+0.1/2500=0.00006<1。因此Q<1，本项目环境风险潜势为I级。本项目应对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。

2、事故影响分析

确定本次环境风险评价的大气环境影响的最大可信事故确定为燃煤输煤系统的筛分、破碎、输送环节可能产生的煤粉尘爆炸事故。煤粉尘一旦发生爆炸，后果极为严重，轻则停机影响设备运行，重则造成设备、厂房损坏乃至人身伤害。爆炸会将防爆阀爆裂，造成生产及生产人员伤害事故，但煤粉尘爆炸事故的影响范围只在工段附近，根据已发生的煤粉尘爆炸事故分析，最严重的煤粉尘爆炸事故造成了三个工人死亡，但没有造成周围居民死亡，说明煤粉尘爆炸的影响范围主要在工段附近。在煤粉尘中空气含量较低的情况下，爆炸会产生少量一氧化碳和二氧化硫，但由于爆炸时间很短，且煤粉尘爆炸产生的一氧化碳和二氧化硫量很小，在已发生的煤粉尘爆炸事故统计资料中未见有一氧化碳和二氧化硫造成居民中毒的案例，因此煤粉尘爆炸对厂区外环境影响很小。

3、环境防范措施及应急预案

（1）风险防范措施

1）本项目点火所用轻柴油须由有危险品运输资质单位负责运输，在点火作业，柴油罐车停靠在厂内内，应设置明显警示标志及隔离区，操作人员必须经过相关培训，做到专岗专人，罐车停留区域必须配备灭火设施或灭火器材并确保足够的通风，防止油气积聚。

2）厂区内应有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。

3）通风除尘、泄爆、防爆设施，未经安全主管部门同意，不得拆除、更改及停止使用。

4）燃煤输送系统内应杜绝非生产性明火出现，燃煤制备车间内不应存放易燃、易爆物品。

5）燃煤输送系统应防止产生摩擦碰撞火花：应在系统适当位置安装除去物料中的铁质及其它杂物的装置；进行非动火检修维护作业时，不宜使用铁器敲击设备、管道，应采用防爆手工工具。

6）良好的维护和清洁的房间是防爆的最佳措施，应建立定期的清扫制度，特别加强对于转动、发热等部位的清扫。

7）宜采用真空吸尘装置进行清扫作业，不宜采用压缩空气进行清扫作业。

8）系统内的设备停车后及检修前，应先清除设备内部积料和设备外部积尘。

9）应根据粉尘防爆实施细则和安全检查规范定期做防爆安全检查。

10）系统作业时，不应实施明火作业。企业应根据具体情况划分防火防爆作业区域，并明确各区域办理明火作业的审批部门和权限。

11）防火防爆作业区域的建筑物，明火作业处10m半径范围内均应清扫干净，并用水淋湿地面，且所有门窗均应打开。

12）在灰渣仓顶部进行明火作业，明火作业点10m半径范围内的所有仓顶孔、通风除尘口均应加盖并用阻燃材料覆盖，并将仓内煤粉排净。

（2）应急预案

本项目的生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会求援，因此，需要制定《事故应急救援综合预案》。

企业应建立完善的应急组织机构和应急预案，以防止安全生产事故的发生，迅速有效地控制和处置发生的事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响等。一旦发生风险事故时，立即启动《事故应急救援综合预案》，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度，其风险水平可以被接受。

公司环境风险应急组织机构相关人员要明确职责，出现突发环境风险事件要做到各负其责、紧张有序，统一指挥、统一调度。应急预案内容见表5-5-1。

表5-5-1 应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：锅炉房燃料系统、锅炉燃烧系统、承压设备、电力电缆、变压器与配电设施、燃料库、燃料堆场 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《事故应急救预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，一边应急救援工作的顺利开展。同时该公司必须将本单位的安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门等有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面力量进行救援，以减少事故损失。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材（自给正压式呼吸器、防护服）等。 |
| 5 | 报警、通迅联络方式 | 应急状态下的报警通迅方式为电话报告，发现事故者应当立即向厂调度室报警，厂调度室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的浓度范围设置警戒线，封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时通知厂门卫关闭厂门，禁止无关人员入场围观。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由市环境监测站负责队事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材 | 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序于恢复措施 | 专业队抢救结束后，做好事故现场善后处理，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、电气仪表、设备的生产状态，组织生产 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，每三个月安排人员培训与演练一次 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对临近地区将本项目有关风险事项风险告知公众，开展公众教育、培训和发布有关信息 |

4、风险评价小结

1）风险评价小结

依据本工程风险识别章节对工程所涉及的装置、物料情况的分析，项目所涉及的物料、中间产物以及最终产品存在易燃、易爆物质。可能发生的事故类型为火灾、爆炸。通过对最大可信事故的分析，本工程最大可信事故的风险值为可接受水平。本项目环境风险程度可以接受。

2）建设项目环境风险简单分析内容表如下：

表5-5-2 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 2022年北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 | 红兴隆管理局在管理局局直南侧 |  |
| 地理坐标 | 东经131.57286108 | 北纬46.70153995 |
| 主要危险物质及分布 | 煤粉尘爆炸事故 |  |
| 环境影响途径及影响后果 | 煤粉尘一旦发生爆炸，后果极为严重，轻则停机影响设备运行，重则造成设备、厂房损坏乃至人身伤害。爆炸会将防爆阀爆裂，造成生产及生产人员伤害事故，但煤粉尘爆炸事故的影响范围只在工段附近。在煤粉尘中空气含量较低的情况下，爆炸会产生少量一氧化碳和二氧化硫，但由于爆炸时间很短，且煤粉尘爆炸产生的一氧化碳和二氧化硫量很小，因此煤粉尘爆炸对厂区外环境影响很小。 |  |
| 风险防范措施要求 | 1）本项目点火所用轻柴油须由有危险品运输资质单位负责运输，在点火作业，柴油罐车停靠在厂内内，应设置明显警示标志及隔离区，操作人员必须经过相关培训，做到专岗专人，罐车停留区域必须配备灭火设施或灭火器材并确保足够的通风，防止油气积聚。 2）厂区内应有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。 3）通风除尘、泄爆、防爆设施，未经安全主管部门同意，不得拆除、更改及停止使用。 4）燃煤输送系统内应杜绝非生产性明火出现，燃煤制备车间内不应存放易燃、易爆物品。 5）燃煤输送系统应防止产生摩擦碰撞火花：应在系统适当位置安装除去物料中的铁质及其它杂物的装置；进行非动火检修维护作业时，不宜使用铁器敲击设备、管道，应采用防爆手工工具。 6）良好的维护和清洁的房间是防爆的最佳措施，应建立定期的清扫制度，特别加强对于转动、发热等部位的清扫。 7）宜采用真空吸尘装置进行清扫作业，不宜采用压缩空气进行清扫作业。 8）系统内的设备停车后及检修前，应先清除设备内部积料和设备外部积尘。 9）应根据粉尘防爆实施细则和安全检查规范定期做防爆安全检查。 10）系统作业时，不应实施明火作业。企业应根据具体情况划分防火防爆作业区域，并明确各区域办理明火作业的审批部门和权限。 11）防火防爆作业区域的建筑物，明火作业处10m半径范围内均应清扫干净，并用水淋湿地面，且所有门窗均应打开。 12）在灰渣仓顶部进行明火作业，明火作业点10m半径范围内的所有仓顶孔、通风除尘口均应加盖并用阻燃材料覆盖，并将仓内煤粉排净。 |  |
| 填表说明 | 拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表C.2，Q＜1。 |  |

5.6固废环境影响分析

扩建锅炉运行后，固体废物主要是锅炉灰渣、脱硫渣、废催化剂、废树脂。厂内锅炉灰渣全部外售综合利用。厂外灰渣的运输车辆采用密闭式，可防止运输过程中灰渣飞扬污染环境。

1、灰渣：本项目全厂锅炉灰渣产生量为8748.665t/a，锅炉灰渣、除尘灰暂存于灰渣场中，全部外售综合利用。

2、脱硫渣：本项目新增脱硫渣产生量为500t/a，集中收集后与锅炉灰渣一并外售综合利用。

3、废树脂：本项目产生的废树脂主要在软水装置产生，主要成分为本项目原料水中的钙镁离子和树脂，软水装置树脂离子交换塔一年换料1次，年产生量1吨，集中收集后在厂区暂存，后交由树脂生产企业回收处理。

4、设备定期检修、更换设备会产生废机油，产生量0.1t/a，属于危险废物，HW08，代码为“HW08，900-214-08”，即“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”；废机油暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理。

5、废催化剂：本项目脱硝工艺采取SNCR-SCR联合脱硝技术，其中催化剂主要成分为V2O5等。本项目选用蜂窝式催化剂，反应器中一次性装备量为5t（寿命3年）。废催化剂属于危险废物，暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理。

6、废布袋

根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器滤袋2 年更换一次，废滤袋产生量为974条/2a。由厂家回收。

项目生产过程固体废物主要产生部位、种类及排放情况详见表5-6-1。

表5-6-1本项目固废物处理/处置措施

| 序号 | 项目 | 产生量（t/a） | 类别 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰渣 | 8748.665 | 一般固废 | 锅炉灰渣、脱硫废渣全部外售综合利用 |
| 2 | 脱硫废渣 | 500 | 一般固废 |  |
| 3 | 废树脂 | 1 | 一般固废 | 一般固体废物，集中收集后交由离子交换树脂生产企业回收处置 |
| 4 | 废布袋 | 974条/2a | 一般固废 | 厂家回收 |
| 5 | 废机油 | 0.1 | 危险废物 | 暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理 |
| 6 | 废催化剂 | 5t/3a | 危险废物 | 暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理 |

本项目危废贮存库位于原有锅炉房东侧，建筑面积50平方米，危废贮存库采取严格的防渗措施，防渗层为水泥地面硬化，上铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。本项目危废贮存库的贮存能力能够满足危险废物的贮存要求，危废贮存库已做好基础防渗工作；贮存过程中使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；保存好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。确保危险废物不非法流失，合法利用或处置；危废贮存库贮存多种危险废物的，应根据本项目所产生的危险废物类别和性质进行分类贮存。

本项目产生的固体废物可达到100%安全处置。本项目固体废物对外环境的影响可被接受。

5.7 燃料及灰渣运输过程环境影响分析

5.7.1 运输路径

本项目燃煤采用公路的运输方式，运输路径为双鸭山市煤矿——黑龙江农垦兴隆热力有限公司储煤场。

5.7.2 环境影响分析

1、运输扬尘

根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中表6 柴油车各车型综合基准排放系数，本项目按照中型柴油车，执行国四排放标准计算。其中CO：1.65g/km、THC：0.103g/km、NOx：4.354g/km。本项目燃煤运输车辆所经路段采用中型卡车2313次/a，CO、THC、NOx 年排放量为0.015t/a、0.001t/a 和0.04t/a。本项目锅炉灰渣和脱硫渣运输距离为 15km，运输车辆所经路段新增中型卡 357次/a，CO、THC、NOx 年排放量为0.0088t/a、0.00055t/a 和0.0233t/a。燃料煤和锅炉燃烧灰渣的粒径均较大，运输过程中不易产生风吹扬尘，且燃料及灰渣等运输车辆均采用封闭的专用汽车，并通过硬化的路面，但运输过程中应严格控制装载量，使其装载高度不超过车厢高度。同时在车顶加盖苫布，车厢底加铺防漏衬垫。运输过程应控制车速，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。

2、车辆噪声

本项目物料运输采用汽运，车辆在正常行驶过程中会产生车辆噪声，噪声源强一般在70 dB(A)左右。

表5-7-1项目噪声影响预测结果单位：dB（A）

| 车速（km/h） | 时间 | 距离道路红线距离 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 70 | 昼间 | 61.5 | 55.9 | 52 | 49.3 | 47.1 | 45.4 | 43.9 |
|  | 夜间 | 59.5 | 55.4 | 50.5 | 47.7 | 45.6 | 43.9 | 42.4 |
| 50 | 昼间 | 60.4 | 54.8 | 51.9 | 49.2 | 47.2 | 45.3 | 43.8 |
|  | 夜间 | 59.4 | 53.8 | 49.9 | 47.1 | 45 | 43.3 | 41.8 |

由上表可知，当昼间车速为50km/h 时，在距离道路红线距离40m 处即可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

本项目在运输过程中对道路两侧居民和周边居民区产生一定的噪声影响。为减轻交通噪声对两侧居民的影响，应避免将汽车运输安排在夜间进行，运输时应减速慢行、禁鸣，以减轻交通噪声对居民的影响。本项目厂区距离居民区较近，煤及灰渣在场内转运过程中会对周围居民造成一定影响，因此本次环评要求运输车辆在厂内进行物料转运时，要在规定的运输路线行驶，采取设置减速带，使车辆在厂内低速行驶；设置禁鸣标识，行驶过程中禁止鸣笛等措施，以免产生不必要的噪声影响。

综上所述，为了减轻运输过程对环境影响，建议采取封闭式运输车辆转运燃煤和灰渣，运输车辆要限速，建议运输车辆速度低于50km/h。昼间运输车辆通过城区内居民区时，限制车速低于20km/h，并禁止鸣笛，以降低运灰汽车产生的噪声。在运输时间安排上昼间要尽量避开上下班交通繁忙时间和居民休息时间，在距道路较近的居民区地段，车辆要禁止鸣笛，夜间禁止运输。在此基础上，运输过程对沿途环境及敏感点影响较小。

5.8 土壤环境影响分析

本项目为集中供热项目，对于土壤环境属于污染影响型项目，根据本项目特点，造成土壤污染的途径主要包括：废气中污染物汞随大气沉降渗入土壤。本项目选择汞作为土壤预测因子。本项目厂区内执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值。项目厂区外有建设用地和农用地，其中厂区外建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值。厂区外东侧农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。

类比已批复运营的同类集中供热建设项目，锅炉运行排放的废气通过大气沉降进入土壤，干沉降通量除以该质量即为单位质量土壤的汞干沉降累积量，年累积沉降量采用大气环境影响预测章节预测点的年累积沉降量最大增值。评价因子同大气环境影响评价，即评价汞沉降对土壤的累积影响。采用《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中的方法。

预测方法如下：

（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；本项目选取大气环境影响预测与评价章节中汞及其化合物的区域最大落地年均干沉积为0.5kg/a。

LS--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；涉及大气沉降影响的可以不考虑输出量，LS取0；

RS--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；涉及大气沉降影响的可以不考虑输出量，RS取0；

ρb--表层土壤容重，kg/m3，取1316kg/m3

A--预测评价范围，m2；取单位面积74880m2；

D--表层土壤深度，一般取0.2m；

n--持续年份，a，分别计算5a，10a和20a；

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式：S=Sb+△S

式中：Sb--单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg，单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

根据计算结果显示，本项目汞的干沉降5年、10年、20年对土壤累计影响叠加值占地范围内满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外建设用地满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外农用地满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值，因此本项目土壤环境影响是可以接受的。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期环境保护措施及其可行性论证

6.1.1 现场

（1）环境保护的组织措施

施工现场环境保护的组织措施是施工组织设计或环境管理专项方案中的重要组成部分，是具体组织与指导环保施工的文件，旨在从组织和管理上采取措施，消除或减轻施工过程中的环境污染与危害。主要的组织措施包括：

①建立施工现场环境管理体系，落实施工单位项目经理责任制。

项目经理全面负责施工过程中的现场环境保护的管理工作，并根据工作规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制并组织实施，将环境管理系统化、科学化、规范化，做到权责分明，管理有序，防治互相扯皮，提高管理水平和效率。主要包括环境岗位责任制、环境检查制度、环境保护教育制度以及环境保护奖惩制度。

②加强施工现场环境的综合治理

加强全体职工的自觉保护环境意识，做好思想教育、纪律教育与社会公德、职业道德和法制观念相结合的宣传教育。

（2）环境保护的技术措施

根据相关规定，施工单位应当采取下列防治环境污染的技术措施：

①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；

②除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

③使用密闭式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；

④采取有效措施控制施工过程中的扬尘；

⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；

⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

6.1.2 废气

（1）施工现场道路应硬化。采用焦渣、级配砂石、混凝土等作为道路面层，有条件的可利用永久性道路，并指定专人定时洒水和清扫养护，防止道路扬尘。

（2）施工现场物料应合理选定位置进行存放，并用苫布遮盖，防止扬尘污染。

（3）易飞扬材料入库密闭存放或覆盖存放。如水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，应入库存放。若室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防尘扬尘。运输水泥、白灰、珍珠岩粉等易飞扬的细颗粒粉状材料时，要采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘。卸货时，应采取措施，以减少扬尘。

（4）在大门口铺设一定的石子（定期过筛洗选）路自动清理车轮或作一段混凝土路面和水沟用水冲洗车轮车身，或人工清扫车轮车身。装车时不应装的过满，行车时不应猛拐，不急刹车。卸货后清扫干净车厢，注意管好车厢门。场区内外定人定时清扫，做到车辆不外带泥沙、不洒污染物、不扬尘，消除或减轻对周围环境的污染。

（5）禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资。如焚烧沥青、包装箱袋和建筑垃圾等。

（6）禁止尾气排放超标的车辆通行，运输车辆应安装净化消声器，防治噪声和冒黑烟。

（7）管线施工采取分段施工、择时施工的方式，管道敷设完成后及时进行土方回填、压实，以免产生扬尘对周围环境产生影响。

采取上述措施，使施工期厂界扬尘浓度贡献值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

6.1.3 废水

（1）施工废水经沉淀池沉淀后回用。

（2）施工现场生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。

（3）一次网打压试水产生的少量排水用于施工场地周边洒水抑尘。

采取以上措施后，施工期废水不会对地表水环境造成污染。

6.1.4 噪声

（1）合理布局施工场地，优化作业方案和运输方案，尽量降低施工现场附近敏感点噪声强度，避免噪声对周围环境的干扰。

（2）严格控制作业时间，禁止夜间施工，以避免对周围施工现场周边动物的休息；对环境的污染不能控制在规定的范围内的，要尽量采取措施降低噪声。

（3）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛和乱轰油门、装卸材料要做到轻拿轻放。

（4）进入施工现场不得高声喊叫和乱吹哨、不得无故甩打模板、钢筋软件和工具设备等，严禁使用高音喇叭、机械设备空转和不应当的碰撞其他物件（如混凝土振捣器碰撞钢筋或模板等），减少噪声对周围环境的干扰。

（5）加强各种机械设备的维修保养，缩短维修保养周期，尽可能降低机械设备噪声的排放。

（6）施工现场超噪声值的声源，采取如下措施降低噪声或转移声源：尽量选用低噪声设备和工艺来替代高噪声设备和工艺（如用电动空压机代替柴油空压机；用静压桩施工方法代替锤击桩施工方法等），降低噪声。缩短一次开机时间。

（7）在施工现场噪声的传播途径上，采取隔声屏障、利用原有绿化带等声学处理方法来降低噪声。

（8）建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

（9）施工中在锅炉吹管前，应争得当地环保部门的同意，并在施工现场向周围发布公告；在吹管施工过程中，应控制排气朝向和采取隔声措施，减少吹管噪声对周围居民正常生活的影响。

（10）一次网施工采取分段作业、择时施工的方式，避免对周围环境产生噪声影响。

6.1.5 固体废物

（1）施工现场设立专门的固体废物临时贮存场所，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且由醒目标识。对储存物应及时收集并处理，可回收的废弃物做到回收再利用。

（2）固体废物的运输应采取分类、密封、覆盖、避免泄漏、遗漏，并送到政府批准的单位或场所进行处理。

（3）施工现场应使用环保型的建筑材料、工器具、临时设施、灭火器和各种物质的包装箱袋等，减少固体废物污染。

（4）提高工程施工质量，减少或杜绝工程返工，避免产生固体废物的污染。

（5）施工中及时回收利用落地灰和其他施工材料，做到工完料尽，减少固体废物污染。

（6）施工现场垃圾杂物要及时清理。

（7）管沟开挖产生的弃土临时堆存于施工带两侧，并用苫布遮盖，之后全部用于管沟回填就场地平整。

（8）施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由市政部门统一清运，不得随意丢弃。

6.2 运营期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1 废气

6.2.1.1 锅炉烟气

本次扩建的1台70MW燃煤热水锅炉，产生的烟气→低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝→布袋除尘器→湿式镁法脱硫塔后由原有的高度为100m、出口内径为3.0m的烟囱排放。本次扩建锅炉大气污染物排放满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。

1、颗粒物控制措施

依据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178—2021）中“6.1.2 颗粒物治理技术”中规定，颗粒物治理技术可采用干式电除尘技术、袋式除尘技术、湿式电除尘技术和电袋复合除尘技术，各项除尘技术比选如下：

（1）干式电除尘技术

通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率 96%～99.9%。烟气流速宜取 0.8～1.2 m/s，当比集尘面积不小于 100m2/（m3/s）时，干式电除尘器出口颗粒物浓度可达50mg/m3 以下；当比集尘面积不小于110m2/（m3/s）时，干式电除尘器出口颗粒物浓度可达30mg/m3 以下。该技术适用于工况比电阻在1×104～1×1011Ω·cm 之间的燃煤锅炉颗粒物脱除，对高铝、高硅等高比电阻粉尘以及细颗粒物脱除效果较差；系统阻力小、占地面积相对较大、投资成本相对较高。

（2）袋式除尘技术

通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，过滤风速不大于1.0m/min 时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达30mg/m3以下；当过滤风速不大于0.9m/min 时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达20mg/m3 以下。当采用高精过滤滤料，过滤风速不大于 0.8m/min 时，袋式除尘器出口颗粒物浓度可达10mg/m3 以下。当处理烟气循环流化床法脱硫后的高粉尘浓度烟气时，过滤风速宜不大于0.7m/min。该技术基本不受燃烧煤种、烟尘比电阻和烟气工况变化等影响，运行温度应高于酸露点 15℃以上且≤250℃；燃煤层燃炉和生物质成型燃料锅炉宜设置必要的保护措施，降低滤袋烧毁风险；系统阻力相对较大、占地面积小、投资成本低，滤袋更换成本高。

（3）湿式电除尘技术

该技术常用于烟气脱硫后，通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率60%～90%，湿式电除尘器出口颗粒物浓度可达10mg/m3 以下。该技术分为板式湿式电除尘技术和蜂窝式湿式电除尘技术，可有效去除细颗粒物及湿法脱硫后烟气中夹带的液滴，并高效协同脱除三氧化硫（SO3）、汞及其化合物等；系统阻力小、占地面积小、投资成本较高。

（4）电袋复合除尘技术

通过合理选择滤料种类和合理设计过滤风速及电区比集尘面积等参数，实现除尘效率99%～99.99%。当采用常规针刺毡滤料，颗粒物排放浓度可达20mg/m3 以下；当采用高精过滤滤料，颗粒物排放浓度可达10mg/m3 以下。该技术适用于燃煤锅炉烟气颗粒物的脱除，兼具袋式除尘和干式电除尘的优点，滤袋使用寿命长，对难荷电颗粒物、细颗粒物及高比电阻粉尘脱除效果佳；系统阻力大、占地面积大、投资成本高，滤袋更换成本高。

（5）本项目除尘措施选择

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）5.2.1 可行技术，以及参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）规定的工业锅炉污染防治可行技术及最佳可行技术，本项目选用布袋除尘器，除尘效率不低于99.95%，可以确保本项目烟气经除尘器处理后，颗粒物排放浓度能够满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。

2、SO2控制措施

锅炉烟气脱硫可分为干法和湿法两大类，其中干法采用粉状或粒状吸收剂、吸附剂或催化剂来脱出烟尘中的SO2，其特点是处理后的烟气温度降低很少，利于烟囱的排气扩散，同时烟囱附近不会出现雨雾现象，但是干法脱硫时的SO2吸附或吸收速度较慢，设备庞大、投资费用高。湿法是采用液体吸收剂洗涤烟气去除SO2，液体吸收剂与SO2的反应速度很快，且设备小、投资少，但处理后的烟气温度较低，含水量增加，烟气扩散效果降低。

目前，应用在燃煤锅炉上的脱硫工艺方法很多，这些方法的应用主要取决于锅炉容量、燃烧设备的类型、燃料的种类含硫量的多少、脱硫率、脱硫剂的供应条件及电厂的地理条件、副产品的利用等因素。

按脱硫工艺在生产中所处的部位不同可采用：

①燃烧前脱硫，如原煤洗选脱硫；

②燃烧中脱硫，如洁净煤燃烧和湿式镁法脱硫；

③燃烧后脱硫，如石灰石-石膏湿法、烟气循环流化床脱硫技术、旋转喷雾半干法、海水脱硫、电子束脱硫干法、湿式镁法脱硫等。

燃烧后的烟气脱硫是目前国际上广泛采用的控制SO2的成熟技术。近年来，世界各经济发达国家在烟气脱硫方面均取得了很大的进展。国内外已采用的电厂烟气脱硫方法主要有石灰石—石膏湿法、镁法脱硫、双碱法脱硫和氨法脱硫。脱硫装置主要技术指标见表6-2-4。

表6-2-4脱硫装置主要技术指标

| 序号 | 脱硫效率 | 脱硫方法 | 液气比（L/m3） | 钙（镁）硫比 | 循环液pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | >80% | 石灰法 | >5 | <1.10 | 5.0-7.0 |
| 2 |  | 氧化镁 | >2 | <1.05 | 5.0-7.0 |
| 3 |  | 石灰石法 | >10 | <1.05 | 5.0-6.0 |
| 4 |  | 双碱法 | >2 | <1.10 | 5.0-8.0 |

表6-2-5几种主要烟气脱硫工艺的比较表

| 项目 | 炉内喷钙 | 石灰石-石膏法 | 镁法 | 双碱法 | 氨法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用煤种 | 不限 | 不限 | 中低硫煤 | 不限 | 中低硫煤 |
| 脱硫率 | 80%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 85%以上 |
| 吸收剂 | 氧化镁 | 石灰 | 氧化镁 | 钠碱、石灰 | 氨水 |
| 市场占有率 | 中等 | 较高 | 较低 | 较高 | 较低 |
| 副产物 | 无 | 石膏 | 硫酸镁 | 石膏 | 氨水 |
| 副产物处置 | 无 | 综合利用 | 综合利用 | 综合利用 | 综合利用 |
| 工艺成熟度 | 成熟 | 成熟 | 不成熟 | 较成熟 | 不成熟 |
| 废水 | 无 | 少量 | 大量 | 少量 | 大量 |
| 药剂市场 | 较大 | 较大 | 中 | 中 | 较少 |
| 投资 | 较低 | 较高 | 较低 | 较低 | 较低 |
| 适用锅炉 | 循环流化床锅炉 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |

本项目燃用燃煤含硫量较低，脱硫压力较小。本项目拟采用湿式镁法脱硫工艺，脱硫吸收塔采用超强湍流发生器+喷淋装置的双模装置。锅炉烟气由引风机送入吸收塔预冷段，冷却至适合的温度后进入吸收塔，往上与逆向流下的吸收浆液反应，湿式镁法脱硫法脱去烟气中的硫份。吸收塔顶部安装有除雾器，用以除去净烟气中携带的细小雾滴。净烟气经过除雾器降低烟气中的水分后排入烟囱。粉尘与脏东西附着在除雾器上，会导致除雾器堵塞、系统压损增大，需由除雾器冲洗水泵提供工业水对除雾器进行喷雾清洗。

（1）吸收过程

吸收过程发生的主要反应如下：

Mg(OH)2 + SO2 → MgSO3 + H2O

MgSO3 + SO2 + H2O → Mg(HSO3)2

Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 → 2MgSO3 + 2H2O

吸收了硫分的吸收液落入吸收塔底，吸收塔底部主要为氧化、循环过程。

（2）氧化过程

由曝气鼓风机向塔底浆液内强制提供大量压缩空气，使得造成化学需氧量的MgSO3氧化成MgSO4。这个阶段化学反应如下:

MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4

Mg(HSO3)2 + 1/2O2 → MgSO4 + H2SO3

H2SO3 + Mg(OH)2 → MgSO3 + 2H2O

MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4

（3）固液分离

脱硫后的吸收液内部会形成大量MgSO3结晶体，在曝气鼓风机的作用下，溶液中MgSO3氧化成MgSO4，逐渐形成MgSO4的过饱和溶液，大量的MgSO4结晶体从溶液中析出，通过板式压滤机的作用实现固液分离，分离后的废渣外售综合利用。

（4）循环过程

将落入塔底的吸收液经浆液循环泵重新输送至吸收塔上部吸收区。塔底吸收液pH由自动喷注的20%氢氧化镁浆液调整，而且与酸碱计连锁控制。当塔底浆液pH低于设定值时，氢氧化镁浆液通过输送泵自动补充到吸收塔底，在塔底搅拌器的作用下使浆液混合均匀，至pH达到设定值时停止补充氢氧化镁浆液。20 %氢氧化镁溶液由氧化镁粉加热水熟化产生。

脱硫效果分析：

本项目新建70MW燃煤热水锅炉经过脱硫塔进行脱硫。设计脱硫效率90%~99%，本项目取值95%，可确保本项目SO2排放浓度满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。

3、NOx污染防治措施

本项目新建锅炉脱硝工艺采用低氮燃烧和SNCR-SCR联合脱硝工艺。

SNCR法脱硝采用固体尿素作为还原剂，SCR法脱硝采用V2O5等活性物质作为催化剂。联合SNCR-SCR工艺具有2个反应区，通过布置在锅炉炉墙上的喷射系统，首先将还原剂喷入第一个反应区炉膛，在高温下，还原剂与烟气中的NOX在没有催化剂参与的情况下发生还原反应，实现初步脱氮。然后未反应完全的还原剂进入混合工艺的第二个反应区SCR反应器，再有催化剂的情况下进一步脱氮。

联合SNCR-SCR工艺主要的改进就是省去了SCR工艺设置在烟道的复杂氨喷射隔栅系统，并大幅度减少了催化剂的用量。首先将尿素溶解制备成50%浓度的溶液，经输送泵输送至尿素储罐。储罐中的尿素溶液经计量稀释模块稀释成5-15%（浓度可调节）的溶液后被分配至每杆喷枪，喷入炉膛特定窗口（850℃—1100℃）与烟气充分混合反应，将烟气中的NOx还原为氮气分子（N2）和水蒸气，最终达到脱除NOx的目的。

以尿素为还原剂其在SNCR工艺中主要化学反应式为：

CO(NH2)2—2NH2+CO

NH2+NO—N2+H2O

CO+NO—N2+CO2

然后未反应完全的还原剂经过热解进入混合工艺的第二个反应区SCR反应器，在催化剂的作用下将NOX(主要是NO)还原为对大气没有多少影响的N2和水。在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原：

4NO+4NH3+O2→3N2+6H2O

6NO+4NH3→5N2+6H2O

当烟气中有氧气时，反应第一式优先进行，因此氨消耗量与NO还原量有一对一的关系。

在锅炉的烟气中，NO2一般约占总的NOX浓度的5%，NO2参与的反应如下：

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

6NO2+8NH3→7N2+12H2O

上面两个反应表明还原NO2比还原NO需要更多的氨。

尿素溶液制备与储存系统，尿素溶液输送系统，计量混合系统，分配系统，喷射组件等。尿素在高温常压下会分解成氨气和二氧化碳，为了易于操作，首先将尿素溶于水中配制成50%尿素水溶液，然后经输送泵送至储罐中暂存，储罐中的尿素溶液通过尿素溶液升压泵撬后，以一定压力送至计量模块。在计量模块中，50%的尿素水溶液与稀释水按一定比例在混合器中稀释成10%的尿素溶液，其中稀释水来自于稀释水罐，由稀释水输送泵送到计量系统与50%的尿素水溶液进行混合，且在50%尿素水溶液管路设有远传的电磁流量计及调节阀，稀释水管路上设有带远传的金属转子流量计及调节阀，控制稀释水和尿素水溶液的进入量，使混合后的尿素稀溶液达到适宜的浓度要求。同时在计量撬上还设置压缩空气计量管路，上面设有调压器，流量计等。在尿素溶液的喷射撬上，被稀释后的 10%的尿素水溶液与调压后的压缩空气按一定比例进入喷枪后雾化再喷射到锅炉中分解。此外，每支喷枪还配有冷却风系统，防止喷枪温度过高，减少喷枪的使用寿命。然后未反应的还原剂进入混合工艺的第 2 个反应区 SCR 反应器，在有催化还原的情况下进一步脱硝。在锅炉尾部合适烟温（320℃～400℃）位置处安装 SCR 反应器，反应器内布置平板式催化剂，烟气中 NOX 经 SNCR 工艺已大部分除去，但由于较高的氨逃逸，到达 SCR 反应器的还原剂（NH3 等）还有相当的含量，在催化剂的作用下，还原剂和NOX 反应生成N2 和H2O。

因此本次脱硝技术选择联合低氮燃烧和SNCR-SCR工艺，低氮燃烧和联合SNCR-SCR工艺脱硝效率取值80%。NOx 排放可满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）要求。

4、汞及其化合物控制措施

本项目锅炉烟气汞及其化合物采用协同去除，去除效率可达70%。

燃煤烟气中Hg 主要有三种形态：气态单质Hg（为主要形式，占85%以上），气态二价Hg，固态颗粒Hg。固态颗粒Hg 极易被除尘器去除，气态二价Hg 极易溶于水，可在脱硫过程协同去除。因此，保守估计，

本项目采取的烟气除尘、脱硫系统对汞及其化合物产生协同脱除效率可达70%以上。本项目汞及其化合物最终排放浓度为0.015mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准中0.05mg/m3的限值要求。

综上所述，在上述环保措施落实的情况下，本评价要求锅炉烟气处理系统还应安装脱硫剂自动投加计量系统、DCS等，并设置烟气在线监测系统，确保大气污染物稳定达标排放。

5、氨逃逸

本项目脱硝采用尿素脱硝，与 NOx 反应过程中将产生无组织排放的 NH3，产生逃逸现象。本项目的脱硝方法为炉内喷淋尿素，合理控制尿素的喷淋量以及其分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量。采取上述废气污染防治措施后，氨厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求，氨的有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值，同时，脱硝过程中氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）要求脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在2.5mg/m3的要求。

6、在线监测设备

需要在烟道上安装1套在线烟气自动连续监测系统，以监控颗粒物、SO2、NOX等污染物的排放情况，为锅炉的运行管理和环境管理提供依据。烟气连续监测装置留有与当地环境保护主管部门的接口。

在线监测装置设置位置遵照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求：“为了便于颗粒物和流速参比方法的校验和比对监测，烟气CEMS不宜安装在烟道内烟气流速小于5m/s的位置”，“颗粒物CEMS，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径，以及距上述部件上游方向不小于2倍烟道直径处；对于气态污染物CEMS，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于2倍烟道直径，以及距上述部件上游方向不小于0.5倍烟道直径处。”

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目所采取的污染防治措施均为可行性措施。

6.2.1.2 无组织废气

本项目输煤栈桥侧面及屋面均用100mm厚金属保温墙板或屋面板封闭，输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。煤机室的各落煤点会产生煤尘扬尘，在碎煤机室设置2套布袋除尘器，除尘效率99%（每台布袋除尘器的风量3000m3/h）；碎煤机室产生的粉尘经脉冲布袋除尘器除尘后，尾气直接经风机排放，碎煤机室有效排放高度20m。依托现有半封闭式储煤场，占地面积36000m2，在储煤场四周设置防风抑尘网（长度550m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘；依托现有半封闭式灰渣场，现有锅炉房东侧，占地面积为21000m2，在灰渣场四周设置防风抑尘网（长度400m，高度10m）并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘。

经采取以上措施，厂界颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297~1996）中无组织排放源周界外浓度限值（1.0mg/m3）的要求，厂区扬尘对外环境影响较小，可被周围环境所接受。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），本项目所采取的污染防治措施均为可行性措施。

6.2.2 废水

一、地表水

项目建成后，运行过程中产生的废水主要是锅炉定期排水和软化水系统脱盐浓水等，锅炉排污主要是热污染，且含有一定碱度和溶解性固体这些废水不含有毒有害成分。

厂区生产废水包括软化水系统脱盐浓水、脱硫废水、锅炉排污水排入脱硫水池，经中和沉淀+絮凝处理后回用于地面冲洗水、输煤系统降尘水和冷渣机用水，不外排。本项目脱硫水池的容积为600m3，能够储存7d 的厂区生产废水最大产生量，排污降温池采用“中和沉淀+絮凝”处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），表9 锅炉废水污染防治可行技术中生产废水（不外排）污染防治可行技术。

根据建设单位提供的生产管理资料，锅炉炉渣由540℃降温至80℃，每吨炉渣冷却用水量为0.85m3/吨，本项目炉渣产生量为2.988t/h，所以本项目冷渣机用水量为2.54m3/h；输煤系统的煤库输煤区域、受煤坑、输煤栈桥、碎煤机室区域的面积为2800m2，上述输煤系统的降尘用水系数为0.25L/m2，输煤系统降尘总用水量为0.7m3/h，本项目新建70MW 锅炉所在区域的工作面积为 400m2，地面冲洗水系数为 0.1L/m2，锅炉房工作区地面冲洗水的用量为 0.04m3/h，综上所述，本项目软化水系统脱盐浓水、脱硫废水、锅炉排污水经中和沉淀+絮凝处理后的水量为3.28m3/h，能够满足冷渣机用水、输煤系统降尘、地面冲洗水的用量，生产废水回用厂区不外排合理可行。建设单位在厂区设置1座25m3的初期雨水收集池，收集雨季初期雨水，初期雨水用于储煤场洒水降尘。厂区内部设置雨水管网，雨水排入周边雨水管网。

本项目不新增员工，不新增生活污水。厂区生活污水其主要污染物为COD、氨氮，浓度分别为300mg/L、30mg/L，可以满足《黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理厂入厂水质控制指标》，废水定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司污水处理能力为6000m3/d，目前污水处理量为1800 m3/d，剩余污水处理能力为4200 m3/d，本项目生活污水排放量占污水处理厂可纳污空间很小，且项目排水指标浓度满足污水处理厂设计进水指标，不会对污水处理厂的运行负荷造成冲击。因此黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理厂完全有能力接纳并处理项目废水，并使项目废水得到充分处理，项目废水治理排放方案合理可行。经过污水处理厂集中处理后，污染物排海量很小，对周边地表水体环境影响较小。

综上，本项目生产废水和生活污水均得到了妥善处理，对地表水环境影响较小。

二、地下水

（1）对厂内排水系统和水池池体及排放管道均做防渗处理。防渗等级应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中规定的渗透系数不大于10-7cm/s 的要求，防止污水下渗污染地下水。

（2）危废贮存库地面需采取防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），该区防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（3）厂区内其他生产区地面应进行固化及防渗处理，防止泄露及地面雨水下渗对地下水造成污染。

6.2.3 噪声

本项目主要噪声源为锅炉引风、送风机、空压机及各类泵等。按噪声产生的机理来看，设备噪声以机械噪声与空气动力噪声为主，通常一种发声设备同时存在几种噪声形式。对噪声进行治理，主要从噪声声源、噪声的传播途径、受声体等三方面采取措施。具体对策如下：

（1）从总平面布置上，本项目噪音较大的设备均布置在室内，在工艺合理的前提下，充分考虑了重点噪声源的均匀分布；

（2）在锅炉房内墙安装隔声板；

（3）编制设备招标书时，对重点噪声源严格控制，向设备制造厂家提出严格的噪声控制要求；

（4）送风机对整机加隔音罩，为了散热，罩壁须开口打洞，注意在进口通风处安装适当的消声器，并采取减振措施，使之（进风口1m 处）噪声值控制在90dB(A)之内。

（5）对引风机整机加隔音罩与外界隔离，同时采取减振措施，使之（距声源1m处）噪声值控制在85dB(A)之内；

（6）各种噪声较大的泵，辅机循环水泵等设备，均采取消音措施，使之（距声源1m 处）噪声值控制在85dB(A)之内；并分别布置在各类泵房以内，采取围护结构降噪；可降低噪声20～25dB(A)。

（7）物料运输过程中运输车辆噪声采取如下措施：

①尽量将汽车运输安排在昼间进行；

②运输路线尽可能选取高等级公路；

③汽车行驶到有村庄路段时应减速慢行、禁鸣；

④在厂内进行物料转运时，要在规定的运输路线行驶，厂内低速行驶，行驶过程中尽量禁鸣。

（8）物料运输路线：

本项目运输路线确定原则为尽量行驶高等级公路，并绕避居民区。本项目主要噪声源、噪声源强及防噪措施见表6-2-7。

表6-2-7主要噪声源治理情况一览表      单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 源强 | 治理措施 | 声源特征 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 90-95 | 厂房隔声，安装消声器 | 连续、稳定 | 锅炉房内风机间 |
| 2 | 引风机 | 90-95 |  |  |  |
| 3 | 循环水泵 | 80-85 | 厂房隔声，隔声罩 | 连续、稳定 | 锅炉房内设备用房 |
| 4 | 补水泵 | 80-85 |  | 连续、稳定 |  |

通过采取上述噪声防控措施，热源厂厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。

6.2.4 固体废物

扩建锅炉运行后，固体废物主要是锅炉灰渣、脱硫渣、废树脂、员工生活垃圾等。厂内锅炉灰渣全部外售综合利用。厂外灰渣的运输车辆采用密闭式，可防止运输过程中灰渣飞扬污染环境。

1、锅炉灰渣

本项目灰渣、炉渣在厂区内灰渣场暂存。灰渣场占地面积为21000m2，可存储灰渣量约为20000t，能够存储本项目锅炉灰渣及脱硫渣的产生量，为半封闭结构。全部外售给黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司及盛博煤炭经销处综合利用（买卖协议见附件）。

2、脱硫渣、废催化剂

脱硫系统氧化塔排出的废水进入沉淀池中，经中和沉淀后，进行固液分离，分离出的固体（脱硫渣）暂存于厂区内灰渣场内，本项目新增脱硫渣全部外售综合利用。本项目脱硝过程中产生的废催化剂属于危险废物，暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理。

厂区建设有1座50m2 的危废贮存库，危险废物暂存后应委托有危险废物处理资质的单位统一处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危废贮存库应符合以下要求：①基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 毫米以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的标签。③有泄漏液体收集装置、安全照明设施和观察窗口。④保存好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

本次改扩建工程淘汰现有两台70MW锅炉，原有项目危险废物不再存在，本项目依托厂区现有危废贮存库，可以满足本次新建锅炉的危险废物暂存需求，依托危废贮存库可行。

3、生活垃圾

本项目生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门清运处理。

4、废树脂

本项目产生的废树脂主要在软水装置产生，主要成分为本项目原料水中的钙镁离子和树脂，软水装置树脂离子交换塔一年换料1次，年产生量1吨，集中收集后在厂区暂存，后交由树脂生产企业回收处理。

5、设备定期检修、更换设备会产生废机油，产生量0.1t/a，属于危险废物，HW08，代码为“HW08，900-214-08”，即“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”；废机油暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理。

6、废布袋：根据锅炉厂家提供的资料可知，布袋除尘器滤袋2 年更换一次，废滤袋产生量为974条/2a。由厂家回收。

炉渣运输过程污染防治与控制措施：

本项目炉渣和脱硫渣采用密封汽车运送，或对炉渣和脱硫渣加湿后遮盖运送。为避免炉渣和脱硫渣运输对环境造成污染，特采取措施如下：

①为避免车辆噪声对周围居民生活造成影响，应避免夜间运输，运输时间为早8：30～11：30，下午 2：00～5：00。

②为防止大风天气或车辆转弯使运输过程中炉渣和脱硫渣散落，装车前应保证炉渣和脱硫渣含有一定的水分，并限速行驶。

综上所述：在正常情况下，项目运营期固体废物可实现全部合理地处理处置。

6.2.5 土壤

（1）源头控制措施

本项目锅炉废气采用高效除尘脱硫协同除汞，除汞效率70%，锅炉废气经治理措施后烟气中汞及其化合物的排放速率为0.001kg/h，在大气沉降过程中对土壤环境影响可以忽略。厂区内不设储油罐，不会发生柴油泄漏污染土壤环境。

（2）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目区域土壤特性，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置土壤环境跟踪监测点。结合项目特性以及区域地形，本评价将土壤跟踪监测点位布置在新建锅炉间东侧空地。

6.3 风险防范措施

本项目点火所用轻柴油须由有危险品运输资质单位负责运输，在点火作业，柴油罐车停靠在厂内内，应设置明显警示标志及隔离区，操作人员必须经过相关培训，做到专岗专人，罐车停留区域必须配备灭火设施或灭火器材并确保足够的通风，防止油气积聚。厂区内应有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。

6.4 风险应急预案

本项目的生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。

企业应建立完善的应急组织机构和应急预案，以防止安全生产事故的发生，迅速有效地控制和处置发生的事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响等。一旦发生风险事故时，立即启动《事故应急救援综合预案》，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度，其风险水平可以被接受。

6.5 环保投资估算

本项目总投资3000万元，其中环保投资550万元，占总投资的比例为18.33%。环保投资估算见表6-6-1。

表6-6-1  本项目环保投资估算表

| 项目 |  | 费用估算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 烟气除尘系统 | 150 |
|  | 烟气脱硝系统 | 120 |
|  | 烟气脱硫系统 | 180 |
|  | 烟气在线监测系统 | 50 |
| 噪声 | 消声器、减振基础等噪声治理措施 | 10 |
| 固废 | 固体废物收集装置 | 10 |
| 环保措施运行及维护费用 |  | 30 |
| 合计 |  | 550 |
| 本项目总投资 |  | 3000 |
| 环保投资占工程总投资的比例 |  | 18.33% |

本项目总投资是3000万元，其中环保投资为550万元，环保投资比例18.33%。

7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

7.1 效益分析

7.1.1 经济社会效益分析

（1）经济效益分析

本项目投产后，产生锅炉灰渣可全部外卖综合利用，能产生间接经济效益。

（2）社会效益分析

本项目为集中供热项目，可以避免小锅炉的重复建设，可以节约大量资源能源、改善居民采暖条件，还可改善红兴隆地区及周边的冬季燃煤污染状况、提高居民的生活质量。

另外，本项目的建设对于加强红兴隆地区基础设施建设，提高城市整体功能，改善投资环境有重要作用。

7.1.2 环境效益分析

本项目采用湿式镁法脱硫工艺，脱硫效率不低于95%，布袋除尘器除尘效率不低于99.95%，采用脱硝效率不低于80%的低氮燃烧和SNCR-SCR烟气脱硝工艺，采取以上措施后，本项目投产后可使大气污染物排放总量大幅降低。做到变废为宝，减轻灰渣带来的不利环境影响，本项目灰渣综合利用率为100%，而且还能产生间接经济效益。

本项目采取了一系列环保措施，从生产的源头抓起，采用低硫、低灰分燃料，将污染预防战略持续地应用于生产全过程。此外，本项目为集中供热工程避免小锅炉的重复建设，不仅节约了资源能源，而且也削减了燃煤大气污染物的排放量并降低其地面浓度，具有较好的环境效益。可见，本项目的建设以较小范围的环境代价取得较大范围的环境效益。

7.2 环境经济损益分析结论

通过以上对本项目建设的经济、社会和环境效益的分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，项目建设是可行的。

8环境管理与监测计划

8.1 环境管理概述

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段。限制人类损害环境质量的活动，通过全面规划使经济发展与环境相协调，达到既要发展经济，满足人类的基本需要，又不超出环境的容许极限，这些内容概括起来就是环境管理。

8.1.1 环境管理的意义

供热企业所耗燃料在一次能源生产总量中占有很大比重，降低供热企业能源消耗，合理利用能源，对促进国民经济的发展有着十分重要的意义。虽然环境管理不像采用先进工艺与设备那样对降低能源消耗有明显的效果，但加强环境管理却可以做到合理利用能源和节约能源，一样可以降低能源消耗。组织良好的环境管理体系不仅能减少企业的污染排放，而且通过污染物的综合治理及回收利用，企业还能得到一定的经济效益。

8.1.2 环境管理组织结构

企业环境管理体系作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。本项目建设后，厂内在安全生产部门下要设有环保科，至少有一名专职环境管理人员和两名兼职技术人员。为使环境管理很好地贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

8.1.3 环境管理的内容

环境管理的内容如下：

（1）按环保部门有关规定与环保要求，搞好厂区的环境管理，实施厂、车间、工段的三级管理体制。全体职工参与，隐患自除，责任自负，避免对周边环境的影响。

（2）加大力度提高全体职工的环保意识，对重要装置在岗职工进行技术培训的同时，还应对其进行有关的环保法、环保事故发生后的应急措施等方面的培训，努力做到持证上岗，完善自身管理。

（3）加强环境管理，制定与环保有关的完善的规章制度，切实落到实处。

根据本项目的废气、废水、噪声及固体废物等产污环节，环保人员负责每日的环境保护工作的检查和管理，具体内容如下：

①监督和强化用水管理工作，减少事故性排水或随意放水等事件的发生；不定期检查污水排放口的水质、水量情况，保证水质的合格排放。

②确保烟气除尘、脱硫、脱硝设备正常运行，控制锅炉烟囱排放的废气量及各项污染物浓度指标严格按照环保部门的规定要求排放。

③确保各噪声控制设备的正常运行，保证厂界噪声值满足国家标准的要求。

④做好灰渣及煤在运输过程中的防尘工作，定期进行监督和检查，确保防尘措施的有效性，防止扬尘产生；同时强化工程所排灰渣的回收利用力度。

8.1.4 加强环境管理的对策

为使本项目的环境管理落到实处，将制定以下的对策：

（1）规范各种环境管理规章制度

环保科应将各种环境管理规章制度下发到车间，组织全体员工学习和贯彻执行。这些规章制度包括：

①国家的环境保护法律、法规。达到国家规定的环境保护要求是实现环境管理的最低要求。

②车间有关环境管理的技术规程、标准，主要包括：污染物排放控制标准；生产工艺、设备的环境技术管理规程；环境保护设备的操作规程等。

③车间环境保护责任制：各类人员的环境保护工作范围，应负的责任，以及相应的权利。

（2）依靠技术进步，改革工艺，减少排污，要不断研究采用无污染或少污染的生产工艺技术，把污染消灭在生产过程中，结合技术改造，不断提高资源和能源的利用率，降低能耗及水耗，提高回收利用率，减少废物排放量。

（3）加强对污染防治措施的管理，不断提高污染防治的技术水平，使原有的污染防治措施充分发挥作用，减少污染物排放总量。

（4）加强监测，定期如实地总结监测数据，分析环保问题所在，及时向主管领导汇报并及时解决。

8.1.5 环保设施运行费用

本项目建成后，运行期间尿素用量为600t/a，外购价格为2000元/吨，运行期尿素投资为120万；脱硫剂用量为240t/a，外购价格为1200元/吨，运行期脱硫剂投资额为28.8万元。运行期环保投资总额为148.8万元。

8.2 环境监测计划

8.2.1 环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到稳定达标排放的重要保证手段之一。

8.2.2 环境监测工作

本项目的监测工作可委托有资质监测单位进行，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由环保科专人管理并存档。

8.2.3 运营期监测计划

1、污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（2017年6月1日实施），结合本项目主要排污特点，监测项目应包括大气污染物及厂界噪声。建议监测内容、监测项目、监测频率，详见表8-2-1。

表8-2-1 环境跟踪监测计划

| 要素 | 类别 | 监测项目 | 监测点 | 监测时间及频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污染源监测 | 颗粒物 SO2 NOX | 烟道 | 在线监测 | 《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3） |
|  |  | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 烟道 | 1 次/季度 （供暖期 2 次） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 中表 2 排放限值 |
|  |  | 颗粒物、氨 | 厂界 | 1 次/季度 （供暖期 2 次） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 废水 | 废水 | pH、COD、氨氮、SS、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体、流量 | 企业废水总排口 | 1 次/季 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 厂界 | 1 次/季度 （供暖期 2 次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准 |
| 土壤 | 土壤 | Hg | 新建锅炉间东侧 | 1 次/5 年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

8.2.4 污染物排放口（源）挂牌标识

拟建工程应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，标志牌设置高度为其上缘距地面2m，便于企业管理和公众监督，环境保护图形标志牌示例见图8-2-3。

图8-2-1 环境保护图形标志

8.2.5 信息公开

（1）公开内容

企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

1）自行监测方案；

自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

2）未开展自行监测的原因；

3）污染源监测年度报告。

（2）公开方式

企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存 1 年。

（3）公开时限

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

3）自动监测数据应实时公布监测结果，废气自动监测设备为每 1 小时均值；

4）每年 1 月底前公布上年度自行监测年度报告。

8.3 污染物排放管理

8.3.1 污染物排放清单

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》环办环评[2017]84号文件，本项目污染物排放清单见表8-3-1。

表8-3-1  本项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 性质 | 污染物产生情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 年工作时间 （h/a） | 烟气量 （m3/h） | 烟囱 |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 |  | 浓度 （mg/m3） | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小时产生 （kg/h） | 年产生 （t/a） |  | 小时排放 （kg/h） | 年排放 （t/a） |  |  | 高度 m | 数量 （个） | 烟气温度 （℃） | 出口内径 （m） |  |
| 大气污染源 | 锅炉房（新建70MW锅炉） | PM10 | 点源 | 7272.825 | 588.786 | 1723.68 | 3.636 | 0.294 | 0.862 | 2928 | 80934 | 100 | 1 | 70 | 3.0 | 达标 |
|  |  | PM2.5 | 点源 | 4727.336 | 382.602 | 1120.283 | 2.363 | 0.191 | 0.560 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | SO2 | 点源 | 434.023 | 35.127 | 102.861 | 21.697 | 1.756 | 5.143 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | NOX | 点源 | 200 | 16.187 | 47.395 | 40 | 3.237 | 9.479 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | NH3 | 点源 | 2.5 | 0.202 | 0.591 | 2.5 | 0.202 | 0.591 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | 汞及其化合物 | 点源 | 0.051 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.001 | 0.004 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 碎煤机室 | 粉尘 | 面源 | / | 2.153 | 6.304 | / | 0.022 | 0.064 | 2928 | / | / | / | / | / | 达标 |
|  | 储煤场 | 粉尘 | 面源 | / | 0.0001 | 0.00002 | / | 0.0001 | 0.00002 | 4392 | / | / | / | / | / | 达标 |
| 废水 | 污染源 | 污染物名称 |  | 产生量 |  |  | 排放量 |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产废水 | 锅炉排污水 |  | 43.1m3/d |  |  | 0m3/d |  |  | 回用于输煤降尘、除灰渣、脱硫、地面冲洗用水，不外排 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软化水系统 |  | 9.84 m3/d |  |  | 0m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 机械设备 | 机械设备噪声 |  | 80-95dB（A） |  |  | 70-85dB（A） |  |  | 墙体采用隔音材料，对设备安装时设计加减振垫、消声器等 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 污染源 | 废物名称 | 性质 | 产生量 t/a |  | 处置措施 |  |  |  | 是否符合环保要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉房 | 灰渣 | 一般固废 | 8748.665 |  | 除尘灰、炉渣和脱硫废渣暂存于灰渣场，全部外售综合利用 |  |  |  | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱硫废渣 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软化水系统 | 废树脂 |  | 1 |  | 集中收集后在厂区暂存，交由离子交换树脂生产企业回收处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘系统 | 废布袋 |  | 974条/2a |  | 由厂家回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废机油 | 废机油 | 危废 | 0.1 |  | 危废贮存库暂存，委托资质单位处置 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱硝系统 | 废催化剂 | 危废 | 5t/3a |  | 危废贮存库暂存，委托资质单位处置 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |  |  |  |

8.3.2 总量控制

1、预测排放总量

本项目改扩建后全厂锅炉烟囱污染物排放量及总量控制见表8-3-2。

表8-3-2 本项目改扩建后烟囱预测污染物排放总量一览表

| 项目 | 本工程排放量（t/a） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 0.862 |
| 二氧化硫 | 5.143 |
| 氮氧化物 | 9.479 |

2、核定排放总量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）可知本项目采用经验估算法：

本项目烟煤的热值为18.08MJ/kg，Qnet,ar=18.08MJ/kg≧12.54MJ/kg

本项目烟煤的干燥无灰基挥发分（％）Vdaf =23.9％≥15％

其本项目基准烟气量计算如下：

Vgy=0.411Qnet,ar+0.918=0.411×18.08MJ/kg+0.918=8.349Nm3/kg

C为废气污染物许可排放浓度限值（毫克/立方米）。

本计算中采取《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。

V为基准排气量。（根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》，本项目每千克燃煤产生8.349立方米烟气）

R为设计燃料用量（吨/年）；

D（SO2）=35×8.349×42017×0.8×10-6=9.822吨

D（NOx）=50×8.349×42017×1×10-6=17.540吨

D（颗粒物）=10×8.349×42017×1×10-6=3.508吨

执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）的锅炉废气污染物许可排放量依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）核定可知，本项目改扩建完成后全厂锅炉大气污染物排放总量限值为 SO2：9.822t/a，NOx 为17.540t/a，颗粒物：3.508 t/a；改扩建完成后全厂锅炉大气污染物排放总量小于企业现有污染物排放总量，无需额外申请污染物排放总量。

表8-3-3 本项目全厂核定排放总量一览表

| 项目 | 本工程核定排放量（t/a） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 3.508 |
| 二氧化硫 | 9.822 |
| 氮氧化物 | 17.540 |

表8-3-4 本项目总量核定“三本帐”一览表

| 项目 | 现有工程核定排放量（t/a） | 本工程核定排放量（t/a） | 变化量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 41.18 | 3.508 | -37.672 |
| 二氧化硫 | 164.74 | 9.822 | -154.918 |
| 氮氧化物 | 205.92 | 17.540 | -188.38 |

8.4 与排污许可证制度衔接

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》〔2016〕81号，（九）分步实现排污许可全覆盖，按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，2020年全国基本完成排污许可证核发。

根据《排污许可管理办法》（试行），第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第二十四条：在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

本项目是供热锅炉项目，属被纳入排污许可管理的建设项目。在本次环境影响评价报告书中，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则、排污许可证申请与核发技术规范等技术文件，核定本项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施，并根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》制定了自行监测计划等相关内容。本项目已按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的要求核定了本项目污染物许可排放量，在本项目改扩建工程建成投运之前，应向生态环境主管部门申请排污许可证，并按照排污许可证要求进行排污，无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见。

8.5 “三同时”竣工验收一览表

本项目建成后，其环保设施竣工验收内容详见表8-5-1。

表8-5-1 本项目环保设施竣工验收一览表

| 验收要素 | 污染源 | 污染因子 | 验收内容 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环保措施 | 监测点位 |  |
| 废气 | 70MW锅炉烟气 | 颗粒物 | 烟气除尘采用袋式除尘器，除尘效率≥99.95% | 除尘器进出气口、烟道 | 《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 （汞及其化合物≤0.05mg/m3， 格林曼黑度≤1级） |
|  |  | SO2 | 烟气脱硫采用湿式镁法脱硫，脱硫效率≥95% | 脱硫塔烟气进出口，烟道 |  |
|  |  | NOX | 烟气脱硝采用低氮燃烧和 SNCR-SCR工艺，脱硝效率≥80% | 烟道 |  |
|  |  | 汞及其化合物 | / | 烟道 |  |
|  |  | 烟气黑度 | / | 烟道 |  |
|  |  | 氨（氨逃逸） | / | 烟道 | 脱硝过程中氨逃逸执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）要求脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在2.5mg/m3的要求 |
|  | 烟囱 | —— | 一根100m高、出口内径3.0m烟囱，脱硫烟道上安装烟气在线监测系统 | —— | / |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 输煤栈桥侧面及屋面均用100mm厚金属保温墙板或屋面板封闭，输送皮带上方设有喷淋水管用于燃料干燥时的加湿。 煤机室的各落煤点会产生煤尘扬尘，在碎煤机室设置2套布袋除尘器，除尘效率99%（每台布袋除尘器的风量3000m3/h）；碎煤机室产生的粉尘经脉冲布袋除尘器除尘后，尾气直接经风机排放，碎煤机室有效排放高度20m | 厂界 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 |
|  |  | 氨 | 容器密闭 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）周界外浓度最高点1.5mg/m3 |
| 废水 | 工艺排水 | —— | 回用 | —— | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 本项目不新增生活污水，生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。 | 接管处 | 黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）入厂水质控制指标 |
| 噪声 | 锅炉房风机、泵类等产噪设备及转运噪声 | 噪声 | 选用低噪设备，产噪设备布置在厂房内，并采取减振措施，风机加装消声器，泵类设置减振基础 严格控制运输时间，禁止在夜间22:00时-次日6:00时运输，昼间运输车辆通过城区内居民区时，限制车速低于20km/h，并禁止鸣笛，以降低运灰汽车产生的噪声 | 厂界 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准：即昼间：60dB（A），夜间：50dB（A） |
| 固体废物 | 锅炉房 | 灰渣、 脱硫渣、除尘灰 | 脱硫渣、炉渣随产随运，除尘灰暂存于项目区封闭灰渣仓，全部外售综合利用 | —— | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 集中收集后，交由市政环卫部门负责清运。 | —— |  |
|  | 软化水系统 | 废树脂 | 集中收集后在厂区暂存，后交由树脂生产企业回收处理。 | —— |  |
|  | 除尘系统 | 废布袋 | 厂家回收 | —— |  |
|  | 机器维修 | 废机油 | 暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理 | —— | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 脱硝系统 | 废催化剂 | 暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处理 | —— | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 分区防渗 | （1）对厂内排水系统和水池池体及排放管道均做防渗处理。防渗等级应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中规定的渗透系数不大于10-7cm/s 的要求，防止污水下渗污染地下水。 （2）危废贮存库地面需采取防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），该区防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （3）厂区内其他生产区地面应进行固化及防渗处理，防止泄露及地面雨水下渗对地下水造成污染。 |  |  |  |  |

9结论与建议

9.1结论

9.1.1项目概况

2022年北大荒农垦集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目，新建2150平方米锅炉房及附属工程，新购置70MW（100t/h）热水锅炉一台，新建锅炉脱硫脱硝和除尘设施；淘汰现有两台70MW（100t/h）锅炉脱硝设备。执行《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。烟气黑度及汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

9.1.2选址合理性

本项目位于红兴隆管理局在管理局局直南侧现有锅炉房院内，项目厂区北侧为空地，厂区北侧230m处为红兴隆管理局居民区；西北侧270m处为红兴隆管理局住宅小区；厂区西侧方向460m处为爱林村居民区；厂区南侧为农田；厂区东侧为空地。本项目用地性质为公用设施用地，并且本项目在原有厂区内进行建设。本次改扩建项目工程不涉供热管网及换热站工程。本项目选址不在“两控区”内。评价范围内无国家、省、市级自然保护区、名胜古迹及水源地，周边道路等基础设施良好，交通十分便捷，地理位置优越，项目建设通过采取严格的环境保护措施后，所排放的污染物对评价区周围环境影响较小，并对环境敏感点影响较小，其影响能够被周围环境所接受。通过环境空气预测结果可知，本项目投产后，本工程SO2、NO2、PM10、PM2.5预测值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；项目建设通过采取严格的环境保护措施后，所排放的污染物对评价区周围环境影响较小，并对环境敏感点影响较小，本次改扩建工程不涉供热管网及换热站工程。因此，建设单位应加强环保设施运行管理，杜绝事故排放。

综上所述，本项目拟选厂址从环境影响方面可接受。

9.1.3环境质量现状

（1）大气环境质量现状

双鸭山市属于环境空气达标区。根据现状监测，项目所在地各监测点TSP、氨能够满足环境空气质量标准限值要求，气态汞未检出，项目所在区域环境空气质量状况良好。

（2）地表水环境质量现状

挠力河口内国控断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，地表水环境质量现状良好。

（3）声环境质量现状

从噪声现状监测结果来看，本项目所在地厂界声环境现状质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量较好。

（4）土壤环境质量现状

监测结果表明，1#~3#各点所有监测指标均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的二类建设用地风险筛选值标准，说明项目所在区域及其周边土壤环境质量状况良好。

（5）生态环境

本项目所在区域由于多年的开发活动，本项目区自然生态环境已为人工生态环境所取代。项目区域内主要为绿化植被分布，以杨树、柳树、丁香为主，有效地改善了生态环境质量。本区陆生动物有少量的野生动物，包括鸟、鼠、昆虫等，但已无大型野生哺乳动物。

9.1.4污染物排放、环保措施、环境影响结论

（1）大气污染防治措施

本次扩建锅炉烟气经除尘效率不低于99.95%的布袋除尘器、脱硫效率不小于95%的湿式镁法脱硫塔、脱硝效率不低于80%的低氮燃烧和SNCR-SCR尿素脱硝，处理后的烟气经由100m高烟囱排入大气。采用上述处理措施后，本项目排放的锅炉大气污染物均满足《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发 [2015]164号）要求，达到超低排放限值要求。厂区内原有输煤系统的筛分、破碎、输送环节均已采用封闭措施，环锤破碎机和振动筛完全封闭于室内，产生的煤尘不外泄；输送过程采用封闭煤廊带式输送机输送。本项目储煤场及灰渣场均为半封闭结构，安装防风抑尘网并才用苫布遮盖，定期洒水增湿降尘。采取以上措施，厂界颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297~1996）中无组织排放源周界外浓度限值（1.0mg/m3）的要求，厂区扬尘对外环境影响较小，可被周围环境所接受。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），本项目所采取的污染防治措施均为可行性措施。

（2）水污染防治措施

本项目排水主要为工艺排水，工艺排水全部回用于厂区内冲渣、脱硫、降尘、地面冲洗，不外排。生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。

（3）噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为锅炉引风、送风机及各类泵等。按噪声产生的机理来看，设备噪声以机械噪声与空气动力噪声为主，通常一种发声设备同时存在几种噪声形式。因此针对不同设备，不同噪声形式，本项目采取不同的控制措施，首先从声源角度进行考虑，选择噪声级较低的设备；其次从工程的控制角度和管理角度入手，采取隔声、消声等措施，并加强管理，可有效的减少厂区内噪声对环境的污染。

（4）固体废物污染防治措施

本项目各种固体废物及危险废物综合利用率达到100%。

9.1.5环境影响预测评价结论

（1）环境空气影响评价

新增污染源正常排放下SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NH3、Hg短期浓度或长期浓度的最大浓度贡献值达标。叠加环境质量现状后的保证率日平均质量浓度及年平均质量浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求；叠加环境质量现状后的TSP短期浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求。新增污染源非正常排放下SO2、NO2、PM101小时平均质量浓度贡献值达标。根据本项目大气预测计算结果，本项目污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，故不需设置大气环境防护距离。本项目除尘器、脱硫系统和脱硝系统出现非正常工况时情况，排放废气污染物对评价区环境空气质量有一定影响。因此，本项目应加强环保设施运行管理，杜绝事故排放。

综上所述，从环境空气角度，本项目在拟建厂址建设是可行的。

（2）地表水环境影响分析

本项目建成后，工艺排水回用，不外排。生活污水排入防渗化粪池，定期清运至黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司（集中污水处理厂）进行处理。

从地表水环境角度而言，项目的建设是可行的。

（3）声环境影响预测及评价

本项目运营后，各厂界昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求。从声环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

（4）固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物综合利用率达到100%，固体废物均得到妥善处理不外排，对外环境无影响。

因此，从固体废物环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

9.1.6公众参与采纳情况

建设单位环评开展阶段，采用网上公示、报纸公示、现场公示等方式进行公众意见调查。公众参与符合《环境影响评价公众参与办法》中规定的形式和内容要求，公众参与期间，无公众查阅纸版报告书，建设单位未接到公众的反馈意见。

9.1.7 综合评价

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合城市总体规划及地区供热规划的要求，其建设将对促进红兴隆地区经济发展、改善居民供热条件起到重要作用。综合环境空气影响评价、水环境影响分析、声环境影响评价及固体废物环境影响分析，结合环境经济损益分析结论，在确保报告书提出的污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理及环境监测，杜绝事故排放，本项目的建设可被周围环境所接受。因此，本项目的实施可以使区域环境空气质量得到进一步改善，从环境保护的角度分析是可行的。

9.2要求与建议

（1）加强管理，提高公司全体员工的环保意识。

（2）建设过程中要严格执行“三同时”制度，建成后，各项环保设施经有关部门验收一格后，方可正式运行。

（3）建议委托监理单位开展环境监理，确保各项污染防治措施、环境风险防范设施落实到位。

（4）目前项目处于环评阶段，经委托我单位开展环境影响评价，结果表明从环境保护角度，项目建设可行。建设单位应关注后续环保设计，按照报告书及环评批复中要求的污染防治措施，逐一落实。

附表1  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级（√） |  |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km（√） |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a（√） |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（SO2、NO2、PM10、氨、TSP） |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5（√） |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准（√） |  |  | 地方标准□ |  | 附录D□ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区（√） |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据（√） |  | 现状补充检测（√） |  |
|  | 现状评价 | 达标区（√） |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源（√） |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源（√） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原有污染源（√） |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响 预测与评价 | 预测模型 | AERMOD（√） | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
| （不适用） | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km（√） |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、PM10、氨、TSP） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5（√） |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%（√） |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%（√） |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100%（√） |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （0.1）h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标（√） |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NO2、PM10、汞及其化合物、烟气黑度、氨） |  |  |  | 有组织废气监测（√） |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测（√） |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受（√）不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（-)厂界最远（-）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(5.143)t/a |  |  | NOx:(9.479）t/a |  | 颗粒物:(0.862)t/a | VOCs:()t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放；其他 □ |  |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物； pH值；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测□；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类 □；Ⅴ类 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 0.224 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.149 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.022 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 □；无监测□ |  |  |  |  |  | 手动□；自动；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （/） |  |  |  |  |  | （污水排放口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （COD、氨氮） |  |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 柴油 |  |  |  | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.05 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  |  | F3 □ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  |  | S3□ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  |  | G3□ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺 系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 （√） |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  |  | M4 |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  |  | P4 |  |  |
| 环境 敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  |  | I（√） |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 □ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏□ |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气（√） |  |  |  | 地表水□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水（√） |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 |  | 1）本项目点火所用轻柴油须由有危险品运输资质单位负责运输，在点火作业，柴油罐车停靠在厂内内，应设置明显警示标志及隔离区，操作人员必须经过相关培训，做到专岗专人，罐车停留区域必须配备灭火设施或灭火器材并确保足够的通风，防止油气积聚。 2）厂区内应有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。 3）通风除尘、泄爆、防爆设施，未经安全主管部门同意，不得拆除、更改及停止使用。 4）燃煤输送系统内应杜绝非生产性明火出现，燃煤制备车间内不应存放易燃、易爆物品。 5）燃煤输送系统应防止产生摩擦碰撞火花：应在系统适当位置安装除去物料中的铁质及其它杂物的装置；进行非动火检修维护作业时，不宜使用铁器敲击设备、管道，应采用防爆手工工具。 6）良好的维护和清洁的房间是防爆的最佳措施，应建立定期的清扫制度，特别加强对于转动、发热等部位的清扫。 7）宜采用真空吸尘装置进行清扫作业，不宜采用压缩空气进行清扫作业。 8）系统内的设备停车后及检修前，应先清除设备内部积料和设备外部积尘。 9）应根据粉尘防爆实施细则和安全检查规范定期做防爆安全检查。 10）系统作业时，不应实施明火作业。企业应根据具体情况划分防火防爆作业区域，并明确各区域办理明火作业的审批部门和权限。 11）防火防爆作业区域的建筑物，明火作业处10m半径范围内均应清扫干净，并用水淋湿地面，且所有门窗均应打开。 12）在灰渣仓顶部进行明火作业，明火作业点10m半径范围内的所有仓顶孔、通风除尘口均应加盖并用阻燃材料覆盖，并将仓内煤粉排净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在建设单位有效落实本次评价提出的事故防范措施的前提下，其生产对外界的风险影响不大，可满足环境风险的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级 □ 计权等效连续感觉噪声级 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准 □ 国外标准 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 | 1类区 |  |  | 2类区 |  | 3类区 |  | 4a类区 |  |  | 4b类区 |
|  | 评价年度 | 初期 □ |  | 近期 □ |  |  |  |  | 中期 □ |  |  | 远期 □ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测及模型计算法 □ 收集资料 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料 □ 研究成果 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m □ 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级 □ 计权等效连续感觉噪声级 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  |  | 监测点位数（ 4 ） |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 ☑ 不可行 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区；□自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；□其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 路域面积：（ .0.02 ）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；其他□ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |

附表6	土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | （7.488）hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 汞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 汞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  |  | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  |  |  | 0-0.2 |  |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600√；表D.1□；表 D.2□；其他（ |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 汞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E√；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（ |  |  |  |  |  | ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 汞 | 1次/5年 |  |  |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1 营业执照

附件2排污许可证及排污许可执行报告

附件3 煤质分析报告

附件4 环境质量现状监测报告

附件5突发环境事件应急预案及其备案文件

附件6原环评批复文件

附件7土地文件

附件8中央环保督查文件

附件9供热范围情况说明

附件10炉渣买卖协议

附件11 总量批复文件

附件12三线一单分析成果