建设项目环境影响报告表

证书编号：国环评证乙字第1713号

项目名称：双鸭山市四方台区“三供一业”（四方台主城区供热）基础设施改造项目

建设单位(盖章)：双鸭山市四方台区建设局

绥化市广通环保科技有限公司

2018年2月

建设项目环境影响评价资质证书 (按正本原样边长三分之一缩印的彩色缩印件)

项目名称：双鸭山市四方台区“三供一业”（四方台主城区供热）基础设施改造项目

文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：  一般项目环境影响报告表

法定代表人：路联阁                        （签章）

主持编制机构：绥化市广通环保科技有限公司  （签章）

双鸭山市四方台区“三供一业”（四方台主城区供热）基础设施改造项目

环境影响报告书（表） 编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宋连义 | HP00007125 | B171300601 | 轻工纺织化纤 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 宋连义 | HP00007125 | B171300601 | 轻工纺织化纤 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境概况	9

环境质量状况	11

评价适用标准	13

建设项目工程分析	14

污染防治措施	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	29

环境影响分析	30

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

评价结论与建议	40

附图

附件

审批登记表

#### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 双鸭山市四方台区“三供一业”（四方台主城区供热）基础设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 双鸭山市四方台区建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王晓峰 |  |  |  | 联系人 |  | 崔景纯 |  |
| 通讯地址 | 双鸭山市四方台区建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13945778909 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 双鸭山市四方台区主城区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别及代码 |  | 热力生产和供应D4430 |  |  |
| 占地面积 （m2） |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 3500 | 其中环保投资 （万元） |  | 136 |  | 环保投资占总 投资比例（%） |  | 3.9 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  | 2018年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 为贯彻落实《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）等文件要求，切实做好黑龙江省国有企业职工家属区“三供一业”供水、供电、供热（供气）及物业管理（以下统称“三供一业”）分离移交工作，黑龙江省人民政府办公厅于2016年8月16日下发《黑龙江省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案》。 双鸭山佳欣供热公司供热锅炉房，建设年代久远，无原有环评及批复文件，现有2台14MW及1台21MW热水锅炉。其中 1台14MW锅炉由于热效率较低，无法达到锅炉额定出力，另外锅炉房已接近超负荷运行。 为了满足新增集中供热的需求，拟拆除原有效率较低的14MW热水锅炉，更新增容1台29MW热水锅炉。在更新改造的同时，设置布袋除尘器、脱硫、脱硝系统以达到环保要求；并对原有锅炉房的采暖系统、水处理系统及上煤除渣系统进行改造。 - 本项目在独立矿区建设，不在城市建成区。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》进行环境影响评价（依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目为“三十一、电力、热力生产和供应业92、热力生产和供应工程”，不属于燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（不含）以上，为环境影响评价报告表范畴）。双鸭山市四方台区建设局委托我单位对项目进行环境影响评价，在经过区域环境现场勘查、资料研究和工程分析的基础上，完成了该项目的环境影响评价报告表编制工作。 二、建设项目政策符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为集中供热工程技术改造项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016修正）》中鼓励类中二十二项“城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家产业政策要求。 （2）用地性质符合性分析 本项目为集中供热工程技术改造项目，不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制和禁止使用土地的项目。项目用地符合政策要求。 三、选址合理性分析 建设地点：双鸭山市四方台区主城区。 周边环境：项目建设地点位于双鸭山市四方台区主城区，集中供热工程位于场地东侧。项目东侧与南侧为平房居民区，西侧与北侧为时代新城小区（楼房），项目地理位置见附图1，平面布置图见附图2，周围环境关系见附图3。 本项目选址周围敏感目标较少。施工期间，锅炉房主要施工均位于室内，利用现有建筑进行装修改造，管网工程主要位于主城区道路一侧，施工单位保证认真做好施工组织工作，并进行文明施工，在采取了必要的防护措施后，尽可能将污染影响控制在最小的范围之内。项目运营期间产生的污染经有效治理后，对周围环境影响较小；水、电等公建设施齐全。四方台锅炉房建成年代较早，现西侧、东侧为后建成新时代小区，建议在保障供热的前提下，锅炉房厂址逐步计划搬离主城区，降低对周围环境的影响。 新选址换热站位于132县道一侧，位置情况见附图4、5。换热站周围无较声环境敏感目标选址合理。 四、平面布局合理性分析 - 集中供热工程位于场地东侧，布局方面供热工程位于室内，距离四周厂界30~50m左右，使集中供热工程产生的设备运转噪声及煤炭运输粉尘对附近敏感目标的影响降低。建筑物主体尺寸满足城市规划、消防、日照、卫生、视距、交通及疏散要求。锅炉房场内高噪声设备（给煤系统、除尘系统、破碎系统、渣场、煤场、泵类设施、风机等）与厂方均布置在厂区东侧（东侧为空地），厂区北侧与西侧为新时代小区，平面布局合理，最大程度的在厂区占地范围内降低噪声对周围敏感点的影响。 - 供热管网布局合理，最大程度的保证了居民供热与管网敷设，大部分管网位于道路一侧，降低了管网施工影响。换热站四周无紧邻环境敏感目标。 因此，本项目平面布局和管网走向布设合理。 - 现有工程概况 - 双鸭山佳欣供热有限公司现有区域供热锅炉房一座，现有2台DHL14-10/120/70型号热水锅炉和一台DHL21-10/120/70，总容量49MW。现有供热一级管网3.9公里，二级管网16.1公里，换热站9座，集中供热面积40万平方米。原有供热锅炉房没有脱硫、脱硝等环保设备，烟尘超标排放、污染环境大、环保要求不达标，煤炭运输有封闭栈道，年燃煤2.55万吨。 - 表1现有工程一览表 类别; 名称; 建设内容. 现有工程; 热源厂工程; 现有2台DHL14-10/120/70型号和1台DHL21-10/120/70)热水锅炉。. 管网换热站; 现有供热一级管网3.9公里，二级管网16.1公里，换热站9座，集中供热面积40万平方米。. 储运工程; 运煤系统; 输煤系统由给煤机、带式输送机、除铁器、固定筛、碎煤机及犁式卸料器组成。. 贮煤场; 露天式储煤场，年贮存量50000吨。. 除灰渣系统; 由除渣机运往露天渣场，无灰渣仓，灰渣集中装车运走用于制砖等建筑材料。. 烟囱; 烟囱高度45m，内径2m，砖混结构。. 公用工程; 供水; 生产锅炉供水采用自打井供水，生活供水采用市政管网供给。. 供电; 供电由当地电网提供。. 供暖; 本项目为供热项目，可以满足供热需求。. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池排入市政管网，锅炉排水与化学水处理水作为除渣系统补水不外排。. 废气; 仅有旋风除尘器，无脱硫脱硝处理措施，煤场、渣场均为露天场地。. 灰渣; 灰渣全部进行综合利用，外卖砖厂作为建筑原材料。. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，采取降噪措施。. - 申报项目工程概况 1、建设内容及规模： （1）原锅炉房内，拆除原有1台14MW热水锅炉，改造增容1台29MW热水锅炉及布袋除尘器、脱硫、脱硝系统全部附属设施及供热监控中心，新增供热面积20万平方米。并对原有系统进行更新改造。 （2）新建改造一级热网管线3450米（沟长），管径DN500-DN100。 （3）改造二级热网管线5570米（沟长），管径DN250-DN50。 （4）新建换热站2座，改造换热站4座。 （5）供热分户改造48栋楼，共计3225户。 改扩建后燃煤量增加，年燃煤量增加1.275万吨，总燃煤量为3.825万吨。 2、投资规模： 总投资3500万元，申请国家专项资金。 3、劳动定员及工作制度： 项目不新增员工。年工作180天，生产工作按照三班制运转。 申报建设内容见表2。 表2申报项目组成一览表 项目; 建设内容. 主体工程; 锅炉房; 拆除原有14MW锅炉一台，新增一台29MW锅炉。. 管网; 新建、改造一级热网管线3450米（沟长），管径DN500-DN100。 改造二级热网管线5570米（沟长），管径DN250-DN50。. 换热站; 新建换热站2座，改造换热站4座。. 煤场; 储煤场采用全封闭模式建造，贮存量50000吨。. 灰渣场; 每台锅炉配备100m3灰渣仓，设置全封闭灰渣库用于暂存灰渣1000m3。. 公辅工程; 给水; 生产用水采用地下水，锅炉房内设置全自动软化水处理设备1套，处理量50t/h，生活用水采用市政管网。. 排水; 生活污水经化粪池做消化处理后排入排水管网，生产废水排入除渣系统循环使用不外排。. 供电; 供电电源为当地供电网。. 环保工程; 废气; 锅炉配套布袋除尘器一套，除尘效率99%，氧化镁法脱硫设施1座效率80%，SNCR脱硝系统一座效率30%。. 固废; 除尘器收集灰与炉渣存放在灰渣仓与灰渣库，运送砖厂综合利用。. 噪声; 消声、隔声、减振措施. 废水; 生活废水经化粪池排入市政管网，锅炉排水、化学处理水由除渣系统利用。. 四、主要设备 本工程建设新增设备见表3。 表3 主要设备表 序号; 名称; 型号及规格; 数量; 备注. 1; 鼓风机; 风量56000m3/h ，风压2900Pa; 1台. 2; 引风机; 风量112000m3/h， 风压5000Pa; 1台. 3; 布袋除尘器; Q=120000m3/h; 3台. 4; 脱硫系统; Q=120000m3/h; 1套. 包含. （1）; 二氧化硫吸收系统; 采用三炉三塔形式，设置三座脱硫塔. （2）; 循环液供应系统; 包括氧化池、沉淀池、澄清池、循环泵、氧化风机等. （3）; 泥渣处理系统; 包括排泥泵、脱水机、旋流器、滤液泵等. （4）; 脱硫剂制备及供应系统; 氧化镁粉仓、仓顶除尘器、药剂溶解池、浆液储存池、药剂泵等. （5）; 工艺水系统; 工艺水池、反洗水泵. 5; 脱硝系统; Q=120000m3/h; 3套. 包括; 尿素料仓、计量仓、配料池、输送泵、配料尿素储罐、混合器、高压泵组、喷射嘴等. 五、燃煤量及煤质分析 本项目年燃煤3.825万t/a。运输方式为汽运，煤质分析见表5。 表5 煤质成分表 项 目; 单 位; 数 量. 空气干燥基水分; ％; 2.66. 灰分; ％; 37.21. 全硫; ％; 0.30. 全水分; ％; 8.4. 收到基低位发热量; kcal/kg; 4390. 干燥基氢; ％; 3.22. 固定碳; ％; 36.41. 六、储运工程 1、煤场 本项目燃煤采用汽车运输。煤场位于锅炉房南侧，面积5000m2，可贮煤量为50000吨，建设全封闭煤场，减少扬尘产生。 2、灰渣场 利用供热锅炉房湿式链条除渣器出渣，设置100m3的灰渣仓收集产生的除尘灰与炉渣，灰渣仓采用封闭形式建设，建设1000立方米灰渣库用于暂存灰渣。 3、脱硫原料氧化镁仓 脱硫原料氧化镁年用量为300吨，储存在脱硫区的氧化镁仓里待用。 七、公用工程 1、给水： 生活用水水源为市政给水管网。 本项目劳动定员20人，全年工作180天（三班制），则生活用水量为2m3/d，360m3/a。 热力网补水量按循环水量的2％考虑，事故补水按4％考虑。设计补水量30m3/h，设2台补水泵，一用一备。 综上，本项目年总用水量为119160m3/a，日均用水量为662m3。 表6 热力系统设备表 序号; 名称; 型号及技术参数; 数量; 单位; 备用. 1; 循环水泵; G=750m3/h H=55m N=160KW; 3; 台; 两用一备. 2; 除污器; PN1.6 DN600; 1; 台. 3; 补水泵; G=43m3/h H=38m N=7.; KW 2; 台; 一用一备. 4; 除氧水箱; 30m³; 1; 台. 5; 软水箱; 30m³; 1; 台. 6; 软水泵; G=43m3/h H=38m N=7.5KW; 2; 台; 一用一备. 7; 全自动软水器; 处理量50t/h; 1; 台. 8; 钠离子交换器; 处理量50t/h; 1; 台. 2、排水： 本项目排放污水包括锅炉排污水、化学水处理系统排水、脱硫废水和以及员工生活污水。锅炉排污水、化学水处理系统及脱硫废水排水回用于冲渣系统和灰渣加湿用水。 员工生活污水排放量以用水量的80%计，288m3/a。 3、供电：本项目由电提供。 4、除灰渣系统：除渣系统采用机械除渣方式，锅炉落渣落入炉底渣沟中的重型框链除渣机，将炉渣运至二级除渣机，由二级除渣机提升至渣仓，渣仓容量满足6h产生灰渣量，由汽车将灰渣运至厂外。 八、热网及换热站 四方台区现有一级供热管网已运行30多年，腐蚀老化，事故频发，且原管网设计不合理，水力失调严重。 本项目拟更换改造一级供热管网，合计总3450米（沟长）。其中DN500管道长度2300米；DN300管道长度469米；DN250管道长度470米；DN200管道长度203米；DN100管道长度8米。 改造换热站4座，新建换热站2座； 新换热站建设位于132县道一侧，位置情况见附图4、5。 本次工程一级网采用高温水供热，设计供回水温度采用120/70℃，二级网设计供回水温度采用75/50℃。 本工程换热站全部采用全自动换热机组。 全自动换热机组选择时应综合考虑设备间的相互匹配及机组尺寸。每套机组应设置两组板式换热器。换热机组在冷、热流体侧应配置过滤器，以防堵塞板式换热器。换热机组设置两台循环水泵（一用一备）及两台定压补水泵（一用一备，事故状态下同时使用）。同时，机组上应设置压力表，流量计等常规仪表以及必要的手动调节装置。 九、劳动定员 本项目劳动定员20人，改扩建后不新增员工。全年工作180天，采取三班制。 十、投产时间 本项目预计于2018年10月投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有2台DHL14-10/120/70型号热水锅炉和一台DHL21-10/120/70，总容量50MW，年燃煤量2.55万t/a。 废水：现有给水厂废水主要有生活污水和锅炉排污水。生活污水288m3/a，直接进入市政污水管网，锅炉排污水综合利用不外排。 废气：现有2台DHL14-10/120/70型号热水锅炉和一台DHL21-10/120/70，已安装旋风除尘器，排放浓度不能满足达标排放要求。现有锅炉烟气污染物排放情况：SO2 排放量122.4t/a；NOx 排放量74.97t/a；颗粒物排放量237.2t/a。 颗粒物排放量（单位：吨/年）=燃煤量×产污系数(查产排污系数手册，单位：千克/吨-原料)×10-3=25500t/a×1.25kg/t×37.21×（1-80%）×10-3=237.2t/a SO2排放量（单位：吨/年）=燃煤量×产污系数(查产排污系数手册，单位：千克/吨-原料)×10-3=25500t/a×16kg/t×0.3×10-3=122.4t/a # NOX排放量（单位：吨/年）=燃煤量×产污系数(查产排污系数手册，单位：千克/吨-原料)×10-3=25500t/a×2.94kg/t×10-3=74.97t/a。 噪声：现有噪声源主要是风机、水泵等设备。声级约90dB(A)。所有设备均已安装减振装置。车间封闭，经过隔声、减振措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值要求。 固废：现有锅炉房固废主要为生活垃圾，产生量1.8t/a。生活垃圾统一收集，由环卫部门统一定期清运。锅炉灰渣产生量为8925t/a，灰渣厂内露天暂存，外卖综合楼用。 环境问题： （1）废气 锅炉烟气没有脱硫、脱氮环保设施，不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，污染大气环境。 （2）固废 厂区没有封闭的灰渣场、煤场，煤场及灰渣场产生的扬尘污染周围环境。 整改建议：现有锅炉烟气污染物不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值，通过技术改造，现有工程存在的环境问题将消失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 双鸭山市位于黑龙江省东北部，距省会哈尔滨市460公里。东隔乌苏里江与俄罗斯比金市相望，南与虎林、密山、桦南县毗邻，西与佳木斯市、七台河市相连，北与富锦市、同江市、抚远县、桦川县接壤。市区坐落在完达山麓、安邦河畔。总面积22483平方公里。 双鸭山市四方台区隶属于黑龙江省双鸭山市，地处黑龙江省双鸭山市东南部，市境东北部，位于北纬46°58'，东经131°33'。东、北与集贤县接壤，东南与宝山区相连，南与双鸭山农场分界，西与尖山区毗邻。四周分别与市区、集贤县、红兴隆农管局、宝山区接壤。距市区15公里，行政区划面积194平方公里。 二、水系 双鸭山市境内有大小河流百条，大都属于老龄期河道，河床窄小，无自然湖泊，主要河流有安邦河、二道河、小黄河、（外）七星河、挠力河。安邦河属松花江水系，由南向北注入松花江；二道河、小黄河、七星河、挠力河属于乌苏里江水系，由西向东流入乌苏里江。 扁石河扁石河习惯上又称为扁食河子，发源于完达山北翼的南关门山，全长43公里，自西向东贯穿双鸭山农场中部，经过农场场部和八个基层生产单位，然后注入七星河。 三、地形地貌 双鸭山市平均海拔35.3米，市区平均海拔87.4米，市区主要位于完达山脉余脉，为丘陵半丘陵地形。有1192平方公里的面积为莽莽林海所覆盖，占67.45%；水域面积4平方公里，占0.23%；可耕地面积291平方公里，占16.47%；建设用地面积66平方公里，占3.74%；其它土地面积214平方公里，占12.11%。 四方台区属完达山余脉，低山丘陵地形，山势平缓，四方台区因闻名的"四方台山"而得名。 四、气候概况 双鸭山属寒温带大陆性季风气候，冬季长、寒冷而干燥，夏季短、温热而多雨。历年年平均气温为3.4℃，最冷月份（1月）平均气温为-18℃，最热月份（7月）平均气温有22℃。历年平均降水量在540毫米左右，集中在夏季。平均日照在2500小时左右。 四方台区属寒温带大陆性湿润季风气候，年平均积温2350℃-2550℃，年平均降水量534毫米，无霜期135天。 五、地质概况 双鸭山市位于完达山北麓低山丘陵区与三江平原的交接地带，东北部是坦荡如砥的三江平原，南部是起伏连绵的低山丘陵，总的地形是南高北低，西高东低。地貌划分为低山丘陵、山前台地、阶地、河谷漫滩4种类型，海拔高度在106-755m之间。安邦河流域，福利屯以南系山丘区，地形自南向北倾斜，属完达山脉北坡，地形起伏变化较大，南部山峦起伏有大片森林。 地质构造属吉黑褶皱系，佳木斯隆起，是兴凯运动的褶皱带，该区由早寒武纪末地槽转化为褶皱带之后，早古生代时期处于隆起状态。第三纪以来仍处于上升阶段，组成物多为花岗岩或沙页岩，上覆残留积坡积物，其高度向北递减，直至向平原过渡衔接。 地基评价：根据拟选厂址的岩土工程条件，一般附属及辅助建（构）筑物可采用天然地基，以粉质粘土为持力层，对于大型重要建（构）筑物，建议采用桩基础，以中密的砂类土（粗砂、砾砂等）为桩端持力层。 社会环境简况（社会经济结构、教育、社会、文物保护等）： 截至2016年，双鸭山市人口151万，年国民生产总值570亿元。 四方台区总人口68346万人，其中非农业人口5.3万人；少数民族人口约占1.4%。 截至2016年，四方台区地区生产总值实现9.1亿元。 四方台区初步形成了以"煤、粮、木"三原产业为主导，以加工、建筑、运输、饮食、服务业为支柱，以街委经济、村屯经济、个体私营经济为基础，各种所有制形式并存，具有特色的经济发展新格局。1997年，区属工农业总产值达1.7亿元，工业总产值1.06亿元，农业总产值7000万元，年均分别递增29%、35%和22%，实现财政收入963万元，年均增长22.5%。农民人均纯收入2410元，五年增长2.2倍。

#### 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气 根据双鸭山市环境空气质量月报(2016年12月，双鸭山市环保局，2017.1.3)， 双鸭山市环境空气SO2 24小时平均浓度值范围为5μg/m3～43μg/m3；NO2 24小时平均浓度值范围为9μg/m3～72μg/m3；PM10 24小时平均浓度值范围为1.12μg/m3～214μg/m3；PM2.5 24小时平均浓度值范围为15μg/m3～153μg/m3。市区环境空气质量SO2 和NO2 及PM10 和PM2.5 日平均浓度值满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，PM10和PM2.5日均浓度值有超标现象，主要原因是冬季城市供热燃煤烟气排放所致。 - 地表水环境 本项目废水经双鸭山市四方台区污水处理厂处理后，排入扁石河（四方台-宝山汇合口以上）。扁石河（四方台-宝山汇合口以上）为Ⅲ类水体。 根据黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室对扁石河监测结果为铜0.032mg/L、锌0.014mg/L、总氮0.003mg/L、总磷0.041mg/L、高锰酸盐指数未检出、溶解氧11.3mg/L、化学需氧量1.736mg/L、生化需氧量0.694mg/L、氟化物0.018mg/L、硒未检出、砷未检出、汞未检出、镉未检出、六价铬未检出、石油类未检出、阴离子表面活性剂未检出、粪大肠菌群未检出。各浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。达标率100%。 - 声环境 项目所在地位于2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。委托哈尔滨华通监测公司进行监测，本项目声环境质量良好，周围声环境质量均满足声环境功能区要求。现状监测如下： 表7噪声检测结果 单位：dB（A） 监测项目; 监测点位; 2017.9.10~2017.9.11. 样品编号; 检测频次; 检测结果; 样品编号; 检测频次; 检测结果. 噪声; #1; Z1600; 0255-1 昼间; 56.2; Z160040255-11; 夜间; 45.2. Z160040255-2; 昼间; 56.3; Z160040255-12; 夜间; 44.3. #2; Z160040255-3; 昼间; 55.2; Z160040255-13; 夜间; 45.4. Z160040255-4; 昼间; 55.6; Z160040255-14; 夜间; 44.3. #3; Z160040255-5; 昼间; 55.6; Z160040255-15; 夜间; 43.9. Z160040255-6; 昼间; 55.8; Z16004; 255-16 夜间; 43.7. #4; Z160040255-7; 昼间; 52.6; Z160040255-17; 夜间; 42.3. Z160040255-8; 昼间; 52.8; Z160040255-18; 夜间; 42.5. #5; Z160040255-9; 昼间; 50.6; Z160040255-19; 夜间; 40.3. Z160040255-10; 昼间; 50.8; Z160040255-20; 夜间; 40.5.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围1×1km2范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物等等保护目标。敏感目标分布见附图3。 表8环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标名称; 相对厂区方位; 规模; 环境保护目标. 环境 空气; 四方台平房居民区; E，100m; 500人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准. 四方台平房居民区; S，60m; 200人. 时代新城小区; W，10m; 800人. 时代新城小区; N，5m; 500人. 声环境; 四方台平房居民区; E，100m; 500人; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 四方台平房居民区; S，60m; 200人. 时代新城小区; W，10m; 800人. 时代新城小区; N，5m; 500人. 地表水; 扁石河; S，5000m; 地表水环境质量标准》GB838-2002中Ⅲ类标准. 1#换热站 声环境; 四方台平房居民区; 包围四周20~50m，300人; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 2#换热站 声环境; 四方台平房居民区; 西侧150m，20人.

#### 评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物 排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 # 固体废弃物执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 总量 控制 指标 | 改扩建后新增污染物排放情况见表9： 表9本项目污染物排放情况 污染物名称; 现有工程排放量; 扩建部分排放量; 以新带老削减量; 改扩建后总排放量; 增减量变化. 颗粒物; 237.2t/a; 5.93t/a; 225.34t/a; 17.79t/a; -219.41t/a. 二氧化硫; 122.4t/a; 12.24t/a; 97.92t/a; 36.72t/a; -85.68t/a. 氮氧化物; 74.97t/a; 26.24t/a; 22.49t/a; 78.72t/a; +3.75t/a. COD; 0.086t/; 0; 0; 0.086t/a; 0. 氨氮; 0.0086t/a; 0; 0; 0.0086t/a; 0. |

#### 建设项目工程分析

建设期工程分析 本项目施工期主要为锅炉房、换热站施工及改造与供热管网布设。 图1锅炉房、换热站施工工程 管网设计 施工放线 管沟开挖 沟槽夯实及平整 管道吊装 半管回填 管沟回填及地表恢复 试压 ▲■● ▲■● ▲■● ▲ ▲■ 图例：噪声▲ 大气■ 固废● 图2 管道施工工艺流程及产物节点图 本项目施工期锅炉房主要为设备安装与装修，环境影响很小，主要影响为管网与换热站的施工敷设，主要表现为管网的开挖、回填过程中的水土流失、扬尘污染与景观破坏。 运营期工程分析 一、工艺流程分析 原煤经输煤系统运至炉前煤仓。每台热水锅炉设有有效容积100m3的灰渣仓，可供单台锅炉6小时的灰渣量。原煤经溜煤管进入锅炉炉膛。炉排的减速机采用无级变速，能按要求随时调节炉排的运行速度以调节进入炉膛的给煤量。鼓风机吸风口同时从室外和室内吸风，经鼓风机加压后进入锅炉炉排各风室。锅炉产生的烟气经省煤器降温后进入布袋除尘器，再由引风机送入脱硫塔进行脱硫处理，脱硫塔出口烟道汇入原有烟囱。 本项目所用锅炉为往复炉排热水锅炉。年工作时间为3960h。 锅炉房配备1台布袋除尘器，除尘效率可达99%，氧化镁法脱硫，脱硫效率80%，SNCR脱硝，脱硝效率30%。本项目采用灰渣分除的方式。锅炉房灰渣暂存于全封闭防渗渣仓内。 运营期工艺流程及排污节点图见图3。 输煤机 给料机 锅 炉 除尘器 贮灰仓 水处理系统 给水泵 烟囱 综合利用 图3 锅炉工艺流程图 主要污染源及污染物 （一）废气 （1）锅炉烟气 拆除原有一台14MW锅炉，新增一台29MW锅炉，三台锅炉共用一个烟囱，年运行3960h。锅炉主要污染物为颗粒物、SO2和NOX。烟囱高度45m，内径2m。锅炉燃煤量增加1.275万t/a。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中层燃炉的产排污系数，颗粒物产生系数1.25Akg/t原料，二氧化硫产生系数16Skg/t原料，氮氧化物产生系数2.94kg/t原料，烟气量为10804.95Nm3/t煤，A为收到基灰分，S为收到基硫份。本项目所使用的煤为双鸭山煤，煤中收到基硫份S%为0.3%，收到基灰分37.21%。锅炉房配备1台布袋除尘器，除尘效率可达99%，氧化镁法脱硫，脱硫效率80%，SNCR脱硝，脱硝效率30%。污染源排放情况见表9。 颗粒物排放量（单位：吨/年）=燃煤量×产污系数(查产排污系数手册，单位：千克/吨-原料)×10-3=1.275t/a×1.25kg/t×37.21×（1-99%）×10-3=5.93t/a SO2排放量（单位：吨/年）=燃煤量×产污系数(查产排污系数手册，单位：千克/吨-原料)×10-3=1.275t/a×16kg/t×0.3×（1-80%）×10-3=12.24t/a NOX排放量（单位：吨/年）=燃煤量×产污系数(查产排污系数手册，单位：千克/吨-原料)×10-3=1.275t/a×2.94kg/t×（1-30%）×10-3=26.24t/a。 表10-1新建29M锅炉房锅炉烟气污染源强 位置; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 锅炉房; 颗粒物; 593; 4200; 5.93; 42. SO2; 61.2; 444.3; 12.24; 88.86. NOX; 37.49; 272.1; 26.24; 190.5. 排烟参数：烟气量45000m3/h，烟气温度60℃. 由表10可以看出，本项目锅炉颗粒物、SO2和NOX排放浓度分别为42mg/m3、88.86mg/m3、190.5mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）锅炉标准限值。 （2）煤场与灰渣库无组织扬尘 灰渣库与煤场采用全封闭结构，但仍会在装卸过程中产生少量扬尘。同时煤及灰渣运输过程中也可能产生扬尘污染。 （二）废水 锅炉排污水、脱硫废水、化学处理水回用于冲渣系统和灰渣加湿用水，无生产废水排放。员工生活污水排放量为288m3/a，排放至市政排水管网。污染物排放情况分别为COD300mg/L；氨氮30mg/L。 本项目用排水情况表见表11。本项目水平衡见图4。 表11给排水用量一览表（单位：m3/d） 序号; 项 目; 用水量; 废水排放量. 1; 锅炉系统补水量; 60 0. 2; 生活用水; 2; 1.6. 3; 脱硫补水; 3; 0. 4; 脱硝补水; 0.5; 0. 5; 总水量; 665.5; 1.6. 图4 水平衡图（单位m3/d） （三）噪声 本项目噪声主要为各种水泵、风机、锅炉运转时产生的噪音，其声级值在85-95dB（A）。 （四）固体废物 锅炉房固体废弃物主要为灰渣12750t/a，员工生活垃圾1.8t/a，脱硫副产物1200t/a。 （五）污染工序 本工程运行过程中的污染环节及因素见表12。 表12 本期工程运行过程中的污染环节及因素一览表 序号; 生产过程; 污染环节; 污染因素; 主要污染物. 1; 燃煤运输、贮存、输送过程; 燃煤运输; 噪声 扬尘; TSP、噪音. 煤场及输煤系统; 扬尘; TSP. 2; 燃烧过程; 风机、水泵; 噪声; 噪声. 锅炉燃烧; 烟气; SO2、颗粒物、NOx. 灰渣、脱硫渣; 金属氧化物. 锅炉排污水; 含盐废水; 少量盐类. 反冲洗废水; 酸碱性; pH. 脱硫废水; 酸碱性; pH、SS. 3; 除灰渣及贮灰过程; 灰渣装车运输; 扬尘; TSP. # 本项目改扩建前后三本账分析 本次改扩建工程前后“三本账”如下表所示。 表13 改扩建前后“三本账” 污染物名称; 现有工程排放量; 扩建部分排放量; 以新带老削减量; 改扩建后总排放量; 增减量变化. 颗粒物; 237.2t/a; 5.93t/a; 225.34t/a; 17.79t/a; -219.41t/a. 二氧化硫; 122.4t/a; 12.24t/a; 97.92t/a; 36.72t/a; -85.68t/a. 氮氧化物; 74.97t/a; 26.24t/a; 22.49t/a; 78.72t/a; +3.75t/a. COD; 0.086t/a; 0; 0; 0.086t/a; 0. 氨氮; 0.0086t/a; 0; 0; 0.0086t/a; 0. 灰渣; 8925万t/a; 3825t/a; 0; 12750t/a; +3825t/a. 生活垃圾; 1.8t/a; 0; 0; 1.8t/a; 0. 脱硫废物; 0; 1200t/a; 0; 1200t/a; +1200t/a.

#### 污染防治措施

施工期污染防治措施 （1）环境空气污染的防治措施 ①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.5m高的围挡，并做到坚固美观； ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和市中心区； ④使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业； ⑤在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘； ⑥对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （2）施工噪声防治措施 虽然施工作业噪声不可避免，但为减少其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须按照规定施工，并采取以下措施来减轻其噪声的影响。 ①严禁高噪声、高振动的设备在中午（12: 00～14:00）和夜间（22: 00～次日6: 00）作业，施工单位应选用低噪声机械设备或带隔声、消声设备的施工机械。如确需夜间施工，须按国家有关规定及时办理夜间施工的有关手续，并张贴公告。 ②合理安排施工时间和施工场所，高噪声作业区应尽量远离声敏感点；固定噪声源布置远离敏感点；距居民、学校较近的地方，尽量不使用施工机械，以减少影响。 采取以上噪声防治措施后，施工期噪声对周围居民的影响会有所减小，随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的。 （3）施工期废水影响分析 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将污水直接排放。施工时产生的泥浆废水必须经沉沙池处理后回用到施工中。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。本项目施工内容较少，施工期持续时间短，施工过程中产生的废水对周围环境不会造成影响。 （4）施工期固废防治措施 为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： 1、施工单位必须向有关的部门提出申请，按规定办理好弃渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土； 2、车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； 3、弃土期应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。 （5）施工期生态防治措施 生态影响主要表现在施工期土建工程对地表的破坏，随着施工期结束，地表硬化与绿化恢复后影响消失。要求施工开挖土壤分层堆放、回填，合理利用土壤资源，保留开挖过程中地表30厘米的熟土，施工结束后表层熟土用于绿化。 经上述治理后，施工期对生态环境的影响较小。 营运期污染防治措施 一、大气污染防治措施 （一）锅炉烟气治理设施 根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》，到2017年底，除必要保留的以外，市本级基本淘汰建成区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、茶浴炉，各县（市）建成区基本淘汰每小时1蒸吨以下燃煤锅炉、茶浴炉。本项目位于双鸭山市四方台区，新增锅炉吨位为29MW，本项目符合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》的要求。 本项目燃煤锅炉烟气采用布袋除尘器（除尘效率≥99%），氧化镁脱硫（脱硫效率80%），SNCR脱硝（脱硝效率30%）的污染防治工艺，经净化处理后的烟气经45m高的烟囱排放，烟气中颗粒物、SO2和NOx的排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）锅炉限值。 （1）除尘 本项目除尘采用布袋除尘器，每台锅炉配一台除尘器。布袋式除尘器原理是含尘气体在负压气流的作用下，从分离器的入口进入除尘体，含尘气体进入布袋除尘器时，颗粒大、比严重的粉尘，在重力效果下沉降下来，质轻体小的粉尘，它们在遭到作热活动(即布朗活动)的气体分子的碰撞之后，便改动本来的活动偏向，这就添加了粉尘与纤维的接触时机，使粉尘可以被捕获，被净化了的干净气体从滤袋内部进入净气室排出。其除尘效率高，一般效率都大于99%。 （2）脱硫 本项目脱硫采用氧化镁法。 氧化镁脱硫技术是一种成熟度仅次于钙法的脱硫工艺，氧化镁脱硫工艺在世界各地都有非常多的应用业绩，其中在日本已经应用了100多个项目，台湾的电站95%是用氧化镁法，另外在美国、德国等地都已经应用，并且目前在我国部分地区已经有了应用的业绩。 脱硫原理：氧化镁湿法脱硫工艺（简称：镁法脱硫）与石灰-石膏法脱硫工艺类似，它是以氧化镁（MgO）为原料，经熟化生成氢氧化镁（Mg(OH)2）作为脱硫剂的一种先进、高效、经济的脱硫系统。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的氢氧化镁进行化学反应从而被脱除，最终反应产物为亚硫酸镁和硫酸镁混合物。如采用强制氧化工艺，最终反应产物为硫酸镁溶液，经脱水干燥后形成硫酸镁晶体。 吸收过程： 吸收过程发生的主要反应如下： Mg(OH)2 + SO2 → MgSO3 + H2O MgSO3 + SO2 + H2O → Mg(HSO3)2 Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 → 2MgSO3 + 2H2O 吸收了硫分的吸收液落入吸收塔底，吸收塔底部主要为氧化、循环过程。 氧化过程： 由曝气鼓风机向塔底浆液内强制提供大量压缩空气，使得造成化学需氧量的MgSO3氧化成MgSO4。这个阶段化学反应如下： MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4 Mg(HSO3)2 + 1/2O2 → MgSO4 + H2SO3 H2SO3 + Mg(OH)2 → MgSO3 + 2H2O MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4 循环过程： 是将落入塔底的吸收液经浆液循环泵重新输送至吸收塔上部吸收区。塔底吸收液pH由自动喷注的20 %氢氧化镁浆液调整，而且与酸碱计连锁控制。当塔底浆液pH低于设定值时，氢氧化镁浆液通过输送泵自动补充到吸收塔底，在塔底搅拌器的作用下使浆液混合均匀，至pH达到设定值时停止补充氢氧化镁浆液。20%氢氧化镁溶液由氧化镁粉加热水熟化产生，或直接使用氢氧化镁，因为氧化镁粉不纯，而且氢氧化镁溶解度很低，就使得熟化后的浆液非常易于沉积，因此搅拌机与氢氧化镁溶液输送泵必须连续运转，避免管线与吸收塔底部产生沉淀。 系统组成：脱硫系统主要由烟气系统、吸收塔系统、氢氧化镁浆液制备系统、浓缩塔系统、副产品处理系统、废水处理系统、公用系统（工艺水、压缩空气、事故浆液罐系统等）、电气控制系统等几部分组成。 工艺流程：来自于锅炉或窑炉的烟气经过除尘后在引风机作用下进入浓缩塔、吸收塔，吸收塔为逆流喷淋空塔结构，集吸收、氧化功能于一体，上部为吸收区，下部为氧化区，经过除尘后的烟气与吸收塔内的循环浆液逆向接触。系统一般装3-4台浆液循环泵，每台循环泵对应一层雾化喷淋层。当只有一台机组运行时或负荷较小时，可以停运1-2层喷淋层，此时系统仍保持较高的液气比，从而可达到所需的脱硫效果。吸收区上部装二级除雾器，除雾器出口烟气中的游离水份不超过75mg/Nm3。吸收SO2后的浆液进入循环氧化区，在循环氧化区中，亚硫酸镁被鼓入的空气氧化成硫酸镁晶体。同时，由吸收剂制备系统向吸收氧化系统供给新鲜的氢氧化镁浆液，用于补充被消耗掉的氢氧化镁，使吸收浆液保持一定的pH值。反应生成物浆液达到一定密度时先排至吸收塔前的浓缩塔，经浓缩后进入脱硫副产品系统，经过脱水形成硫酸镁晶体。 氧化镁法的优缺点： - 原料来源充足 在我国氧化镁的储量十分可观，目前已探明的氧化镁储藏量约为160亿吨,占全世界的80%左右。其资源主要分布在辽宁、山东、四川、河北等省，其中辽宁占总量的84.7%，其次是山东莱州，占总量的10%，其它主要是在河北邢台大河，四川干洛岩岱、汉源，甘肃肃北、别盖等地。因此氧化镁完全能够作为脱硫剂应用于电厂的脱硫系统中去。 - 脱硫效率高 在化学反应活性方面氧化镁要远远大于钙基脱硫剂，并且由于氧化镁的分子量较碳酸钙和氧化钙都比较小。因此其它条件相同的情况下氧化镁的脱硫效率要高于钙法的脱硫效率。 - 投资费用少 由于氧化镁作为脱硫本身有其独特的优越性，因此在吸收塔的结构设计、循环浆液量的大小、系统的整体规模、设备的功率都可以相应较小，这样一来，整个脱硫系统的投资费用可以降低20%以上。 - 运行费用低 决定脱硫系统运行费用的主要因素是脱硫剂的消耗费用和水电汽的消耗费用。氧化镁的价格比氧化钙的价格高一些，但是脱除同样的SO2氧化镁的用量是碳酸钙的40%；水电汽等动力消耗方面，液气比是一个十分重要的因素，它直接关系到整个系统的脱硫效率以及系统的运行费用。对石灰石石膏系统而言，液气比一般都在15L/m3以上，而氧化镁在7 L/m3以下，这样氧化镁法脱硫工艺就能节省很大一部分费用。同时氧化镁法副产物的出售又能抵消很大一部分费用。 - 运行可靠 镁法脱硫相对于钙法的最大优势是系统不会发生设备结垢堵塞问题，能保证整个脱硫系统能够安全有效的运行，同时镁法PH值控制在6.0-6.5之间，在这种条件下设备腐蚀问题也得到了一定程度的解决。总的来说，镁法脱硫在实际工程中的安全性能拥有非常有力的保证。氧化镁法脱硫工艺流程图见下图。 图5 氧化镁法脱硫工艺流程图 （3）脱硝 选择性非催化还原法是一种选择性降低NOx排放量的方法（因喷入的尿素溶液只与烟气中的NOx发生反应，而不与烟气中的其他成分反应），当不采用催化剂时，NH3还原NOx的反应只能在950~1050℃这一狭窄的温度范围内进行。因此这种方法又称为选择性非催化脱硝法（SNCR）。尿素溶液的喷入地点一般在炉膛上部烟气温度在950~1050℃范围内的区域。当尿素溶液和烟气中NOx接触时，会发生下面的还原反应： 4NH3+4NO+O2→6H2O+4N2 4NH3+2NO2+O2→6H2O+3N2 4NH3+6NO→6H2O+5N2 8NH3+6NO2→12H2O+7N2 采用该方法要解决好两个问题：一是尿素溶液的喷射点选择，要保证在锅炉负荷变动的情况下，喷入的尿素溶液均能在950~1050℃范围内与烟气反应。因此，一般在炉墙上开设多层尿素溶液喷射口。二是喷尿素溶液量的选择要适当，少则无法达到预期的脱除NOx的效果，但量过大，将在尾部受热产生硫酸铵，从而堵塞并腐蚀空气预热器，因此要求尾部烟气中允许的氨的泄漏量应小于5ppm，在这一条件限制下，非催化烟气喷尿素溶液脱硝法的NOx降低率为30%～70%。 SNCR脱硝工艺是在合适的温度条件下，还原剂与烟气中的氮氧化物反应生成氮气和水。SNCR工艺以炉膛为反应器进行烟气脱硝。 在没有催化剂条件下，发生还原反应需要具备一定的环境条件，即温度在850℃~1100℃之间、反应剂在烟气中均匀分布并与氮氧化物充分接触并有足够的反应时间。 本项目使用尿素作为脱硝还原剂。 SNCR作为一种廉价的NOX控制技术，其性价比非常好，但其应用最大缺点在于效率较低、氨泄漏较高，归结其原因有两个方面： SNCR化学反应限制在有限的温度窗口内难以充分反应。 炉内烟气流动混合的复杂性，使得喷入的还原剂难以充分有效地利用。 非催化烟气喷氨脱硝法投资少，运行费用也低，但反应温度范围狭窄，目前在欧洲和美国的300MW燃煤电站锅炉上已有采用该法运行经验，但市场占有率非常低。 SNCR脱硝工艺流程见图6。 图6脱硝工艺流程图 尿素储存、尿素溶解系统 本工程脱硝还原剂采用尿素，消耗量约90t/a。 袋装尿素颗粒储存于脱硫除尘区的尿素储备间，由自动破袋机和斗式提升机输送到溶解罐里，用去离子水将干尿素溶解成50%质量浓度的尿素溶液，通过尿素溶液给料泵输送到尿素溶液储罐。尿素溶液经由高流量循环泵、计量与分配装置、雾化喷嘴等进入绝热分解器内分解，生成NH3、H2O和CO2，分解产物与稀释空气混合均匀并喷入脱硝系统。为控制氨逃逸，本工程SNCR脱硝系统配套建设氨逃逸在线监测系统。 （2）无组织扬尘防治措施 ①为防止卸煤过程中煤尘污染，储煤场卸煤过程应采取湿式作业，储煤场建设为全封闭形式，地面防渗。建设全封闭灰渣库地面防渗，控制灰渣储存过程中产生的粉尘污染。 ②运输扬尘防治措施 为防止煤和灰渣运输过程中对沿途环境的影响，运输车应加盖蓬布，灰渣运输车辆首选密闭自卸车，或者加盖蓬布，运输车辆应选择远离人群的道路，以减少运输过程对沿途产生的污染影响及扰民现象。严格控制运输时间，禁止在夜间22:00时-次日6:00时运输。昼间运输车辆通过居民区时，限制车速低于20km/h，并禁止鸣笛。 （3）烟气监测 本项目锅炉房要求安装烟气自动监控系统，与省、市环保部门联网。 （4）氨逃逸防治措施 选择性非催化还原技术(SNCR)是用NH3、尿素等还原剂喷入炉内与NOx进行选择性反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850~1100℃的区域，该还原剂（尿素）迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2，该方法是以炉膛为反应器。 2NO+CO（NH2）2+O2→2N2+CO2+2H2O 具有良好响应特性的对负荷变化敏感能跟随的自控系统。 从SNCR系统逃逸的氨可能来自两种情况，一是由于喷入点烟气温度低影响了氨与NOx的反应；另一种可能是喷入的还原剂过量或还原剂分布不均匀。还原剂喷入系统必须能将还原剂喷入到炉内最有效的部位，因为NOx的分布在炉膛对流断面上是经常变化的，如果喷入控制点太少或喷到炉内某个断面上的氨不均匀，则会出现分布较高的氨逃逸量。在较大的燃煤锅炉中，还原剂的均匀分布则更困难，因为较长的喷入距离需要覆盖相当大的炉内截面。为保证脱硝反应能充分地进行，以最少的喷入NH3量达到最好的还原效果，必须设法使喷入的NH3与烟气良好地混合。若喷入的NH3不充分反应，则逃逸的NH3与SNCR工艺一样不仅会使烟气中的飞灰容易沉积在锅炉尾部的受热面上，而且烟气中NH3遇到SO3会产生NH4HSO4易造成空气预热器堵塞，并有腐蚀的危险。但是，由于SNCR工艺中没有催化剂，不会使烟气中SO3浓度增加2～6倍。在相同的逃逸氨浓度时，形成（NH4）2SO4和NH4HSO4的可能性较SCR低2～6倍。 反应温度过低时，氨的逃逸增加，会使NOx还原率降低。 为了取得高的NOx还原效率并将氨逃逸降到最低，应该满足下述条件： 具有强的穿透能力和合理液滴尺寸的还原反应剂充分分布，与烟气中的NOx混合良好。 在反应区内可维持适当温度范围的右方原则（the Right-side Principle）。 在反应区内可获得足够的停留时间。 本工程SNCR系统采用尿素脱硝，与NOx反应过程中将产生无组织排放的NH3，产生逃逸现象。由于SCNR为炉内喷淋，因此产生的大部分NH3在炉膛内被焚烧氧化生成N2和H2O，剩余极少的NH3形成逃逸。经查阅资料，氨逃逸量低于3ppm，因此本工程产生的氨逃逸不会对区域环境产生影响。 二、水污染防治措施 （1）废水治理措施 （1）废水治理措施 本项目排放污水包括锅炉排污水、反冲洗系统酸碱废水、脱硫废水，反冲洗系统的酸碱废水经中和后与锅炉排污水、脱硫废水一起回用于冲渣系统和灰渣加湿用水。 员工生活污水排入市政排水管网，送东荣小区污水处理厂处理。 （2）地下水污染防治措施 本项目所有输水、排水管道采取防渗措施，杜绝跑冒滴漏现象发生，储煤场地面、灰渣库地面防渗处理，防止对地下水造成影响。 三、固体废物处置措施 （1）灰渣 本项目采取灰渣分除的方式。锅炉房固体废弃物主要为灰渣12750t/a。暂存在渣仓与灰渣库，定期由汽车外运综合利用。 （2）生活垃圾 员工生活垃圾产生量约1.8t/a，交由环卫部门统一处理。 （3）脱硫副产物 脱硫副产物（主要成分为MgSO4 7H2O），产生量为1200t，暂存脱硫废物储存池，外卖处理。 （4）树脂 软化水系统树脂更换频次为1年1次，每次更换量为20kg，由厂家回收再生。 四、噪声污染防治措施 本工程的噪声设备主要是引风机、鼓风机、泵类等设备，企业采取的噪声防治对策主要为声源上和传播途径上降低噪声。 （1）声源降噪 ①企业选用低噪声、低振动、高质量的引风机、鼓风机、水泵、电机等低噪声设备。 ②噪声设备均安装在室内，基础采取隔振措施，鼓风机、引风机、泵类安装在牢固的基座上，基座下设隔振垫，可降低噪声1～3dB(A)。 ③引风机和鼓风机在日常管理中要搞好动平衡，风机的进出口加装消声器。吸声材料便于更换。 ④管道与风机口采用软连接，可降低噪声14～15dB(A)。 （2）传播途径降噪 ①在锅炉间、泵房内设置隔声控制室，控制室内噪声在65dB(A)以下。 ②锅炉房、引风机室设隔声门和隔声窗，使墙体和门窗的隔声效果保持一致。室内墙采用吸声材料，减弱室内噪声向外传播。 （3）换热站 换热站主要采取隔声、减震措施，室内墙采用吸声材料。 五、环保投资 环保投资见表14。本项目总投资3500万元，环保投资136万，环保投资占总投资的3.9%。 表14环保投资估算表 项目; 拟采取的防治措施; 费用估算(万元). 施工期管理; 施工期加强管理与文明施工; 5. 锅炉烟气治理设备; 布袋除尘器; 20. 氧化镁脱硫塔; 60. SNCR脱硝装置; 15. 设置烟气在线监测系统; 5. 固废; 全封闭灰渣库、煤场; 20. 废水; 酸碱中和池1座; 1. 地下水; 煤场、灰渣库、厂房等防渗措施; 5. 噪声; 减振、隔声; 5. 总计; 136.

#### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | 颗粒物 | 4200 | 593 | 42 | 5.93 |
|  |  | SO2 | 444.3 | 122.4 | 88.86 | 12.24 |
|  |  | NOx | 272.1 | 37.49 | 190.5 | 26.24 |
|  | 煤场 | 粉尘无组织排放 | 〈1.0 | —— | 〈1.0 | —— |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 300mg/l | 0.086 | 300mg/l | 0.086 |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l | 0.0086 | 30mg/l | 0.0086 |
|  | 生产废水 | SS | 100mg/l | —— | 综合利用不外排 |  |
| 固体废物 | 锅炉房 | 灰渣 | 3825t/a |  | 外售综合利用 |  |
|  |  | 脱硫副产物 | 400t/a |  | 外售综合利用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 1.8t/a |  | 交由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 设备 | 噪声 | 50～75dB（A） |  | 昼间＜60 dB（A） 夜间＜50 dB（A） |  |
| 主要生态影响 生态影响主要表现在施工期土建工程对地表的破坏，随着施工期结束，地表硬化与绿化恢复后影响消失。要求施工开挖土壤分层堆放、回填，合理利用土壤资源，保留开挖过程中地表30厘米的熟土，施工结束后表层熟土用于绿化。 |  |  |  |  |  |  |

#### 环境影响分析

施工期环境影响分析 1.施工占地影响分析 拟建项目管道采用沟埋敷设，管线均沿人行道开挖敷设，破坏植被主要为道路沿线绿化带；管沟两侧2.0m～3.0m范围内，各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，会形成临时占地；管沟两侧3.0m范围外车辆和人员活动较少，拟建项目管线所经过的土地类型主要为道路，所占地全部为临时占地，占地类型主要为道路及道路沿线的少量绿化带。 2.施工期水土流失影响分析 造成水土流失的原因主要有自然因素和人为因素，自然因素主要有降雨及林木植被差，人为因素主要是人类不合理的建设活动，如不合理的道路开挖与管道铺设等。 拟建项目评价范围内属于产业集聚区，管道主要沿建成道路铺设，拟建项目管径较小，所以开挖强度不大，所以水土流失强度较小；拟建项目穿越交通干线采用破路开挖方式，穿管道沿人行道铺设，路面主要为砖体路面，开挖完砖体回用，拟建项目产生土方大部分回填，少量建筑垃圾由环卫部门处置。 施工期防治措施：施工中应尽可能缩小工作面宽度，将对土体结构的影响降低到最小程度，并合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段；临时占地、开挖裸露面要有防止措施，尽量缩短暴漏时间，挖掘管沟时，将挖出的土分表层土和底层土分别在管沟两侧堆放；当土方回填时，各复其位，工程完成后应及时恢复原貌，特别是原为植被覆盖地段，应采取各种措施，尽快恢复原貌，拟建项目主要破坏植被为部分沿线绿化带，建议施工结束后，对于道路沿线破坏绿化带进行植被恢复，施工管线两侧5m内种植浅根系草本植物绿化带，同时维护现有受到影响的绿化带，同时要注意土壤表层的保护；穿越道路采用集中施工方式，只要搞好施工管理，妥善解决产生土方问题，就不会对生态有大的影响，施工期短，施工结束影响就消失。建设方应统筹安排土方调配，合理计划运输方案，建筑垃圾由环卫部门统一运至指定地点，综上所述，拟建项目施工期没有大量的裸露土壤开挖面，开挖的土石方在及时回填，弃土及时进行合理处置的情况下，不会造成水土流失，并且产生的固体废物均能得到妥善处理，施工期环境影响较小。 3.施工扬尘影响分析 （1）大气污染源 施工期间的空气污染源主要有： ①以燃油为动力的施工机械和运输车辆，在施工场地附近将排放一定量的废气； ②由于管道的施工，导致沿线行驶的车辆速度缓慢而使尾气污染物排放量增多； ③施工开挖、装卸过程中产生的粉尘，以及施工运输车辆运输过程引起的二次扬尘； ④施工土方及建渣在其堆放和清运过程中产生扬尘。 （2）施工大气环境影响分析 拟建项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； Ⅲ——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表15为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表15 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P(kg/m2) 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于管道施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/t·a； Ⅲ50——距地面50m处风速，m/s； Ⅲ0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 Ⅲ0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表15。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 表16不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 4.施工噪声影响分析 （1）施工噪声源 管道施工中，常使用的施工机械有挖掘机、装载机、移动式吊车、切割机、电夯和运输车辆，在正常情况下，这些设备产生的声压级在80～85dB(A)之间，且施工期间这些源都处于露天状态。各种施工机械所产生的噪声值列于表17。 表17 施工机械噪声值表 单位：dB(A) 序号; 施工机械; 测点距施工机械距离（m）; 噪声值. 1; 轮胎式液压挖掘机; 2; 84. 2; 轮式装载机; 2; 81. 3; 转动式吊车; 2; 72. 4; 切割机; 1; 85. 5; 电夯; 1; 80. 6; 卡车; 3; 81. （2）施工噪声影响预测 本工程施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间距离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP=LPO−20logrro —△L 式中：Lp——距声源r m处的施工噪声预测值，dB(A)； LPO——距声源rom处的参考声级，dB(A)； △L——附加声级衰减，dB(A)。 按上述预测模式，以不利状态85dB(A)施工噪声计算，施工期间噪声影响范围见表18。 表18 施工噪声影响范围表 单位：dB(A) 预测点; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 35m; 40m; 56m; 100m; 120m. 预测值; 71.0; 65.0; 61.5; 59.0; 57.0; 55.5; 54.1; 53.0; 50.0; 45.0; 43.5. 鉴于管线施工基本上在城市交通干线两侧，故噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类，即昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)。 由表18可见，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）评价，昼间距源5m可以达标，夜间距源30m以外可以达标。 按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准评价，在距源20m以外即低于昼间60dB(A)标准限值，距源56m以外可低于夜间50dB(A)标准限值。 按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准评价，在距源30m以外即低于昼间55dB(A)标准限值，距源100m以外可低于夜间45dB(A)标准限值。 管网工程集中在城区道路附近（慢车道或人行道下面），根据以上预测结果结合管道沿线敏感点分布情况，如进行夜间施工，则施工沿线各敏感点的居民及工作人员均会受到施工噪声影响。 夜间施工噪声的影响较为明显。根据《建筑施工噪声管理办法》，夜间应禁止施工。如确因工程需要必须施工时，应报有关行政主管部门同意。 5.施工废水影响分析 拟建项目施工期废水主要来源为施工人员的生活污水，拟建项目共设100名施工人员，均为附近村民，不在施工场地食宿，不设施工营地，就餐利用附近企业的职工餐厅，施工人员在所租用房屋处产生的生活污水较为分散，因此本工程施工期施工场地范围内无生活污水产生。 6.施工期固废分析 施工人员均不在项目施工场地食宿，施工期项目范围内生活垃圾较为分散，施工期挖掘土方大部分回填，固废主要为开挖道路产生的少量建筑垃圾。拟建项目施工期产生的建筑垃圾由环卫部门及时清运集中处理。 7.对社会环境的影响分析 施工期间道路沿线的施工会产生大量的弃土弃渣，这些废渣堆放在道路上，会对当地商业经营活动产生一定的影响。在施工过程中部分地段会暂时停水，这必定给当地人们生产、生活及工作带来一定的影响，评价要求施工期供水中断尽量避免用水高峰时段。 （1）对城市交通的影响 管线施工沿道路进行，工程建设时将使车辆受阻，使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外沿路的弃土使道路在雨天时泥泞不堪，也严重影响交通。同时运输量的增加也使得道路负荷增加，影响交通畅通。 （2）对城市景观的影响 工程施工期间，城市道路路面开挖，破坏道路两边的绿化带，施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放，雨天施工弃土弃渣、建筑材料经过供水冲刷以及车辆的碾压，使道路变得泥泞不堪，这些都会影响城市景观和整洁。为减小对城市交通和景观的影响，评价要求，施工前建设单位应及时与建设、交通管理部门联系，取得支持与配合；管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大、施工时间过长而影响交通；对于交通繁忙的道路设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，尽可能在短时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全；施工期间应严格执行有关部门对建筑施工时间的规定；在坑道周围设置防护栏，夜间采用灯光警示防止给车辆行人造成危险；施工结束后做好道路两侧绿化带的植被恢复，维护现有绿化带，并在完全破地段管线两侧5m以内改种浅根草本植物，同时注意土壤表层的保护。 - 对生态影响分析 本项目生态影响主要为管网的施工过程，因施工位置位于建成区道路一侧，影响主要表现为对表层土壤的破坏与水土流失，开挖过程中取土分层堆放，回填后基本可恢复，施工过程中文明施工加强管理，减少水土流失。 综上所述，本项目对生态环境影响很小。 运营期环境影响分析： - 大气环境影响分析 （1）预测因子及源强 项目排放的大气污染物主要为锅炉烟气中的SO2、NO2、颗粒物，各废气预测源强见表19。 表19锅炉房废气预测源强一览表 污染源; 污染物; 排放源参数（排气筒）; 排放量. 废气量（Nm3/s）; 温度(℃); 直径（m）; 高度（m）; （g/s）. 锅炉; PM10; 12.5; 60; 2; 45; 0.659. SO2; 1.365. NO2; 2.65*0.9=2.39. （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式，正常工况下预测结果见下图。 图7锅炉废气各污染物下风向轴线浓度预测结果 锅炉排放的颗粒物、SO2和NO2轴线最大落地浓度分别为0.005183mg/m3、0.01074mg/m3和0.0188mg/m3，占标率分别为1.15%、2.15%和9.4%，可保证周边环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）大气环境防护距离 本项目煤场无组织排放废气主要是在装卸过程中的颗粒物。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目大气环境防护距离计算结果为无超标点。计算结果见图8。因此本项目无需设置大气环境防护距离。 图8 大气环境防护距离计算结果 因此，本项目建设可被现有环境所接受。从环境空气角度分析，本项目的建设是可行的。 2、水环境影响分析 （1）地表水 本项目排放污水包括锅炉排污水、化学水处理系统废水。锅炉排污水回用于冲渣系统，酸碱废水经中和处理后回用于冲渣补充水和灰渣加湿用水。 本项目无生产废水排放，员工生活污水排入市政排水管网，经污水处理厂处理达标（《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准）后排入扁石河。 （2）地下水 本项目所有输水、排水管道采取防渗措施，杜绝跑冒滴漏现象发生，储煤场地面防渗处理，防止对地下水造成影响。 3、声环境影响分析 由于噪声设备均选择低噪声设备，并设置在室内，与周边建筑物均有一定的距离。因此，本项目设备噪声经建筑隔声和距离衰减后，到达厂界处的噪声昼间可降至60dB(A)以下，夜间可降至50dB(A)以下，可以满足声环境功能区要求，其噪声影响可以被接受。 从声环境的角度，本项目的建设是可行的。 4、固体废物影响分析 本工程灰渣，由汽车外运进行综合利用。燃煤和灰渣运输车辆采用密闭自卸车，在市内行驶时应尽量绕开居民密集区、机关、科教单位及繁华商业区等敏感目标，避开上、下班等交通高峰时间等措施，对沿途环境的影响很小。 5、竣工验收一览表 本项目竣工验收一栏表见表20。 表20 竣工验收一览表 序号; 种类; 污染防治措施; 主要污染物; 控制地点; 验收内容及标准. 1; 废气; 布袋除尘器，氧化镁脱硫塔，SNCR脱氮系统，45米烟囱1座; 颗粒物、SO2和NOX; 烟囱出口; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1新建锅炉标准限值. 2; 噪声; 合理布局； 加强管理; 噪声; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 3; 固体 废物; 收集、贮存、外运; 生活垃圾 锅炉灰渣 # 脱硫副产物; —; 生活垃圾交由环卫部门，锅炉灰渣综合利用处理率为100%，灰渣暂存灰渣仓与灰渣库中，脱硫副产物暂存储存池。. 4; 废水; 生活污水经化粪池排入市政管网，锅炉排水、脱硫废水等排入灰渣系统利用不外排。; COD、氨氮; 生活污水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 锅炉排水、脱硫废水等排入灰渣系统利用不外排。. 5; 煤、灰渣储存; 灰渣设置灰渣仓，煤场、灰渣场全封闭并防渗; 颗粒物; --; 灰渣设置灰渣仓，煤场、灰渣场全封闭《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）.

#### 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | 颗粒物 SO2 NOx | 布袋除尘器，氧化镁脱硫塔，SNCR脱氮系统。 烟囱高度45m | 达标排放 |
|  | 煤场、渣场、除渣、煤破碎 | 粉尘 | 产尘工艺环节及库房全封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD NH3-N | 排入市政排水管网 | 不外排 |
|  | 生产废水 | —— | 全部回用 |  |
| 固 体 废 物 | 锅炉房 | 灰、渣、脱硫副产物 | 外卖综合利用 | 处置率100% |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 鼓风机 引风机 | 噪声 | 减振、隔声 | 厂界 昼间＜60 dB（A）夜间＜50 dB（A） |
| 主要生态保护措施 生态影响主要表现在施工期土建工程对地表的破坏，随着施工期结束，地表硬化与绿化恢复后影响消失。要求施工开挖土壤分层堆放、回填，合理利用土壤资源，保留开挖过程中地表30厘米的熟土，施工结束后表层熟土用于绿化。 |  |  |  |  |

#### 评价结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 本项目为集中供热工程技术改造项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016修正）》中鼓励类中二十二项“城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家产业政策要求。 1.2 环境现状分析结论 项目所在区域的空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；扁石河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境较好；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 1.3 污染防治措施有效性及达标排放分析 本项目锅炉烟气经布袋除尘器+脱硫+脱硝处理后，颗粒物、SO2及NOx排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉限值。 本项目锅炉用水综合利用，生活污水排入市政管网经四方台污水处理厂处理达标后（《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准）排入扁石河。 灰渣在正常状态下，定期汽车外运外卖综合利用，厂内设置全封闭渣库用于暂时无法外运的灰渣临时贮存，生活垃圾交由环卫部门统一处理。煤场、渣场全封闭，减少扬尘污染。 选用低噪声设备，设置隔声门窗，设备安装采取减振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准要求。 1.4 环境影响分析结论 锅炉排放的颗粒物、SO2和NO2轴线最大落地浓度分别为0.005183mg/m3、0.01074mg/m3和0.0188mg/m3，占标率分别为1.15%、2.15%和9.4%。可保证周边环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 因此，本项目建设可被现有环境所接受。从环境空气角度分析，本项目的建设是可行的。 本项目生产排放污水包括锅炉排污水、化学水处理系统、脱硫废水，回用于冲渣补充水和灰渣加湿用水。生活污水经化粪池后排入市政管网，最后经四方台污水处理厂处理达标后排入扁石河。 由于噪声设备均选择低噪声设备，并设置在室内，与周边建筑物均有一定的距离。因此，本项目设备噪声经建筑隔声和距离衰减后，到达厂界处的噪声昼间可降至60dB(A)以下，夜间可降至50dB(A)以下，可以满足声环境功能区要求，其噪声影响可以被接受。 本工程灰渣由汽车外运进行综合利用。燃煤和灰渣运输车辆采用密闭自卸车，在市内行驶时应尽量绕开居民密集区、机关、科教单位及繁华商业区等敏感目标，避开上、下班等交通高峰时间等措施，对沿途环境的影响很小。 1.5选址合理性分析结论 本项目选址位于四方台区南侧，厂区内基础设施配套完备。所产生的污染物均能妥善处理达标排放，其影响能被周围环境所接受。本项目为于四方台区集中供热热源，本项目的建成对区域环境的改善起到很大的作用。因此，本项目的建设是合理可行的。 2、评价总结论 综上所述，该项目建设项目符合国家相政策，项目产生的污染物在落实本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物将得到有效处理，达标排放，对外环境的影响是可以接受的，符合环境功能区要求。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。