建设项目环境影响报告表

项目名称：宝清县仁之爱血液透析中心

建设单位：宝清县仁之爱血液透析中心有限公司

编制日期:2021年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

目 录

建设项目基本情况	2

建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

环境质量状况	12

评价适用标准	16

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	32

环境影响分析	34

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	66

结论与建议	69

附图	72

附图1 地理位置图	72

附图2总平面布置示意图	73

附图3 项目周边情况	75

附表

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表	76

附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表	77

附表3 项目环境风险环境影响评价自查表	79

附表4 建设项目环评基础信息表	80

附件

附件1 营业执照	81

附件2 房屋租赁合同	82

附件3 检测报告	85

附件4 环评单位营业执照及社会保险通知单	92

附件5 公众参与说明	94

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 宝清县仁之爱血液透析中心 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宝清县仁之爱血液透析中心有限公司 |
| 法人代表 | 宋君龙 | 联系人 | 何宝库 |
| 通讯地址 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106号 |
| 联系电话 | 13555456829 | 传真 | / | 邮政编码 | 155600 |
| 建设地点 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106、206、207号 |
| 立项 审批部门 | / | 审批文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 专科医院 Q8415 |
| 占地面积 （平方米） | 1293.19 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 28 | 环保投资占 总投资比例 | 14% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 | 2021年3月 |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 根据调研，双鸭山市宝清县常住人口约42万，目前只有宝清县人民医院设置血液透析室，透析机大约20余台，不能满足当地人民群众的就医需求，而且病人数量在不断增加，给广大人民群众就医造成极大困难，为了解决上述问题，新建血液透析中心显得尤为迫切，因此，宝清县仁之爱血液透析中心有限公司决定建设宝清县仁之爱血液透析中心项目。 宝清县仁之爱血液透析中心是一所专科医院，拟建于黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106、206、207号，是开展各项疾病的治疗和宣传，提供一流的医疗服务的专科医院，医院主要为病人提供透析治疗，不设其他科室。宝清县仁之爱血液透析中心的设立，一方面可满足部分患病群众的需求，另一方面对其他综合医疗机构也可以起到一个很好的互补作用，对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有良好的推动作用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十九、卫生84、108专科疾病防治院（所、站）8423、“其他（住院床位20张以下的除外）”，宝清县仁之爱血液透析中心项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受建设单位委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。经过现场踏勘，并根据相关环境影响评价技术导则要求和工程有关资料，就项目建设可能对环境的影响范围和程度进行全面、客观地分析、预测和评价，提出相应预防、减轻不良环境影响的对策和措施，并编制完成《宝清县仁之爱血液透析中心项目环境影响报告表》，报相关环境保护行政主管部门审批。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展地下水评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中 社会事业与服务业 中 其他，为IV类项目，不需要开展土壤评价。 二、项目地理位置及占地 本项目为新建项目，建设地点位于龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106、206、207号，所在楼体共7层，本项目位于1～2层，3～7层为居民，约75户，150人；项目西侧为教育住宅，北侧为锦绣新城C区，南侧隔中央大街为皇家花园A区，东侧隔永发路为明珠小区。本项目仅为患者进行透析服务，无检验、化验等其他内容，医院不设其他科室及传染病病房。项目总投资200万元，占地面积1293.19m2，共两层。项目地理位置详见附图1，项目所在地周边情况详见附图3。 三、工程概况 1.建设规模 本项目设置透析治疗床位20张，医护12人，最大日接诊量约60人次，医院内配套设置污水处理站、医疗废物暂存间等。医院若有含有辐射污染源设备，应另行办理环保手续，不在本次评价范围内。 2.项目组成 本项目组成主要包括主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程。 建设项目组成见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 工程类型 建设名称 工程内容 备注 主体工程 综合楼 利用锦绣新城C1栋106、206、207号改造，建筑面积1293.19m2，可提供20张床位，所在楼体共7层，本项目位于1～2层，3～7层为居民。本项目仅为患者提供透析服务，项目涉及的相关检验、检查均委托第三方机构进行。 106室：面积89.11m2，水处理、水箱、污水处理等； 206室：面积1114.05m2，接诊区、透析区、治疗室（仅进行临时导管置入术）、库房、办公区等； 207室：面积90.03m2，更衣室等。 在现有建筑基础上进行改造 公用工程 供暖 宝清县瑞亨通热力有限公司。 依托 供电 宝清县国家电网。项目不设置备用柴油发电机。 依托 供水 宝清县自来水公司。 依托 排水 经场区自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后经市政污水管网排入宝清县污水处理厂。 新建 储运工程 污水处理站 项目污水处理采用混凝沉淀+消毒工艺，混凝剂为PAC，最大暂存量为10kg，消毒剂为二氧化氯消毒剂（AB剂），最大暂存量为10kg，均暂存于污水处理站内专用化学品存储柜。 新建 环保工程 污水处理站 位于一楼楼梯下方，建筑面积11.4m2，采用一体式“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”设备处理，设计处理能力10m3/d。项目最高排水量9.192m3/d，其余为预留量，设置3m3事故池。 医疗废水经“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，经独立管道进入市政管网，再排入宝清县污水处理厂。 废气 治理 对污水处理站产生的恶臭气体，采取封闭收集，经活性炭吸附后，引至所在楼体楼顶排放（30m高的排气筒）。 噪声 治理 选用低噪声设备，采取有效的减震、隔声和消声等措施。 固体废物防治措施 设9.61m2医疗废物暂存间1处，位于二层保洁室东侧，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的相关要求，基础做防渗，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 生活垃圾集中收集，活性炭每季度更换一次，由厂家上门更换并回收废活性炭。 废紫外线灯管交有资质单位回收处置。 纯水制取过程中产生的废反渗透膜按照一般固体废物进行处置。 医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置；污水处理站产生的污泥、栅渣经漂白粉消毒后由有资质的单位上门清运并处置，不在场区暂存。 3.建设项目主要设备 本项目主要设备见表1-2，原辅材料及消耗量见表1-3。 表1-2 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 透析机 金宝AK96 台 18 2 血液透析滤过机 尼普洛 台 2 3 水处理设备 DKL-NH6 台 1 表1-3 原辅材料及消耗量一览表 序号 原辅材料名称 单位 数量 备注 1 透析器 支 15000 外购 2 血液透析管路 根 15000 外购 3 穿刺针 根 15000 外购 4 二氧化氯消毒（AB剂） kg 32 外购 5 混凝剂（PAC） kg 35 外购 四、公共工程 1.给水 本项目采用市政给水。 2.排水 本工程生活污水、医疗废水合流输送至污水处理站（处理工艺：混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）），经污水处理站处理符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，经宝清县污水处理厂处理后达标排放。 3.供热 本项目供热采用集中供热，采暖期由宝清县瑞亨通热力有限公司供给。 4.供电 本项目用电由宝清县国家电网统一提供。 5.消毒 消毒卫生标准规定各类治疗室、诊疗室、换药室消毒后应达到空气细菌总数≤500cfu/m3。本项目空气消毒方法是紫外线照射消毒法，选用产生较高浓度臭氧的紫外线灯，以利用紫外线作用灭菌。紫外线辐照能量低，穿透力弱，仅能杀灭直接照射到的微生物，因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线。紫外线消毒的适宜温度范围是20℃~40℃，温度过高过低均会影响消毒效果，可适当延长消毒时间，用于空气消毒时，消毒环境的相对湿度低于80%为好，否则应适当延长照射时间。紫外线灯管使用寿命较长，一般1~2年更换一次。 五、劳动定员及工作制 项目建成后医院员工12人；项目预计日接待患者60人。医院年工作312天。 六、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类鼓励类项目“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，本项目为基本医疗设施建设，属鼓励类项目，本项目建设符合国家产业政策要求。 七、选址合理性分析 参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）对选址的有关规定，本项目的选址可行性分析如下所示。通过下表分析，可知本项目选址合理。 表1-4 选址与规范符合性对比分析表 序号 GB51039-2014规定 本项目 符合性 1 应交通方便，宜面临两条城市道路 本项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106、206、207号，东临永发路，南侧为中央大街。 符合 2 宜便于利用城市基础设施 工程建设可以充分利用城市配套设施，依托城市供水、供电等公用工程设施。 符合 3 环境宜安静，应远离污染源 经过室内功能区的合理布局和设置相应的隔声措施后，可以保证医院内部环境安静，符合相应功能和标准要求。 符合 4 地形宜力求规整，适宜医院功能布局 所处位置地形平整，房屋内部布局可以满足本项目需求。 符合 5 应远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施 周边无相应设施。 符合 6 不应临近少年儿童活动密集场所 本项目相邻建筑设施无少年儿童活动密集场所，且本项目无传染病房。 符合 7 不应污染、影响城市的其他区域 由工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放。 符合 项目附近主要为居民生活区、商业区、文教区，医院与楼上居民不设置常开楼道，除消防火灾等意外条件下禁止通过；周边无易燃、易爆物品的生产和储存区，并远离高压线路及其设施；根据区域污染源调查，工程所在区域范围内没有大的工厂及其污染大的废气排放源，所在的大气环境质量较好，诊疗环境好；医院附近没有大的工厂及其较大的噪声污染源，适于患者休养和治疗，是建设高标准医院的理想区域。 综上可以看出，本项目选址符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）选址要求。 八、平面布置合理性分析 项目为租赁商品房，利用锦绣新城C1栋106、206、207号改造，建筑面积1293.19m2，所在楼体共7层，本项目位于1～2层，3～7层为居民，一楼设置污水处理站，二楼设接诊区、透析区、治疗室、库房、办公区、更衣室等，医疗废物暂存间位于二楼保洁室东侧，与治疗区分开，为单独房间，可有效降低对患者的影响，因此本项目从功能布局上是合理的。平面布置图见附图2。 九、“三线一单”符合性分析 为切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-5 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于锦绣新城C1栋106、206、207号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 资源利用上线 项目运营期消耗一定的电量、水资源，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上限要求。 环境质量底线 所在区域环境空气质量符合国家《环境空气质量标准》（GB3096-2012）及其修改单中二级标准；本项目产生的医疗废水经场区自建的污水处理站处理后经独立排水管道排入市政污水管网，进入宝清县污水处理厂，产生的废水不会对项目区周围环境造成影响；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目建设符合环境质量底线要求。 负面清单 本项目不属于《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》限制类产业，禁止类产业。 项目所在区域属于《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的一般管控区域，项目位置不在生态保护红线范围内，符合“三线一单”相关要求。 十、环保投资 本项目环境保护投资估算结果见表1-6。 表1-6 环保投资估算 序号 项目 防治措施 估算 （万元） 1 废气处理 污水处理站恶臭治理系统 封闭收集恶臭气体，经活性炭吸附后，通过专用管道引至屋顶，由30m高排气筒排放。 5 2 废水处理 污水处理站 采用为“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”处理，污水处理能力10m3/d，事故池3m3 12 3 降噪措施 噪声治理设施 选用低噪声设备，采取有效的减震、隔声和消声等措施。 1 4 固废处理 医疗废物 医疗废物分类收集后，暂存在医疗废物暂存间内，由具有处置资质的单位上门清运。医疗废物暂存间9.61m2 1.2 污泥、栅渣 经漂白粉消毒后，由有资质单位上门清运，不在医院暂存 0.6 生活垃圾 收集装置 0.2 5 地下水防护措施 防渗 重点防渗：医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的相关要求，基础做防渗，采用2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗：污水处理站内刷防腐蚀涂料，池底铺设防渗膜，渗透系数≤1.0×10-7cm/s； 简单防渗：院区地面，水泥硬化 5 6 运行维护费 3 合计 28 环保投资比按下式计算： 式中：HJ—环保费用投资比，100%； HT—环保投资，万元； JI—项目总投资，万元。 本工程总投资为200万元，环保投资估算为28万元，占总投资的14%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宝清县位于黑龙江省东北部，隶属黑龙江省双鸭山市，三江平原腹地，北大荒腹地，地处东经131°12′至133°30′，北纬45°45′至46°55′。北以七星河为界与双鸭山市、友谊、富锦县为邻；西以完达山脉那丹哈达岭为界，与桦南、勃利接壤；西南以兰棒山南坡为界同七台河市相接；东以七里沁河为界与饶河县相望，南与东南以完达山主脉分水岭为界同密山、虎林二县毗邻连。县域东西长160公里，南北宽135公里，全县土地总面积为10001.27平方公里。 2、地形地貌 宝清县有山地、丘陵、平原、沼泽、河川等5 种地形，山地41.6%，丘陵21.7%，平原15.2%，沼泽河川地21.3%。山脉均属于完达山脉，走向为北西-南西走向。地势由西南向东北逐渐倾斜，一般海拔300～400米，地貌构成“四山一水四分田，半分芦苇半分草原”的格局。 3、气候特征 宝清县属寒温带大陆性季风气候，冬季长、寒冷而干燥，夏季短、温热而多雨。历年年平均气温为3.4℃，最冷月份（1月）平均气温为-18℃，最热月份（7月）平均气温有22℃。历年平均降水量在540毫米左右，集中在夏季。平均日照在2500小时左右。 4、水文 宝清县河流为乌苏里江水系，县内均属挠力河水系。全县有大小32条河流，一般从西南顺地势流向东北，其中以挠力河干流为主，流经境内165公里，其余均为其支流，主要有：七星河、宝石河、蛤蟆通河、七里沁河、索伦河、小索伦河、小挠力河、金沙河等。宝清县境内，在七台河市茄子河区宏伟镇前山村进入龙头桥水库库区，在南岸有在龙头乡与密山市交界处发源之珠山河汇入。再东去七公里，有宝密河与大主河汇入。龙头桥水库建成后，干流及上述三条支流全部注入水库。河道由此北折十公里，西岸有老秃顶子山东麓发源之城圻洋拉河汇入。再东去五公里，东侧有小柳毛河和柳毛河汇入。再东北25公里，至头道河子，东有大色金别拉河来汇。又北去10公里，到万金山西侧，有宝石河汇入。再北去12公里到金山畜牧场西北，河道歧为二，南为正河道，北为歧汜河汊，两河东西最远相去13公里，东北流约50公里，到板庙梁子，二流复合为一。东南正河道，自金山畜牧场东北14公里，南岸有小索伦河汇入。再东北10公里又有大索伦河汇入。再东25 公里，南岸有蛤蟆通河来汇。由此北去28公里，又有西来之水七星河南歧流汇入。再东去九公里，南侧有宝清河来汇，又东北折30公里出境。县域水资源极为丰富，河流泡沼遍布，地表水资源量7.38亿立方米，此外地下水含量更丰富，地下水资源量为66.42亿立方米。根据宝清县内挠力河沿线水文站相关资料，挠力河流经宝清境内水面宽50～70米，丰水期平均月径流量0.87~1.43亿m3，约占年径流量的60%以上；洪峰时间与降水过程相对应，枯水期平均月径流量0.001~0.22亿m3，地面水域规模为中河。 6、植被资源 宝清县林木资源充沛，是黑龙江省东部较大的次生林区和重要的天然林区。全县森林总面积435万亩，木材总蓄积量1600多万立方米。盛产松、柞、桦、椴、榆、水曲柳树等。在这苍茫的原始丛林中，生长和蕴藏着人参、五味子、刺五加等百余种野生植物，各种山野菜年产量达2000多吨，具有开发价值的植物药材蕴藏量近3.5万吨。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境等）： 1、环境空气 （1）区域环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况和调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目采用双鸭山市生态环境局发布的《2019年双鸭山市环境空气质量状况》中结论，项目所在区域为达标区。 根据双鸭山市环保局发布的《2019年双鸭山市环境空气质量状况》中公布的数据。基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO现状监测结果见表3-1。 表3-1 空气污染物统计一览表 （单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/% 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 50 70 71.43 达标 PM2.5 年平均质量浓度 | 29 35 82.86 达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 15 40 37.50 达标 CO 百分位数日 平均质量浓度 1400 4000 35.00 达标 O3 8h平均质量浓度 69 160 43.13 达标 监测结果表明，该地区空气污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ663-2013)，判定项目所在区域为达标区。 （2）环境空气质量现状补充监测 为说明项目建设区环境空气质量现状，本项目委托黑龙江隆嘉环境检测有限公司对项目周边敏感点的环境空气进行了监测，根据项目所处地理位置及区域常年主导风向，本次评价环境空气在项目所在区域和厂区外下风向各布设1个监测点，监测布点情况如下图所示。 图3-1 环境空气、噪声监测点位示意图 （1）监测因子 环境空气监测因子为NH3、H2S。 （2）监测时间 2020年11月17日～2020年11月23日。 （3）监测结果及分析 表3-2 环境空气质量监测结果 监测点 监测项目 取值时间 浓度范围 标准值 最大浓度占标率% 是否达标 1# 氨 1小时平均值 0.026～0.030 0.2 15 是 硫化氢 0.001L 0.01 / 是 2# 氨 0.025～0.030 0.2 15 是 硫化氢 0.001L 0.01 / 是 该地区空气中的NH3、H2S符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，区域环境空气质量良好。 综上，根据《2019年双鸭山市环境空气质量状况》以及补充监测数据可知，项目所在区域基本污染物与评价因子NH3、H2S均满足相应环境质量标准，项目所在区域城市环境空气质量达标。 2、水环境质量现状 根据双鸭山市生态环境局官方网站发布的环境监测信息，2019年挠力河口内断面第一季度、第二季度高锰酸盐指数、化学需氧量有超标现象，未达到水功能区划标准（Ⅲ类）；第三季度、第四季度挠力河口内断面能够达到水功能区划标准（Ⅲ类）。2019年挠力河口下断面第一季度、第二季度、第三季度、第四季度挠力河口下断面均能够达到水功能区划标准（Ⅲ类）。 2020年挠力河口内断面第一季度能够达到水功能区划标准（Ⅲ类）；第二季度挠力河口内断面高锰酸盐指数、化学需氧量有超标现象，未达到水功能区划标准（Ⅲ类）。2020年挠力河口下断面第一季度、第二季度挠力河口下断面均能够达到水功能区划标准（Ⅲ类）。与2019年同期相比，挠力河水质变化不大。 3、声环境质量现状 本项目拟选建设地点位于2类声功能区，为说明项目建设区环境声质量现状，委托黑龙江隆嘉环境检测有限公司对项目所在地进行了监测，监测布点情况见图3-1。 表3-3 环境噪声检测结果一览表 单位：Leq dB（A） 检测地点 2020年11月17日 2020年11月18日 昼 夜 昼 夜 1#：东厂界外1m处 51.6 42.7 | 51.9 42.5 2#：南厂界外1m处 51.5 41.5 52.0 43.7 3#：西厂界外1m处 54.7 44.7 51.5 42.9 4#：北厂界外1m处 53.9 42.6 54.9 44.7 由监测结果可知，本项目所在地能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量较好。 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目营运期主要污染物为废水，在评价范围内无自然保护区、重要公共设施，无风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，因此环境保护目标为一般环境保护区域，本项目的实施总体上不会改变区域环境现有功能。大气环境评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 具体环境保护目标参见表3-4。 图3-1环境保护目标示意图（黑色边框为噪声评价范围） 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 敏感目标名称 方位 距离厂界距离m 环境保护级别 环境噪声 锦绣新城C栋 楼上 0 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 锦绣新城 N 20 教育住宅 W 30 翰林苑 W 130 皇家花园 S 40 宝清明珠 E 50 永隆瑧尚居 ES 70 鸿信小区 ES 140 |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、大气环境质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物名称 PM2.5 PM10 SO2 NO2 NH3 H2S 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值 年平均 35 70 60 40 24小时平均 75 150 15 80 1小时平均 -- -- 50 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 1小时平均 200 10 二、地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L（pH值除外） 项目 pH 高锰酸盐指数 COD BOD5 TP 氨氮 （GB3838-2002） III类标准限值 6~9 ≤6 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 三、声环境质量标准 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-3 声环境评价标准值 单位：Leq dB（A） 项目 昼间 夜间 GB3096-2008中2类标准限值 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 （单位：mg/m3） 执行标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 营运期污水处理站恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值； 污水处理站排放的恶臭污染物无组织排放应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体见下表。 表4-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 排放方式 控制项目 标准值 标准 有组织 排放 臭气浓度（无量纲） 2000 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 （30m高排气筒） NH3 20kg/h H2S 1.3kg/h 无组织 排放 臭气浓度（无量纲） 10 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 NH3 1.0 mg/m3 H2S 0.03 mg/m3 二、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq（dB） 项目 昼间 夜间 GB12523-2011中标准限值 70 55 运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq（dB） 项目 昼间 夜间 GB12348-2008中2类标准限值 60 50 三、废水处理标准 项目医疗废水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。具体标准值见下表。 表4-8 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 分类 控制项目 预处理标准 1 粪大肠菌群数（MPN/L） 5000 2 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g（床位•d）） 250 250 3 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g（床位•d）） 100 100 4 悬浮物（SS）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g（床位•d）） 60 60 5 氨氮（mg/L） -- 四、固体废物污染控制标准 生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处理；一次性输液瓶（袋）属于一般固废，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。废紫外线灯管属于生活垃圾中的有害垃圾需交有资质的回收公司；医疗废物、栅渣和污水处理站污泥属于危险固废，需委托有资质的单位安全处置，并按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）等要求进行收集、贮存、转运。 污水处理站污泥及栅渣执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准，见下表。 表4-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数 (MPN/g) 肠道致病菌 肠道病毒 蛔虫卵死亡率（%） 综合医疗机构和其它医疗机构 ≤100 不得检出 不得检出 >95 |
| 总量控制 | 废水污染物总量纳入宝清县污水处理厂。 |

建设项目工程分析

| 项目运营过程简述： 1、施工期工艺过程及产污环节 本项目租赁已有建筑物，施工期内容主要包括室内装修改造、设备安装及污水处理工程施工。项目建设期对周围环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）装修过程带来的扬尘影响和装修过程中产生的挥发性有机废气； （2）施工人员生活污水、生活垃圾排放对环境造成的影响； （3）装修作业、设备安装等施工噪声对周围声环境造成一定影响； （4）装修过程中产生的建筑垃圾对环境造成的影响。 运营期工艺流程及产污环节 图5-1 营运期工艺流程及产污环节图 透析原理：血液透析简称血透，也成为洗肾，是一种叫安全、易行、应用广泛的血液净化方案。其利用半透膜原理，通过扩散、对流、吸附将体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移除体外，达到净化血液的目的，并达到纠正水电解质及酸碱平衡的目的。通过血液与透析液之间的溶液弥散和超滤来达到治疗目的。因此透析过程也就是溶质进行弥散和滤过的过程。血液透析包括溶质的移动和水的移动，即血液和透析液在透析器内借半透膜接触和浓度梯度进行物质交换，使血液中的代谢废物和过多的电解质向透析液移动，透析液中的钙离子、碱基等向血液中移动。从而清除患者血液中代谢废物和毒物；调整水和电解质平衡；调整酸碱平衡。具有人体肾脏的部分功能。病人每次血液透析时间约4h。 预冲：将血液透析滤过器、一次性透析血液回路管、一次性无菌血液回路、透析膜等医疗器材、动静脉穿刺针与血液透析机安装完成后，启动血液透析机血泵，首先用生理盐水排净透析管路、透析器血室、透析器液室内的空气，生理盐水流向为动脉端→透析器→静脉端，多余生理盐水流入废液收集袋中，此环节将产生废生理盐水。 动静脉穿刺：用生理盐水排净血液透析系统内的空气后，病人上机，用棉签对病人的静脉、动脉穿刺部位进行消毒，然后使用静脉穿刺针刺入病人静脉，再使用动脉穿刺针刺入病人动脉，此过程产生废棉签、废纱布等医疗废物。 血液透析：动静脉穿刺完成后，启动透析机血泵、纯水自备机，将患者的血液、透析A、B透析、纯水同时引进透析器（血液与A、B透析液、纯水的流动方向相反），利用透析器的半透膜，将血液中蓄积的过多毒素和过多的水分清出体外，并补充碱基以纠正酸中毒，调整电解质紊乱，替代肾脏的排泄功能，此环节将产生废透析液。 回血下机：血液透析完成后，关闭动脉穿刺针夹，打开生理盐水夹，使生理盐水进入系统，使系统内的血液经静脉输回到病人体内，待血液全部输回病人体内后，关闭血泵，取出动静脉穿刺针，用弹力绷带或胶带加压包扎动、静脉穿刺部位。此环节将产生废生理盐水、废血液透析滤过器、废一次性透析血液回路管、废一次性无菌血液回路、透析膜等医疗器材。 透析机消毒：病人每次透析完成后使用消毒剂对透析机进行消毒，透析机尾端有消毒剂注入口，将消毒剂注入到透析机内进行消毒，此环节将产生消毒废水。 主要污染工序 一、施工期 施工期工程内容主要包括污水处理站排水管网铺设、楼体内装修、附属设施的建设和地面的防腐防渗等。施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声、建筑垃圾等，以及施工人员产生生活垃圾、生活污水。 1.大气污染源 施工期的大气污染源主要来自于建筑材料运输过程中产生扬尘和水泥等建筑材料堆放过程中产生的粉尘，建筑物装修过程中产生的挥发性有机废气。 室内装修所用的材料散发有害有毒的污染物，污染室内空间环境。如果室内污染物含量过高，并且长期得不到解决会造成人身体不适，影响生活健康。根据我国建筑、装饰和家具材料的使用情况，室内装修污染物主要有以下几类：甲醛，苯系物（苯、甲苯、二甲苯），总挥发性有机物（TVOC），游离甲苯二异氰酸酯（TDI），可溶性铅、镉、汞、砷等重金属元素。 2.水污染源 施工期废水主要包括施工废水及施工人员的生活污水。 施工作业废水主要混凝土养护、砂石料冲洗废水等，主要污染因子为SS。 本项目施工期为2个月，劳动定员为20人，施工人员的生活用水量按人均40L/d，本项目在施工期内生活用水量为0.8m3/d，生活污水产生系数按0.8计算，则施工人员产生的生活污水量大约为0.64m3/d，主要污染因子为COD、SS、BOD5、NH3-N和动植物油等。排入市政污水管网，进入宝清县污水处理厂处理。 3.噪声源 本项目施工期噪声源包括施工现场噪声和物料运输车辆噪声。 施工设备中噪声级较高的机械设备有运输车辆、电锯、电锤等，其噪声级见表5-1。 表5-1 各种施工机械设备噪声源强表 施工阶段 声源 型号规格 噪声源强dB(A) 装修阶段 运输车辆 / 90 电锯 / 85 电锤 / 85 电刨 / 85 4.固体废物 施工期固体废物主要包括施工人员的建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾包括施工过程中残余的混凝土，破碎的砌块、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、机械零件等。对可再利用的建筑废料，应进行回收利用。建筑垃圾除可以利用外，其他运至当地环卫部门指定的地点处置。 施工人员产生生活垃圾，产生量按0.5kg/人·天计算，产生量为10kg/d。 二、运行期 1.水污染源源强分析 本项目运营期用水主要为医疗用水，病人和医护人员生活用水等。 （1）医疗用水 1台透析机和1张床为1个血液透析单位，每个血液透析单元配有电源插座组、纯水接口和废透析液排水接口。根据血液透析工艺流程可知，血液透析过程中产生的医疗废水包括：预冲环节产生的废生理盐水、血液透析环节产生的废透析液、透析机消毒废水、透析废水，均属于医疗废水。 医疗废水：根据建设单位资料，病人在血液透析过程中需要不断添加纯水稀释透析液，本项目最大接诊量为60人次/d，病人血液透析纯水使用量为120L/人次，纯水机纯水制备率为80%，则新鲜水最大使用量为9m3/d、2808m3/a；病人透析液使用量为4L/人次，预冲生理盐水使用量为2L/人次，透析机消毒剂使用量2L/人次。废水产生量按80%计，则医疗废水（包含纯水制备浓水、血液透析废水、废生理盐水、血液透析环节产生的废透析液、透析机消毒废水）产生量为7.944m3/d、2478.528m3/a。 （2）生活污水 项目建成后日诊量约60人，项目医护人员总计12人，每年工作312天。本项目采用市政给水，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）并参考黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2017），本项目用水情况如表5-2所示。 表5-2 本项目用水量计算表 名称 用水定额 数量 最高日用水量（m3/d） 最高年用水量（m3/a） 门诊患者 10L/人次 60人/d 0.6 187.2 医务人员 80L/d·人 12 0.96 299.52 纯水制备 120L/人次（/0.8） 60 9 2808 合计 10.56 3294.72 本项目排水情况详见下表。 表5-3 污水排放情况统计表 污染源 名称 日用水量 （m3/d） 年用水量 （m3/a） 排水系数 最高日排水量（m3/d） 最高年排水量（m3/d） 门诊患者 0.6 187.2 80% 0.48 149.76 医务人员 0.96 | 299.52 80% 0.768 239.616 纯水制备 浓水 9 2808 20% 1.8 561.6 血液透析用纯水 （7.2） （2246.40） 80% 5.76 1797.12 生理盐水 0.12 37.44 80% 0.096 29.952 透析液 0.24 74.88 80% 0.192 59.904 透析机消毒剂 0.12 37.44 80% 0.096 29.952 合计 11.04 3444.48 / 9.192 2867.904 根据本项目最高用排水量为9.192m3/d，本项目污水处理站设计污水处理能力为10m3/d。 本项目水量平衡图详见下图。 图5-2 本工程水量平衡图 （单位：m3/d） 根据《血液净化标准操作规程》（2020版），透析过程排出的污水应遵循《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求处理。故本项目将生活污水及透析过程中产生的废水合流输送至污水处理站（工艺：混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）），经污水处理站处理符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，经宝清县污水处理厂处理后达标排放。 本项目设置可容纳污水处理设施出现事故的事故水池，容量为3m3，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1条款中“非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求。 本项目不产生洗印污水和检验室废液，医院内不设传染病病房，医疗废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠菌群等。项目污水排放情况如下所示。 医疗机构污水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1 医院污水水质指标参考数据，经污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表1标准后排入市政管网。 表5-4 水污染物产生浓度情况统计表 排放源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间(h) 核算方法 产生废水量m3/a 产生浓度mg/L 产生量t/a 工艺 核算方法 排放废水量m3/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 医疗 废水 COD 类比法 2867.904 300 0.86 混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）处理 物料衡算法 2867.904 250 0.72 7488 BOD5 150 0.43 100 0.29 SS 80 0.23 60 0.17 氨氮 30 0.09 30 0.09 粪大肠菌群 1.6×108MPN/L 4.59×1014MPN/a 5000MPN/L 1.43×1010MPN/a 2.大气污染源 （1）污水处理站产生的恶臭 项目污水处理站污水设计处理能力为10m3/d，采用一体化设备，安装于污水处理站中。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：臭气、硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可分别产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水排放量为7154t/a，BOD5浓度为150mg/L，处理后浓度为20mg/L，因此污水处理站BOD5总处理量为0.14t/a，则NH3和H2S废气产生量分别为0.434kg/a和0.0168kg/a。 本项目污水处理站为地上1层封闭建筑（门与门框间设密封胶条，防止漏气），污水处理装置采取密闭措施，无开放的恶臭污染物排放装置，室内空气经风量为2000m3/h的风机作用形成负压，少量逸散的恶臭气体经负压集气引至活性炭吸附装置进行吸附处理，处理后经离地30m高的排气筒排放。本项目恶臭气体无组织逸散量较小，故集气效率按95%计、活性炭吸附效率按90%计，废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 项目废气产生、排放情况统计见下表。 表5-4 污水处理站大气污染源情况一览表 排放源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间(h) 核算方法 产生废气量kg/h 产生浓度mg/m3 产生量kg/a 工艺 效率（%） 核算方法 排放废气量kg/h 排放浓度mg/ m3 排放量kg/a 污水处理站排气筒 氨 类比法 1.65×10-4 0.083 0.41 活性炭吸附+30m排气筒 收集率95%，处理效率90% 物料衡算法 1.65×10-5 0.0083 0.041 7488 硫化氢 6.39×10-6 0.003 0.016 6.39×10-7 0.0003 0.0016 无组织排放 氨 8.69×10-6 / 0.022 无组织排放 | 8.69×10-6 / 0.022 硫化氢 3.37×10-7 / 0.00084 3.37×10-7 / 0.00084 非正常工况 氨 1.65×10-4 0.083 0.41 活性炭吸附+30m排气筒 收集率为95%，处理效率为0 1.65×10-4 0.083 0.41 1 硫化氢 6.39×10-6 0.003 0.016 6.39×10-6 0.003 0.016 3.噪声 本项目噪声源主要是设备噪声，透析设备在运行过程中噪声很小，产噪设备主要为水泵和风机等。项目主要噪声源列表见下表。 表5-5 噪声源排放特征及噪声值 工序/生产线 噪声源 噪声类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间（h） 核算方法 噪声值dB（A） 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值dB（A） 污水处理站 水泵 频发 类比法 70 独立设备间；低噪设备、减振、隔声处理 可减振20dB 类比法 50 2496 风机 频发 75 55 医院作为特殊的保护目标，医院的正常运行及病人的正常休息要求医院保持安静舒适的环境。 4.固废 项目运营过程产生的固体废物主要包括生活垃圾、医疗废物、废紫外线灯管、污水处理站产生的污泥、栅渣、废反渗透膜、废气处理产生的废活性炭等等。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要是普通办公生活垃圾，主要来自于就诊患者、医护人员和病房。生活垃圾为一般固体废物，根据经验，就诊患者的生活垃圾排放系数取0.2kg/人次，医务人员的生活垃圾排放系数0.5kg/人·d，病房的排放系数取1kg/床·d。生活垃圾产生量如下表所示。 表5-6 生活垃圾产生量一览表 污染源名称 排污系数 数量 排放量（t/a） 门诊患者 0.2kg/人次 18720人/a 3.744 医务人员 0.5kg/人·d 12 1.872 病房 1kg/床·d 20 6.24 合计 / / 11.86 （2）医疗废物 医疗废物主要来自各种医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物。 根据《血液净化标准操作规程》（2020版），透析过程中产生的医疗废物主要包括 损伤性废物：透析穿刺针、注射针头（根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01）； 感染性废物：透析器、管路及相关用毕的医疗用品（注射器、护理包、棉签、手套等）（根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-002-01）。 同时医院在运行过程中还会产生药物性废物，包括过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-005-01。化学性废物，包括具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-004-01。 本项目根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）提供的数据，10~100床位的一区综合医院的产生量按照0.42kg/床∙d，本项目有20张床位，则的产生量为8.4kg/d，合计2.62t/a。 门诊病人所产生的按0.2kg/人计，按年门诊量18720人/次，产生约3.74t/a。 本项目产生量合计6.36t/a。 （3）污水处理站栅渣、污泥等 污水处理站产生的栅渣、污泥，根据经验估算栅渣、污泥的产生量为1t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.1的规定，污水处理站污泥及栅渣属危险废物，由有危险废物处置资质的单位上门清运处置，不在场内内暂存。污泥在清运处理前，必须进行检测，须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准，方可外运处置，即粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%。 （4）废活性炭 本项目废活性炭来自污水处理站废气的活性炭吸附处理装置，为一般固体废物。根据本项目处理规模并采用经验数据（《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量qe=0.24kg/kg活性炭）估算，本项目废活性炭的产生量约为1t/a，集中收集交由厂家回收再生。 （5）废紫外线灯管 本项目室内空气采用紫外线消毒，根据建设单位提供的资料，紫外线灯管寿命较长，一般1～2年更换一次，平均废紫外线灯管产生量为10个/年，交有资质单位回收。 （6）废反渗透膜 本项目纯水制取采用反渗透工艺，故有反渗透膜产生，属于一般固体废物，产生量约为0.1t/a，按照一般固体废物进行处置。 本项目固体废物产生情况见表5-7。 表5-7 固体废物产生及处置情况一览表 工序/生产线 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量 （t/a） 处置量（t/a） 工艺 | 门诊、病房等 门诊患者医疗废物 危险废物 产污系数法 3.74 3.74 暂存在医疗废物暂存间 交由危险废物处置资质的单位处置 住院患者医疗废物 2.62 2.62 门诊、病房等 医务人员生活垃圾 生活垃圾 1.872 1.872 市政环卫部门处置 生活垃圾填埋场 门诊患者生活垃圾 3.744 3.744 病房患者生活垃圾 6.24 6.24 废紫外线灯管 有毒生活垃圾 类比法 10个/a 10个/a 交有资质单位回收 交有资质单位回收 废反渗透膜 一般工业固体废物 类比法 0.1 0.1 按照一般固体废物进行处置 按照一般固体废物进行处置 污水处理站 废活性炭 一般工业固体废物 类比法 1 1 交由厂家上门回收再生 交由厂家上门回收再生 污水处理站污泥和栅渣 危险废物 1 1 经消毒处理后委托有资质单位上门清运，不在医院暂存 经消毒处理后委托有资质单位上门清运，不在医院暂存 表5-8 危险废物汇总 序号 危险废物名称 废物类别 废物代码 主要成分 产生工序 形态 产生量（t/a） 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 医疗废物 医疗废物HW01 841-001-01；841-002-01； 841-004-01；841-005-01 透析穿刺针、注射针头、透析器、管路及相关用毕的医疗用品（注射器、护理包、棉签、手套等）、过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品等 治疗等 固态 6.36 1d 感染性 暂存在医疗废物暂存间，交由危险废物处置资质的单位处置 2 污泥、栅渣 / / 污泥 污水处理 固态 1 1d / 经漂白粉消毒后，由具有相应资质的单位上门清运处置，不在医院暂存 |
| --- | --- | --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

（一）施工期

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运输车辆 | 机动车尾气 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L；0.192kg/d | 经市政污水管网进入宝清县污水处理厂 |
|  |  | NH3-H | 30mg/L；0.0192kg/d |  |
| 固体废物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.5kg/人·天；10kg/d | 集中收集，交由市政环卫部门统一清运 |
|  | 施工场地 | 建筑垃圾 | / | 回收利用，其余送至市政部门指定地点处置 |
| 噪声 | 进出场地的各类机械设备及车辆噪声：60~95dB（A） |

（二）营运期

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站排气筒 | NH3 | 0.083mg/m3；0.00041t/a | 0.0083mg/m3；4.12×10-5t/a |
|  |  | H2S | 0.0032mg/m3；1.60×10-5t/a | 0.0003mg/m3；1.60×10-6t/a |
|  | 污水处理站无组织 | NH3 | 2.17×10-5t/a | 2.17×10-5t/a |
|  |  | H2S | 8.4×10-7t/a | 8.4×10-7t/a |
| 水污染物 | 医疗废水 | COD | 300mg/L；0.86t/d | 250mg/L；0.72t/d |
|  |  | NH3-H | 30mg/L；0.09t/a | 30mg/L；0.09t/a |
| 固体废物 | 门诊患者 | 生活 垃圾 | 0.2kg/人次；3.744t/a | 集中收集，交由市政环卫部门统一清运 |
|  | 医务人员 |  | 0.5kg/人·d；1.872t/a |  |
|  | 病房病人 |  | 1kg/床·d；6.24t/a |  |
|  | 废紫外线 灯管 | 有毒生活垃圾 | 10个/d | 交有资质单位回收利用 |
|  | 废反渗透膜 | 一般固体废物 | 0.1t/a | 按照一般固废进行处置 |
|  | 病房病人 | 医疗 废物 | 0.42 kg/床∙d；2.62t/a | 暂存在医疗废物暂存间，交由危险废物处置资质的单位处置 |
|  | 门诊病人 |  | 0.2kg/人计；3.74t/a |  |
|  | 污水处理站 | 栅渣、 污泥 | 1t/a | 经消毒处理后交由有危险废物处置资质的单位处置，不在医院暂存 |
|  |  | 废活 性炭 | 1t/a | 交由厂家回收再生 |
| 噪声 | 污水处理站水泵、风机噪声：70~75dB（A） |

环境影响分析

| 施工期环境影响分析 1.施工期水环境影响分析 施工期产生的废水主要包括施工人员的生活废水。 生活污水本项目施工期为2个月，劳动定员为20人，施工人员的生活用水量按人均40L/d，本项目在施工期内生活用水量为0.8m3/d，生活污水产生系数按0.8计算，则施工人员产生的生活污水量大约为0.64m3/d，主要污染因子为COD、SS、BOD5、NH3-N和动植物油等。经市政污水管网，进入宝清县污水处理厂。 2.施工期环境空气影响分析 施工期的大气污染源主要来自于建筑材料运输过程中产生扬尘和水泥等建筑材料堆放过程中产生的粉尘，室内装修过程中产生的挥发性有机废气。为防止扬尘、粉尘对周围环境空气的影响，应采取如下措施： 封闭运输 装修材料堆放在室内，禁止室外露天堆放 3）建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。本项目装修过程中使用的建筑主体材料（如砂、水泥、混凝土等）和装修材料（如石材、石膏板、人造木板、涂料）等应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）（2013年版）标准要求。本项目装修时应使用水性涂料等绿色装修材料，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《室内装饰装修材料有害物质限量》等10项国家标准规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物。装修完毕后须空置通风一段时间，消除有害物质的残留。 建设单位在施工期要严格执行本报告所提污染防治措施，则项目建设对周围环境空气敏感点影响很小，可被周围环境所接受。 3.施工期间噪声影响分析 项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。根据调查本项目的主要噪声源如下表。 表7-1 施工机械噪声源一览表 施工阶段 声 源 型号规格 噪声源强dB(A) 装修阶段 电锯 / 85 电锤 / 85 电刨 / 85 塔吊 / 60（地面测试） 根据声环境导则无指向性点源几何发散衰减模式： 式中：Lp(r)——距声源r处的A声级，dB Lp（r0）——声源噪声功率级，dB r ——受声点与声源距离，m 项目施工机械最大的为电锯等工具，最大声功率级为85dB（A），电锯作业位于室内，对场界噪声影响较小。因此，项目施工机械最大声功率级按80dB（A）计算，白天衰减至70dB（A）时需要满足的衰减距离为10m，夜间衰减至50dB（A）时需要满足的衰减距离为100m。点声源距离衰减情况如下表所示： 表7-2 点声源距离衰减情况 源强 85dB（A） 距离 5 20 30 50 100 150 200 300 400 500 600 700 贡献值 71.02 58.98 55.46 51.02 45 41.48 38.97 35.45 32.96 31.02 29.43 28.09 施工期，施工噪声源尽量布置在远离场界处，最大噪声器械使用时，距场界最近距离为5m，最大噪声贡献值为71.02dB（A），因此日间场界噪声约为56.02dB（A）。 防治措施： 为使施工噪声不超过限值，提出如下防治措施： （1）合理安排施工时间。尽量避免大量高噪声设备同时施工；夜间（22:00~6:00）禁止施工。 （2）合理布置施工现场。尽量将高噪声机械布置在远离厂界位置，同时，避免在同一地点安排较多的动力机械。 （3）降低设备噪声。选用低噪声设备；平时注意设备维护；固定使用的设备设置在隔声好的工房内使用，移动使用的设备，在技术条件允许时，设置隔声罩或消声装置。 （4）难以实施消声、隔声处理的高噪声设备，夜间（22:00~6:00）禁用。 在严格落实以上施工期噪声防治措施的前提下，本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，其施工场界声环境可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境不会产生显着性不良影响。 4.施工期固体废物影响分析 （1）施工人员的生活垃圾 施工人员产生生活垃圾，产生量按0.5kg/人·天计算，产生量为10kg/d。集中收集，由市政部门统一处理。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾应分类收集，其中建筑废模板、建筑材料下角料、包装袋等可以回收利用或出售，节约资源；弃土、砂石等废弃物应及时清运，不得随意堆放，送至市政部门指定地点处置。通过以上措施，项目建设产生的固体废物得到了妥善，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。 二、运营期环境影响分析 1、运营期水影响分析 根据工程分析本项目排放污水量为9.192m3/d（2867.904m3/a）。本项目除血液透析外不设其他科室以及传染病病房，医疗废水主要包含纯水制备浓水、废生理盐水、血液透析环节产生的废透析液、透析废水、透析机消毒废水等，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠菌群等。污水处理站采用“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”工艺，设计污水处理能力10m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知：“出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”处理工艺。因此本院污水处理站可以满足本项目的污水处理需求。 污水处理站共设置调节池、沉淀池、清水池以及事故池；医院污水首先进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入清水池进行消毒，清水池出水达标排放。混凝沉淀可以提高处理效果，可将携带病毒、病菌的颗粒物去除，提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。 调节池、沉淀池等产生的污泥、栅渣等消毒后交由有危险废物处置资质的单位处置。本项目属于非传染病医院，污水经院内污水处理站预处理达标后排入城市污水管网，由宝清市污水处理厂处理达标后排放。处理后废水排放情况见表7-3。项目污水处理站工艺简单且规模小，选择消毒剂自动投放，设备功耗低，操作简单易行。各项均符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求。 表7-3 水污染物产生、排放量统计表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群 产生 浓度（mg/L） 300 150 80 30 1.6×108MPN/L 产生量t/a 0.86 0.43 0.23 0.09 4.59×1014MPN/a 排放 浓度（mg/L） 250 100 60 30 5000MPN/L 排放量t/a 0.72 0.29 0.17 0.09 1.43×1010MPN/a | 本工程运营期废水主要为医疗废水，其中不含有传染性废水，医疗废水其中主要污染物为COD和氨氮，项目污水处理站采用混凝沉淀+二氧化氯消毒的处理工艺，属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐工艺，且在实际工程中应用较多，类比同类型工程运行情况可知，污水经处理后水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准，处理后的废水经独立排水管道排入市政污水管网，再经宝清市污水处理厂进一步处理后达标排放。 宝清县污水处理厂于2010年建设，其设计规模2万t/d，现状处理能力1.8万t/d，采用CASS工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，排入挠力河。宝清县污水处理厂接管标准为：COD≤400 mg/L、BOD5≤180 mg/L、SS≤280 mg/L、氨氮≤35mg/L。本项目属于宝清县污水处理厂纳污范围，宝清县污水处理厂现有余量能够接纳本项目污水量，且本项目所排废水各项污染物浓度低于宝清县污水处理厂进水水质指标要求，本项目所排废水依托宝清县污水处理厂可行。 由《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知消毒方式筛选原则，消毒装置应选用高效低耗、操作简单、安全性和运行稳定性良好的产品。本项目污水处理站工艺简单且规模小，选择二氧化氯消毒（AB剂）自动投放，设备功耗低，操作简单易行，低毒，运行管理无风险。 项目建成后排放污水量为2867.904t/a，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为间接排放，评价等级为三级B。 表7-4 污水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别（a） 污染物 种类（b） 排放去向（c） 排放规律（d） 污染治理设施 排放口编号（f） 排放口设置是否符合要求（g） 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施 名称（e） 污染治理设施工艺 1 医疗污水 COD、氨氮、BOD、SS、粪大肠菌群 进入市政污水处理厂 间接排放、流量稳定 TW001 污水处理站 混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂） DW001 √是 □否 √企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 表7-5 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口地理坐标（a） 废水排放量/ （万t/d） 排放 去向 排放 规律 间歇排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称（b） 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 132°14′3.04″ 46°21′28.1″ 2 挠力河 连续排放 - 宝清县污水处理厂 COD 60 氨氮 8 表7-6 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 TW001 COD 250 0.0023 0.717 BOD5 100 0.0009 0.287 SS 60 0.0006 0.172 NH3-N 30 0.0003 0.086 全厂排放口合计 COD 0.717 BOD5 0.287 SS 0.172 NH3-N 0.086 2、运营期大气环境影响分析 运行期废气主要为污水处理站恶臭。 项目新建污水处理站，污水设计处理能力为10m3/d，采用“絮凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”处理工艺，污水处理站会产生恶臭气体。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可分别产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水排放量为7154t/a，BOD5浓度为150mg/L，处理后浓度为20mg/L，因此污水处理站BOD5总处理量为0.14t/a，则NH3和H2S废气产生量分别为0.434kg/a和0.0168kg/a。 本项目污染物排放包括有组织排放和无组织排放两种形式。有组织排放通过管路经风量为2000m3/h风机集中收集后恶臭气体通过“活性炭吸附”处理后，通过离地30m高的排气筒排放。收集效率为95%，活性炭吸附效率按90%计，则有组织排放NH3排放量为0.041kg/a，排放速率0.000017kg/h，H2S排放量为0.0016kg/a，排放速率0.00000064kg/h，排气筒处废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 恶臭污染物排放标准。无组织排放NH3的排放量约为0.022kg/a，排放速率0.0000087kg/h、H2S排放量约为0.00084kg/a，排放速率0.00000034kg/h，无组织排放废气满足《医疗机构水污染物排放标准》表3中污水处理间周边大气污染物允许浓度的要求。 大气环境影响预测与分析： （1）大气环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的规定，采用估算模式计算本工程正常排放情况下的主要污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-7 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% | ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-8 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 NH3 二类限区 一小时 200.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D H2S 二类限区 一小时 10.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D （2）参数选取 模式中相关参数按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐值选取。点源参数表、矩形面源参数表、估算模型参数表如下： 表7-9 主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 名称 排气筒底部中心坐标 /m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y NH3 H2S 1 污水处理站排气筒 46.32331401 132.18710572 86 30 0.30 7.86 20 7488 正常工况 0.000017 0.00000064 |
| --- | --- | --- |

| 表7-10 矩形面源参数表 面源 编号 面源名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北方 向夹角/° 面源初始 排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y NH3 H2S 1 污水处理站 132.18710572 46.32331401 86 4 3 165 3 7488 正常工况 0.0000087 0.00000034 表7-11 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 150000 最高环境温度 38.3 | 最低环境温度 -37.2 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / （3）评价等级判定 主要污染源估算模型计算结果见下表。 表7-12 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 污水处理站面源 NH3 200.0 0.24076 0.12040 / H2S 10.0 0.00941 0.09410 / 污水处理站排气筒 NH3 200.0 0.00078 0.00040 / H2S 10.0 0.00003 0.00030 / 表7-13 污水处理站面源计算结果表 下风向距离 污水处理站面源 NH3浓度(μg/m³) NH3占标率(%) H2S浓度(μg/m³) H2S占标率(%) 50.0 0.02042 0.0102 0.00080 0.0080 100.0 0.00749 0.0037 0.00029 0.0029 200.0 0.00280 0.0014 0.00011 0.0011 300.0 0.00159 0.0008 0.00006 0.0006 400.0 0.00107 0.0005 0.00004 0.0004 500.0 0.00078 0.0004 0.00003 0.0003 600.0 0.00061 0.0003 0.00002 0.0002 700.0 0.00049 0.0002 0.00002 0.0002 800.0 0.00041 0.0002 0.00002 0.0002 900.0 0.00035 0.0002 0.00001 0.0001 1000.0 0.00030 0.0002 0.00001 0.0001 下风向最大浓度 0.24076 0.1204 0.00941 0.0941 下风向最大浓度出现距离 10.0 10.0 10.0 10.0 D10%最远距离 / / / / 表7-14 污水处理站排气筒计算结果表 下风向距离 污水处理站排气筒 NH3浓度(μg/m³) NH3占标率(%) H2S浓度(μg/m³) H2S占标率(%) 50.0 0.00045 0.0002 0.00002 0.0002 100.0 0.00042 0.0002 0.00002 0.0002 200.0 0.00071 0.0004 0.00003 0.0003 300.0 0.00054 0.0003 0.00002 0.0002 400.0 0.00041 0.0002 0.00002 0.0002 500.0 0.00032 0.0002 0.00001 0.0001 600.0 0.00026 0.0001 0.00001 0.0001 700.0 0.00022 0.0001 0.00001 0.0001 800.0 0.00019 0.0001 0.00001 0.0001 900.0 0.00016 0.0001 0.00001 0.0001 1000.0 0.00014 0.0001 0.00001 0.0001 下风向最大浓度 0.00078 0.0004 0.00003 0.0003 下风向最大浓度出现距离 24.0 24.0 24.0 24.0 D10%最远距离 / / / / 由估算模型计算结果可知，本项目污水处理设施排气口污染物最大地面浓度占标率为：PNH3=0.0004%，PH2S=0.0003%，最大落地点浓度分别为NH3：0.00078mg/m3、H2S：0.00003mg/m3，NH3、H2S 最大落地浓度均出现在24m 处。 无组织排放污染物最大地面浓度占标率为：PNH3=0.12%，PH2S=0.094%，最大落地点浓度分别为NH3：0.24mg/m3、H2S：0.0094mg/m3，NH3、H2S最大落地浓度均出现在10m处。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），Pmax＜1%，因此本项目大评价等级为三级。NH3及H2S均能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的颗粒物为污染源，经估算模型计算，评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价并且不对污染物排放量进行核算，项目不设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受影响人口数量变化不大，因此声环境评价等级为二级，评价范围为项目厂界向外200m范围内。 1）噪声源强 本项目噪声源主要是设备噪声，透析设备在运行过程中噪声很小，产噪设备主要为污水处理站水泵和风机等。项目主要噪声源列表如下。 表7-15 主要噪声源强一览表 工序/生产线 噪声源 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间（h） 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 污水处理站 水泵 类比法 70dB（A） 低噪音设备建筑物隔声、基础减振等 20dB 类比法 50dB（A） 2496 风机 75dB（A） 20dB 55dB（A） 2496 2）噪声影响预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声模式预测本项目各噪声源对周围环境的影响。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； Ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3）预测结果 厂界噪声预测结果见表7-16。由于本项目噪声生源为固定点位噪声，因此本项目预测时考虑点声源对厂界和四周最近敏感目标的影响。 因项目建设地点位于龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106、206、207号，西侧为教育住宅，北侧为锦绣新城C区，南侧隔中央大街为皇家花园A区，东侧隔永发路为明珠小区。保守起见，以厂界现状监测噪声值作为敏感点背景值，以进一步计算项目建成后对周围声环境敏感点的影响。 表7-16 噪声预测结果表 单位：Leq[dB(A)] 预测点 贡献值 背景值 叠加值 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界外1m 44.09 / / 44.09 44.09 南厂界外1m 45.64 / / 45.64 45.64 西厂界外1m 46.15 / / 46.15 46.15 北厂界外1m 44.68 / / 44.68 44.68 教育住宅小区 35.59 54.7 44.7 54.75 45.20 皇家花园小区 32.14 52.0 43.7 52.04 43.99 锦绣新城小区 37.4 54.9 44.7 54.98 45.44 宝清明珠小区 31.06 51.9 42.7 51.94 42.99 图7-1 噪声预测等值线图 该项目规划合理，建筑上选用低噪声设备、隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器等。由表7-16可知，本项目厂界外1m噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“表1工业企业厂界环境噪声排放限值”中2类标准，敏感目标的预测值满足《声环境质量标准》2类标准。项目在临近道路一侧安装隔声玻璃，可有效减少交通噪声对本项目的影响。 因此本项目设备噪声经隔声及距离衰减后可达标排放，对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目运营过程产生的固体废物主要包括生活垃圾、医疗废物、废紫外线灯管、污水处理站产生的污泥、栅渣、废反渗透膜、废气处理产生的废活性炭等等。 本项目固体废物产生情况见下表。 表7-17 固体废物产生及处置情况一览表 工序/生产线 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量 （t/a） 处置量（t/a） 工艺 门诊、病房等 门诊患者医疗废物 危险废物 产污系数法 3.74 3.74 暂存在医疗废物暂存间 交由危险废物处置资质的单位处置 住院患者医疗废物 2.62 2.62 门诊、病房等 医务人员生活垃圾 生活垃圾 1.872 1.872 市政环卫部门处置 生活垃圾填埋场 门诊患者生活垃圾 3.744 3.744 病房患者生活垃圾 6.24 6.24 废紫外线灯管 有毒生活垃圾 类比法 10个/a 10个/a 交有资质单位回收 交有资质单位回收 废反渗透膜 一般固体废物 类比法 0.1 0.1 按照一般固体废物进行处置 按照一般固体废物进行处置 污水处理站 废活性炭 一般工业固体废物 类比法 1 1 交由厂家上门回收 厂家 污水处理站污泥和栅渣 危险废物 1 1 经消毒处理后委托有资质单位上门清运 委托有资质单位上门清运，不在医院暂存 （1）医疗废物 ①分类收集 本项目的医疗废物可分为a.感染性废物包括被病人血液、体液污染的物品，废弃的血液、血清，使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械；b.损伤性废物包括废弃的医用针头、解剖刀、手术刀等；c.药物性废物包括废弃的一般性药品；d.化学性废物包括废弃的化学试剂、废弃的消毒剂等。有机、无机、液体、固体必须分开收集。 收集容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求。包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料。包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输。医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制符合HJ421-2008中要求的警示标志和警告语。包装袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。包装袋物理机械性能应符合HJ421-2008表1的规定。利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料。利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求。利器盒侧面明显处应印制符合HJ421-2008中要求的警示标志和警告语。满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。周转箱（桶）整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒。周转箱（桶）整体为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求。箱体侧面或桶身明显处应印（喷）制符合HJ421-2008中要求的的警示标志和警告语。周转箱外观要求周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺。周转箱的箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能。周转箱按其外形尺寸分类，推荐尺寸见HJ421-2008表2。周转箱物理机械性能应符合 HJ421-2008表3规定。带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。本项目医疗废物分类收集，不能混合收集。 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 本项目医疗废物分类收集后，暂存在医疗废物暂存间内，由具有处置资质的单位上门清运。 ②医疗废物暂存间设置 项目医疗废物暂存间的设计、运行、安全防护须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）的相关要求。 依据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）相关要求，医疗机构必须做到以下几点：医疗废物暂存间必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；医疗废物暂存间必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；医疗废物暂存间应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；医疗废物暂存间地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，禁止将产生的废水直接排入外环境；医疗废物暂存间避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；医疗废物暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；医疗废物暂存间应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 本项目医疗废物暂存间拟设置在二层保洁室东侧，与生活垃圾分开存放；暂存间独立分区设置，不与医疗区相邻；项目医疗废物暂存间设专人管理，避免非工作人员进出，并加强日常安全管理；每天对暂存间清洁及防护，避免老鼠、蚊蝇、蟑螂产生；暂存间内张贴“禁止吸烟、饮食”标识，外侧显著位置张贴“医疗废物”警示标识。 本项目医疗废物暂存间采取基础防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或采用2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，暂存间外贴明显标示。防渗能力满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的要求。 ③医疗废物暂存 为防止医疗废物在暂存间内腐败散发恶臭，应做到日产日清，医疗废物暂存的时间不得超过2天。医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。医疗废物暂存间应接受环保主管部门和卫生主管部门的监督检查。 ④医疗废物交接 医疗废物由有资质单位上门接收，运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字，处置单位接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 ⑤事故应急措施 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 （2）栅渣和污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.1以及《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）6.3.5.3中的规定，栅渣和污水处理站污泥属危险废物，由有危险废物处置资质单位处置。污泥及栅渣须按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6-2007）等国家规定的标准和方法进行危险特性鉴别，鉴别后根据其有害成分及危险特性确定所属废物类别，按照《国家危险废物名录》要求归类管理，并委托具有该类危险废物处置资质的单位进行处置，由有危险废物运输资质的单位负责上门清运处置。在清运处理前，采用消毒处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4中污泥控制标准（粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%），污泥及栅渣不在医院内暂存。 因此，本评价要求本项目污水处理站污泥及栅渣进行消毒处理后，监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制标准（粪大肠菌群数不大于100MPN/g，蛔虫死亡率>95%）后再按危险废物委托有资质单位上门清运。 存放及转运按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的相关要求进行处理。危险废物的转移按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中相关要求执行。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表见下表： 表7-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 医疗废物暂存间 医疗废物 HW01 841-001-01 二层保洁室东侧独立房间 9.61m2 采用专用包装袋及容器分类收集、暂存 1000L 1d 841-002-01 500L 841-004-01 500L 841-005-01 1000L （3）废活性炭和生活垃圾 生活垃圾集中收集由市政部门统一处理，废活性炭交由厂家回收再生。 （4）废紫外线灯管 本项目室内空气采用紫外线消毒，根据建设单位提供的资料，紫外线灯管寿命较长，一般1-2年更换一次，平均废紫外线灯管产生量为10个/年，交有资质单位回收。 （5）废反渗透膜 本项目纯水制取采用反渗透工艺，故有反渗透膜产生，属于一般固体废物，产生量约为0.1t/a，按照一般固体废物进行处置。 综上所述，本项目的一般废物和危险废物均有相应的、安全的处理，对环境的影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ 610-2016)中附录A可知，拟建项目属于“V社会事业与服务业158、医院 三甲为III类，其余IV类”，本项目不属于三甲医院，属于IV类项目，不需要进行地下水评价。 本项目医疗废物暂存间采取基础防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或采用2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，暂存间外贴明显标示。防渗能力满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的要求。 本项目污水处理站内调节池、沉淀池、消毒池等池体，池底铺设防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或采用2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，医疗废物暂存间外贴明显标示；污水收集与排放统一采用PPR管，污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。同时设置防漏裙角和警示标识。 6、环境风险影响评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险等级判定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质包括：二氧化氯、医疗废物（医疗废物和污泥）。 A.二氧化氯用量为0.12t/a，最大存在量为0.01t； B.医疗废物产生量为0.020t/d（6.36t/a），每天处理一次，最大存在量以3 天计，为0.06t； C.污泥产生量为1t/a，半年清掏处理一次，最大存在量以0.5年计，为0.5t。 表7-19 本项目Q值确定表 名称 CAS号 最大存在总量（t） 临界量（t） 危险物质数量与临界量比值（Q） 二氧化氯 10049-04-4 0.01 0.5 0.02 污泥 / 0.5 50 0.01 医疗废物 / 0.06 50 0.0012 经计算，本项目Q=0.0312＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 （2）风险分析 经分析，本医院可能存在的环境风险类型有：①污水处理设施非正常排放；②医疗废物泄漏；③药库中化学品、有毒药品及制剂因管理不善发生火灾及泄漏。 二氧化氯（AB剂）理化性质 本项目采用二氧化氯投加器，直接投加二氧化氯消毒剂进行消毒，二氧化氯消毒剂（俗称AB剂）分为A剂与B剂，A剂主要作用成分为二氧化氯，同时含有稳定剂和钝化剂，为混合物。B剂主要成分为活化剂。工作过程主要是在二氧化氯投加器中加上水，通过按比例投加A剂与B剂制成二氧化氯溶液，按产品包装说明调配母液的浓度为10000mg/L，每次向水中投加2L母液，消毒时间不小于1h。 理化性质：二氧化氯AB消毒粉剂常温下成粉末状，性质稳定。二氧化氯AB剂在水中搅拌生成二氧化氯溶液，二氧化氯溶液是一种水溶性的强氧化剂，液体二氧化氯密度为1.64，二氧化氯在水中以二氧化氯单体存在，不聚合成二氧化氯气体，在水中不与有机物结合，不生成三氯甲烷致癌物。 消毒机理：作用机理主要是氧化作用，二氧化氯分子的电子结构呈不饱和状态，外层共有19个电子，具有强烈的氧化作用力，主要是对富有电子（或供电子）的原子基团(如含巯基的酶和硫化物，氯化物)进行攻击，强行掠夺电子,使之 成为失去活性和改变性质的物质，从而达到其目的。二氧化氯的氧化性可将有毒物质转化为无毒物。 杀菌机理：二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力，放出原子氧将细胞内的含巯基的酶氧化起到杀菌作用。 漂白作用：二氧化氯的漂白是通过放出原子氧和产生次氯酸盐而达到分解色素的目的。用他做漂白剂代替氯气、氯酸盐等，可阻止并避免与纤维发生氧化而降低纤维强度，因而效果更全面。 除臭作用：二氧化氯的除臭是因为它能与异味物质(如H2S、-SOH、-NH2等)发生脱水反应并使异味物质迅速氧化转化为其他物质。而且它能阻止蛋氨酸分解成乙烯,也能破坏已形成的乙烯,从而延缓腐烂，同时杀死微生物而不与脂肪酸反应并不破坏食品结构。 污水处理设施非正常排放 污水处理站发生非正常排放的情况主要由于违反操作规程导致处理设备故障后，污水未经消毒直接排放到城市污水管网，医院污水中含有致病菌，这些致病菌可能会在污水管网及污水处理厂滋生，并通过鼠、蝇、蚊等传播，对人类健康造成威胁。 本医院污水处理站有防腐、防渗设施；项目内污水管道均采用防渗性能好的双壁波纹管做管网，严格管理废水排放，并加强污水处理设施的管理与维护，能够尽可能得避免医疗废水事故的发生。 为了防范污水处理系统发生故障时，医疗废水无法处理而影响市政污水的处理效果，在设备出现故障时应立即关闭排水阀门停止设备运行，联系设备厂家及时抢修。禁止将未消毒的医疗废水直接外排。 日常运营中应做好废水定期监测工作，确保水质达标排放，同时，建设方应加强对污水处理设备的日常维护和检查，及早发现问题，妥善处理。 医疗废物泄漏 本医院医疗废物存在的风险主要是医疗废物在院区内收集、运输过程中由于操作不当而泄漏，医疗废物中含有的致病菌和化学品对人类健康和环境造成污染。 设置负责医疗废物管理的专职人员，负责检查、督促、落实医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。 对从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。如发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： A.医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当及时内向当地卫计委、生态环境局报告。 a.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 b.组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理。 c.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。 d.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，污染或可疑污染处用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒，停留30分钟后再做处理。必要时封锁污染区域，以防扩大污染。 e.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒。 f.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。 B.调查处理工作结束后，及时将处理结果报告当地卫计委和生态环境局。 C.处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 ④药库中化学品、有毒药品及制剂因管理不善发生火灾及泄漏 医院使用的化学品种类繁多，其中包括部分易燃易爆类，以及毒麻药品及制剂等，储存量和使用量均很小，不构成重大危险源。易燃易爆化学品管理不善可能发生火灾爆炸，毒麻药品管理不善发生泄漏对环境和周围人群产生影响。医院建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GB50016-2006)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 内部道路符合消防道路的规定宽度，并呈环形消防通道，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。 药库安全管理及使用制度： A.药库安全制度 a.药库耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GBJ16-87)》设计建设。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置了消防系统，配备了必要的消防器材。 b.做好防盗工作。 c.闲杂人员一律不得进入库房重地。 d.库房内严禁吸烟。 B.麻醉药品使用管理制度 a.麻醉药品要专人负责、双人专柜加锁、专用帐册、专用处方、专册登记。 b.麻醉药品单独领用；麻醉药品班班交班；麻醉药品逐日消耗，逐日补给；麻醉处方保存三年备查。 c.死亡病人未使用完毕的麻醉药品应及时回收并登记，集中销毁。 d.医师不得违反麻醉药品使用规定，不得滥用麻醉药品。 （3）风险管理 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1条款中“非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求，本项目医院污水总量为9.192m3/d，设置应急事故池3m3。 （4）结论 本项目主要风险源为污水处理设施非正常排放、医疗废物泄漏、药库中化学品、有毒药品及制剂因管理不善发生火灾及泄漏，事故发生时会对周围环境造成不利影响，因此，企业必须做好各项环境风险事故的防范和应急工作，有效避免或降低风险的发生，并在环境风险事故时能立即启动应急救援体制来减缓、消除环境风险事故对周围环境造成的影响。综上所述，本项目的环境风险水平是可接受的。 7、环保竣工验收 表7-20 竣工验收一览表 类别 污染源 治理措施 环保要求及验收标准 废水 医疗废水、生活污水 采用为“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”处理，污水处理能力10m3/d。 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准；各类池体防渗层渗透系数≤10-10cm/s 废气 污水处理站恶臭污染物 封闭收集恶臭气体收集后，经活性炭吸附后，通过专用管道引至30m高排气筒排放；污水处理装置采取密闭措施 有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2；无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 噪声 泵类等设备 隔声、消声、减震 厂界满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 交通噪声 二层塑钢玻璃隔声 《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中“6医院建筑”要求 固体废物 生活垃圾 分类收集，由环卫部门清运消纳。 无害化处置，处置率100% 废活性炭 交由厂家上门回收 医疗废物 暂存后，交由有资质单位单位处置 污水处理站栅渣、污泥 消毒后交由有危险废物处置资质的单位上门清运 废紫外线灯管 交有资质单位回收 废反渗透膜 按照一般固体废物进行处置 地下水防护 医疗废物暂存间采取防渗处理，防渗系数小于≤10-10cm/s； 污水处理站内刷防腐蚀涂料，池壁刷防水防渗材料，池底铺设防渗膜，透系数≤1.0×10-10cm/s 《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001，2013年修订） 8、监测计划 环境监测是环境管理和环境监理的主要保证条件，制定环境监测计划是为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。因此，应建立相应的环境监测机构和制定相应的环境监测制度。制订的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而定，本项目环境常规监测内容如下。 1）主要监测内容 ①医疗废水监测 在污水处理站出水口进行监测，主要监测监测项目为流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物。。 ②污水处理站废气监测 在污水处理站废气处理设施排气筒采样孔处及医院厂界采样检测，主要监测臭气浓度、H2S和NH3。 ③噪声监测 设备间外1m处，四周各设1个测点，等效A声级Leq。 ④固废监测 污水处理站栅渣及污泥中粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、蛔虫死亡率。 2）监测频率和点位 ①废水 结合《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105—2020）中规定。 监测频率：自动监测流量、pH、总余氯12小时监测1次，COD和SS每周监测1次；粪大肠菌群数每月监测1次；结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、色度、NH3-N、肠道致病菌（沙门氏菌）每季度监测1次；肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒每半年监测1次。 采样频率：每4小时采样1次，一日至少采样3次，测定结果以日均计。 监测点位：医院污水排放口。 ②废气 结合《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的有关规定，有组织排放源的监测采样点应为恶臭气体的排放口。经过治理的污染源监测点设在治理装置的排放口，并应设置永久性标志。 监测点位（有组织）：污水处理站排气筒监测口。 采样频率（有组织）：非连续采样3次。 监测点位（无组织）：厂界。 采样频率（无组织）：非连续采样3次。 ③噪声 结合《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），厂界四周设监测点，每季度监测1次。 ④固废 结合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准，污水处理站栅渣及污泥每半年监测1次。 表7-21 环境监测计划一览表 环境要素 监测地点 监测项目 监测时间及频率 实施机构 监督机构 水环境 污水处理站排水口 流量 自动监测 有资质单位 生态环境局 COD和SS 每周监测 1次 pH、总余氯 12小时监测 1次 粪大肠菌群数 每月监测 1次 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、色度、NH3-N、肠道致病菌（沙门氏菌） 每季度监测1次 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒 每半年监测1次 声环境 厂界四周各设1个监测点位 Leq（A） 每季度1次 大气环境 污水处理站排气筒 氨、硫化氢、臭气浓度 每季度监测1次 污水处理站无组织排放 氨、硫化氢、臭气浓度 每季度监测1次 固废 污水处理站、化粪池 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、 蛔虫死亡率 每半年监测1次 9、排污口规范化管理 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 1、排污口规范化管理的原则 （1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。 （2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 2、排污口的技术要求 （1）排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。 （2）应按《污染源监测技术规范》要求设置排放污染物的采样点。 3、排污口立标管理 （1）企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志-排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，详见下表。 表7-22 排污口图形标志示例 排放口 废水排口 废气排口 噪声源 固废堆场 图形符号 背景颜色 绿 色 图形颜色 白 色 （2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 4、排污口建档管理 （1）要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 （2）根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 10、与排污许可证衔接内容 依据《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制度实施方案>的通知》(国办发[2016]81号)中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企业单位在生产营运期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，不得无证或不按证排污，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。 根据原环境保护部部令第11号《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》的有关规定，本项目均属于“四十九、卫生107医院841，专业公共卫生服务843中的床位100张以下的综合医院8411”，是实施登记管理的行业。 结合《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)相关规定提出本项目与排污许可制衔接工作要求如下： (1)在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； (2)在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放数量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； (3)项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及环境许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证或不按证排污。 日常环境管理中，建设单位需严格按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需符合要求；建设单位需严格按照自行监测方案开展自行监测；环境管理台账记录的频次、形式等需满足排污许可证要求；建设单位需按照排污许可证要求定期开展信息公示。将排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等作为可能开展的建设项目环境影响后评价的重要依据。 11、污染源排放清单 表7-23 污染源排放清单 污染物名称 污染源及污染因子 产生情况 采取措施 排放情况 执行标准 速率 年产生量 速率 年排放量 （kg/h） （t/a） （kg/h） （t/a） 废气 污水处理站有组织 氨 1.65×10-4 0.00041 活性炭吸附+30m排气筒，收集率为95%，处理效率为90% 1.65×10-5 0.000041 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值 硫化氢 6.39×10-6 0.000016 6.39×10-7 0.0000016 污水处理站无组织 氨 8.69×10-6 0.000022 8.69×10-6 0.000022 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值 硫化氢 3.37×10-7 0.00000084 3.37×10-7 8.4E-07 废水 医疗机构污水 COD 0.34 0.86 采用“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”，经污水处理站处理后排入污水管网，进入宝清县污水处理厂 0.29 0.72 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准预处理限值 BOD5 0.17 0.43 0.11 0.29 SS 0.09 0.23 0.07 0.17 NH3-N 0.03 0.09 0.03 0.09 噪声 生产设备 噪声 70~75dB（A） 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施。 50~55dB（A） 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 固体废物 病人和医护 生活垃圾 / 11.86 市政部门统一清运处理 / 11.86 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，综合处置率100% 污水处理站 废活性炭 / 1 厂家上门回收 / 1 栅渣、污泥 / 1 经消毒处理后委托有资质单位上门清运 / 1 透析 医疗废物 / 6.36 集中收集至医疗废物暂存间，定期由有资质单位统一处理。 / 6.36 医院 纯水制取 废反渗透膜 / 0.1 按照一般固体废物进行处置 / 0.1 紫外线消毒 废紫外线灯管 / 10个/a 由有资质单位回收 / 10个/a |
| --- | --- |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

（一）施工期

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 减少露天堆放，保证材料一定的含水率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表 2 的二级标准限值 |
|  |  | 装修废气 | 自然通风 |  |
|  | 运输车辆 | 机动车尾气 | 加强管理 |  |
| 地表水 | 生活污水 | COD NH3-N | 排入市政污水管网，进入宝清县污水处理厂 | 影响较小 |
|  | 地面冲洗废水 | SS | 设置沉淀池，上层清水重复利用 |  |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 集中收集后，由市政部门统一处理 | 处置率100% |
|  | 施工场地 | 建筑垃圾 | 集中收集，及时清运，送至市政部门指定地点处置 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 合理组织施工，严禁夜间施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 |

（二）营运期

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | NH3 | 一体化污水处理设备，通过吸附效率90%活性炭吸附后，经由30m高的排气筒排放 | 有组织满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值；无组织满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值 |
|  |  | H2S |  |  |
| 水污染物 | 医疗废水 | COD、 NH3-N、 BOD、 SS、粪大 肠菌群 | 采用“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”，经污水处理站处理后排入污水管网，进入宝清县污水处理厂 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准预处理限值 |
| 固体废物 | 门诊患者 | 生活垃圾 | 集中收集，交由市政环卫部门统一清运 | 处置率100% |
|  | 医务人员 |  |  |  |
|  | 病房病人 |  |  |  |
|  | 病房病人 | 医疗废物 | 暂存在医疗废物暂存间，交由有危险废物处置资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |
|  | 门诊病人 |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 栅渣、污泥 | 消毒后交由有危险废物处置资质的单位处置，不在医院暂存 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准 |
|  |  | 废活性炭 | 集中收集，交由厂家回收再生 | 处置率100% |
|  | 空气消毒 | 废紫外线灯管 | 交有资质单位回收 |  |
|  | 纯水制取 | 废反渗透膜 | 按照一般固体废物进行处置 |  |
| 噪声 | 水泵、风机 | 噪声 | 独立基座，安装消声器等减振隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348~2008）表1中2类标准限值 |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。同时加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念。 |

结论与建议

建设项目概况 项目名称：宝清县仁之爱血液透析中心； 建设单位：宝清县仁之爱血液透析中心有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106、206、207号； 建设规模：设置床位20张床位，医护人员12人，门诊接诊量为60人/天； 项目投资：200万元 二、产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类鼓励类项目“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，本项目为基本医疗设施建设，属鼓励类项目，本项目建设符合国家产业政策要求。 三、项目选址的合理性分析 项目附近主要为居民生活区、商业区、文教区，医院与楼上居民不设置常开楼道，除消防火灾等意外条件下禁止通过；周边无易燃、易爆物品的生产和储存区，并远离高压线路及其设施；根据区域污染源调查，工程所在区域范围内没有大的工厂及其污染大的废气排放源，所在的大气环境质量较好，诊疗环境好；医院附近没有大的工厂及其较大的噪声污染源，适于患者休养和治疗，是建设高标准医院的理想区域。因此，本项目选址符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）选址要求。 四、环境质量现状 1.环境空气质量现状 根据双鸭山市生态环境局发布的《2019年双鸭山市环境空气质量状况》中公布的数据，本项目所在区域基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，根据特征污染物监测结果可知NH3、H2S符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，环境空气质量现状良好。 2.地表水环境质量现状 根据双鸭山市生态环境局官方网站发布的环境监测信息，2019年挠力河口内断面第一季度、第二季度高锰酸盐指数、化学需氧量有超标现象，未达到水功能区划标准（Ⅲ类）；第三季度、第四季度挠力河口内断面能够达到水功能区划标准（Ⅲ类）。2019年挠力河口下断面第一季度、第二季度、第三季度、第四季度挠力河口下断面均能够达到水功能区划标准（Ⅲ类）。 2020年挠力河口内断面第一季度能够达到水功能区划标准（Ⅲ类）；第二季度挠力河口内断面高锰酸盐指数、化学需氧量有超标现象，未达到水功能区划标准（Ⅲ类）。2020年挠力河口下断面第一季度、第二季度挠力河口下断面均能够达到水功能区划标准（Ⅲ类）。与2019年同期相比，挠力河水质变化不大。 3.声环境质量现状 由监测结果可知，本项目所在地声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量较好。 五、环境影响分析结论 1.水环境影响分析结论 本项目污水排入透析中心自建污水处理站，日处理能力为10t/d，处理工艺：“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”工艺，处理后的污水中各类污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入城市污水管网，经宝清县污水处理厂处理后达标排放。 2.环境空气影响分析结论 本项目恶臭污染物经“活性炭吸附”处理后由30m排气筒排放，有组织恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准。 无组织恶臭排放NH3、H2S满足《医疗机构水污染物排放标准》表3中污水处理间周边大气污染物允许浓度的要求。 3.声环境影响分析结论 本项目的噪声主要为设备噪声，设备在选购时要采用低噪声设备，在安装时采取减震、软连接、隔声措施，设备运行时关闭门窗，建设单位认真落实本报告提出的治理措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4.固体废物影响分析评价结论 本项目的固体废物主要是生活垃圾、废活性炭、医疗废物、污水处理设施产生的栅渣和污泥、废紫外线灯管、废反渗透膜等。 废活性炭由厂家回收；医疗废弃物分类暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位进行处理；污水处理站污泥、栅渣清掏消毒后交由有资质单位直接上门清运，不在医院暂存；生活垃圾统一收集后，由市政部门统一处理；废紫外线灯管交有资质单位回收利用；废反渗透膜按照一般固体废物进行处置。本项目的一般废物和危险废物均有相应的、安全的处置处理，对环境的影响较小。 六、结论 综上所述，宝清县仁之爱血液透析中心项目的建设符合国家产业政策，符合地方发展规划要求。本项目建设期和运行期存在的环境问题在认真落实本报告表各项污染防治措施后，各类污染物可达标排放并满足地区污染物排放控制要求，其影响能够被现有环境所接受。因此，从环境角度分析，本项目的建设是可行的。 七、建议 为了实现生产目标与环境效益的统一，环境管理应与生产管理紧密结合。在本项目的实施过程中及投产后，该厂的环境管理部门要依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，将工程的环境管理纳入医院的整个环境管理计划当中，认真贯彻清洁生产原则，协调好发展生产与保护环境的关系，并做好本项目建设。

附图

## 附图1 地理位置图

## 附图2总平面布置示意图

## 附图3 项目周边情况

项目东侧                           项目西侧

项目南侧                           项目北侧

附表

## 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km□ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)其他污染物 (NH3、H2S) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准 □ | 附录D ( | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （ 2019 ）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区□ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长 = 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%□ | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h | 占标率≤100% □ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ | 不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S） | 监测点位数（ 1 ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ( 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a | NOX:（）t/a | 颗粒物:（ ）t/a | VOCs:（ ）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

## 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 ( 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（Ⅳ类） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （0.72） | （250） |
|  |  | （氨氮） | （0.09） | （30） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 (；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （总排口出口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （COD、氨氮、BOD、SS、粪大肠菌群数等） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 附表3 项目环境风险环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 二氧化氯 | 污泥 | 医疗废物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.01 | 0.5 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2 □ | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 □ | D2 □ | D3 □ |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1 ☑ | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100 □ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 □ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 □ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 □ |
| 环境风险 潜势 | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ | Ⅲ □ | Ⅱ □ | I ( |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 □ | 三级 □ | 简单分析 ( |
| 风险 识别 | 物质危险性 | 有毒有害 ( | 易燃易爆 □ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 ( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |
|  | 影响途径 | 大气 ( | 地表水□ | 地下水 ( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法 □ | 其他估算法 ( |
| 风险 预测 与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他 □ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 污水处理站设置有事故池，以保证事故状态下不对周边地表水和地下水环境造成影响；二氧化氯暂存于污水处理站内专用化学品存储柜内，专人管理；医疗废物和污泥栅渣等危险废物委托有资质单位处置，严格按照相关规范进行暂存、转运。 |
| 评价结论与建议 | 在严格落实环评报告中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平，在严格落实风险管理及应急措施后可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。 |

## 附表4 建设项目环评基础信息表

附件

## 附件1 营业执照

## 附件2 房屋租赁合同

## 附件3 检测报告

## 附件4 环评单位营业执照及社会保险通知单

## 附件5 公众参与说明

宝清县仁之爱血液透析中心项目公众参与说明

## 1 公众参与目的

宝清县仁之爱血液透析中心是一所专科医院，拟建于黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106、206、207号，是开展各项疾病的治疗和宣传，提供一流的医疗服务的专科医院，医院主要为病人提供透析治疗，不设其他科室。宝清县仁之爱血液透析中心的设立，一方面可满足部分患病群众的需求，另一方面对其他综合医疗机构也可以起到一个很好的互补作用，对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有良好的推动作用。

通过开展公共参与调查，让更多的公众行使对建设项目环境决策的参与权、表达权、监督权，加强项目环境可行性论证公众参与的广泛程度，提高项目决策的民主参与度。同时，通过广泛征询公众意见，也有助于评价单位更准确分析该区域环境污染特征和各环境要素的现状质量水平，提高项目环境影响评价质量，使环境影响评价提出的各项环保措施更加切实可行。收集社会公众对工程建设的态度和关心的环境问题，客观地反应社会公众对本工程建设的意见，也有助于维护社会公众的切身利益，使环境影响评价更加实事求是，更加具有针对性。

## 2 公众参与形式

### 2.1 公众参与方法

公众参与调查可采用多种方式进行，如网上公示、召开座谈会、发放调查表、公告栏、举行论证会或听证会等。根据本项目及所在地区的实际情况，本评价采用现场告知、发放调查表的方式来进行。

### 2.2 公众参与调查表的形式

本项目公众参与采用当面询问和发放调查表相结合的社会调查方法获取信息反馈，对反馈的信息进行讨论、评估、汇总。调查的主要内容包括公众对工程内容的了解程度、公众对工程建设的态度、对公众所担心的问题以及公众就该工程的建设提出的环保建议和要求。调查表一般由被调查人填写，内容见表2.2-1。

表2.2-1  宝清县仁之爱血液透析中心项目环境影响评价公众参与调查表

项目介绍

宝清县仁之爱血液透析中心是一所专科医院，拟建于黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街852号锦绣新城C1栋106、206、207号，是开展各项疾病的治疗和宣传，提供一流的医疗服务的专科医院，医院主要为病人提供透析治疗，不设其他科室。宝清县仁之爱血液透析中心的设立，一方面可满足部分患病群众的需求，另一方面对其他综合医疗机构也可以起到一个很好的互补作用，对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有良好的推动作用。

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类鼓励类项目“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，本项目为基本医疗设施建设，属鼓励类项目，本项目建设符合国家产业政策要求。

本项目不设X光室、CT室、传染病病房以及中药煎药室。项目总投资200万元，占地面积1293.19m2，共设两层。设置透析治疗床位20张，医护12人，最大日接诊量约60人，医院内配套设置污水处理站、医疗废物暂存间等。

施工期工程内容主要包括污水处理站排水管网铺设、楼体内装修、附属设施的建设和地面的防腐防渗等。施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声、建筑垃圾等，以及施工人员产生生活垃圾、生活污水。

运行期环境影响：污水排入透析中心自建污水处理站，处理工艺：“混凝沉淀+二氧化氯消毒（AB剂）”工艺，处理后的污水中各类污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的预处理标准后排入城市污水管网，经宝清县污水处理厂处理后达标排放；废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 恶臭污染物排放标准，无组织排放NH3、H2S 满足《医疗机构水污染物排放标准》；噪声主要为设备噪声，设备在选购时要采用低噪声设备，在安装时采取减震、软连接、隔声措施；固体废物：废活性炭由厂家回收；医疗废弃物分类暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位进行处理；污水处理站污泥、栅渣清掏消毒后交由有资质单位直接上门清运，不在医院暂存；生活垃圾统一收集后，由市政部门统一处理。

宝清县仁之爱血液透析中心项目

环境影响评价公众参与调查表

| 被调查者基本情况 | 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年龄 |  | 文化程度 |  |
|  | 住址 |  | 联系电话 |  |
|  | 职业 |  | 工作单位 |  |
| 调 查 内 容 | 在选择项栏目中您认为合适的划“√”，您把意见填写在相应栏内。 |
|  | 1 | 您在本地居住多长时间： （A）1年以下；（B）1-2年；（C）2-3年；（D）3年以上 |
|  | 2 | 您是否了解本项目的建设？ （A）了解；（B）了解一点；（C）不了解； |
|  | 3 | 您认为本项目建设是否会带来更多的就业机会和经济收入： （A）能；（B）不能；（C）不知道 |
|  | 4 | 您认为本项目是否会为宝清县居民的医疗起到作用： （A）相当大的作用；（B）有一定作用；（C）不会起任何作用 |
|  | 5 | 您认为本地区目前急需解决的环境问题是： （A）噪声；（B）水质；（C）空气； （D）其他 |
|  | 6 | 您认为项目建设对周边环境带来的主要影响是： （A）噪声；（B）空气污染；（C）水污染；（D）固体废物 |
|  | 7 | 您认为本项目对环境的影响程度和接受程度： （A）较小，可以接受；（B）一般，尚可接受；（C）大，不可接受 |
|  | 8 | 您对本项目在采取各项环保措施情况下，对项目建设持何种态度： （A）支持；（B）反对；（C）无所谓； 反对请说明理由： |
|  | 9 | 对本项目建设的其他意见和建议： |

填表说明：

1. 本表是为了了解评价区居民的环境意识，请长期居住在项目区域内的居民从对环境质量的直观感觉出发，对建设项目的利弊做出判断，为有关部门决策提供依据。

2. 本表发放范围为项目区周围各阶层、各居民，可以是农民、工人、教师、商人、学生、科技工作者、机关公务员等。

3. 公众参与调查表要求调查不同性别、学历、年龄段（16-65岁）的人群。

4. 对本项目还有不清楚的问题由发表人补充介绍。

5.表中提出的问题已给出答案，请选择你认为最合适的或与你意见最接近的答案划“√”。

## 3公众参与调查结果

### 3.1 调查对象

本次公众参与的调查对象包括锦绣新城、皇家花园、明珠小区和学府新城的居民。

### 3.2 调查表统计结果及分析

本次公众参与调查共发放调查表20份，收回20份，有效答卷20份，表明了公众对本工程所持积极的态度。

从调查对象男女比例上看：男性占整个调查对象的30%，女性占整个被调查对象的70%。从年龄比例上看：30岁以下25%，30岁到45岁20%，46岁以上55%，从年龄段看均属成年人范畴。从整个调查对象看，锦绣新城占45%，皇家花园占25%，明珠小区占20%，学府新城占10%。

表3.1-1 调查结果统计表

| 调查内容 | 调查结果 | 人数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您在本地居住多长时间： | 1年以下 | 0 | 0 |
|  | 1-2年 | 2 | 10 |
|  | 2-3年 | 7 | 35 |
|  | 3年以上 | 11 | 55 |
| 2、您是否了解本项目的建设？ | 了解 | 17 | 85 |
|  | 了解一点 | 2 | 10 |
|  | 不了解 | 1 | 5 |
| 3、您认为本项目建设是否会带来更多的就业机会和经济收入？ | 能 | 20 | 100 |
|  | 不能 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 4、您认为本项目是否会为宝清县居民的医疗起到作用： | 相当大的作用 | 19 | 95 |
|  | 有一定作用 | 1 | 5 |
|  | 不会起任何作用 | 0 | 0 |
| 5、您认为本地区目前急需解决的环境问题是： | 噪声 | 0 | 0 |
|  | 水质 | 0 | 0 |
|  | 空气 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 14 | 70 |
|  | 无 | 6 | 30 |
| 6、您认为项目建设对周边环境带来的主要影响是： | 噪声 | 0 | 0 |
|  | 空气污染 | 0 | 0 |
|  | 水污染 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 3 | 15 |
|  | 无 | 17 | 85 |
| 7、您认为本项目对环境的影响程度和接受程度： | 较小，可以接受 | 20 | 100 |
|  | 一般，尚可接受 | 0 | 0 |
|  | 大，不可接受 | 0 | 0 |
| 8、您对本项目在采取各项环保措施情况下，对项目建设持何种态度： | 支持 | 20 | 100 |
|  | 反对 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 10、对本项目建设的其他意见和建议： | 3人表示支持，其他无意见和建议 |  | -- |

调查对象涉及受项目区直接和间接影响范围内的居民，调查结果分析如下：

①在被问及到在本地居住时间时：55%的被调查者为3年以上，35%的被调查者为2～3年，10%的被调查者为1～2年。

②在被问及是否了解本项目建设时：85%的被调查者表示了解，10%的被调查者表示了解一点，5%的被调查者表示不了解。从调查结果可以看出，大多数居民了解本项目的建设。

③在被问及认为本项目建设是否会带来更多的就业机会和经济收入时，100%被调查者选择了能带来更多的就业机会和经济收入。

④在被问及本项目是否会为宝清县居民的医疗起到作用时，95%被调查者选择了相当大的作用，5%被调查者选择了一定作用。

⑤在被问及本地区目前急需解决的环境问题时，70%的被调查者选择了其他，30%选择了无。

⑥在被问及项目建设对周边环境带来的主要影响时，85%的被调查者选择无，15%选择固废。

⑦在被问及本项目对环境的影响程度和接受程度时，100%的调查者选择了影响较小，可以接受。

⑧在被问及对本项目在采取各项环保措施情况下，对项目建设持何种态度时，100%的调查者选择了支持，没有人反对。

⑨在被问及本项目建设的其他意见和建议时，3人表示支持项目建设，其他人没有提出意见和建议。

综上，通过对附近居民的公众参与调查表明，公众知悉了项目建设情况，认为项目建设会对当地居民的医疗起到作用，并且会带来更多的就业机会和经济收入。当地环境质量状况较好，项目对环境的影响可接受，公众对项目建设表示大力支持。

# Text boxes

本项目所在地

N

N