160800100716

检 测 报 告

检验报告编号： SZ18-039（1-3）

样  品 名 称: 末梢水

受  检 单 位：岭东区

双鸭山市疾病预防控制中心

双 鸭 山 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检  验  报  告

报告编号：SZ19-011（1-2）                           第1页  共5页

样品名称：末梢水 采(送)检编号: SZ19-011（1-2）

生产厂家：——

受检单位：岭东区

检验项目：总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、游离氯、氨氮

来样方式：采样 检验类别：监测

样品编号/批号: —— 样品规格：——

样品数量：2份 样品状态：袋装、桶装完好

收样日期：2019年3月11日 检验日期：2019年3月11日

依据标准：GB/T 5750—2006.4（1.1，2.2，3.1,4.1,5.1,8.1,7.1,9.1,10.1） GB/T 5750—2006.5（2.3,1.3,4.1,3.1,3.3,5.1,9.1） GB/T 5750—2006.6（1.1,1.3，2.1,3.1,4.1,4.2,5.1,6.1,9.1,9.2,10.1,11.1,11.2,8.1,7.1） GB/T 5750—2006.7（1.1,1.2）GB/T 5750—2006.8（1.2）GB/T 5750—2006.10（1）GB/T 5750—2006.11（1.1,1.2）GB/T 5750—2006.12（2.1，1.1）

检验结论： 见附页 检测专用章 2019年3月22日

报告制作：       审核:       批准：        批准日期：2019年3月22日

检  验  报  告  附  页

报告编号：SZ19-011（1） 岭东区：博爱园小区末梢水         第2页 共5页

| 序号 | 检测项目 | 标准规定 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
| 2 | 菌落总数(CFU/ /ml) | 100 | < 1 |
| 3 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | < 5 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | <1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 7 | pH值 | 6.5---8.5 | 6.97 |
| 8 | 铝(mg /L) | 0.01 | ﹤0.008 |
| 9 | 铁(mg /L) | 0.3 | 0.179 |
| 10 | 锰(mg /L) | 0.1 | 0.109 |
| 11 | 铜(mg /L) | 1.0 | ﹤0.007 |
| 12 | 锌(mg /L) | 1.0 | ﹤0.01 |
| 13 | 氯化物(mg /L) | 250 | 11 |
| 14 | 硫酸盐(mg /L) | 250 | 14.6 |
| 15 | 溶解性总固体(mg /L) | 1000 | 135 |
| 16 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg /L） | 450 | 104 |
| 17 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)/ (mg /L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.90 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）/（mg /L） | <0.002 | ﹤0.002 |
| 19 | 阴离子合成洗涤剂/（mg /L） | 0.3 | ﹤0.050 |
| 20 | 砷(mg /L) | 0.01 | ﹤0.001 |
| 21 | 镉(mg /L) | 0.01 | ﹤0.004 |
| 22 | 铬（六价）(mg /L) | 0.05 | ﹤0.004 |
| 23 | 铅(mg /L) | 0.01 | ﹤0.004 |
| 24 | 汞(mg /L) | ﹤0.001 | ﹤0.0001 |
| 25 | 硒(mg /L) | 0.01 | ﹤0.0004 |

检  验  报  告  附  页

报告编号：SZ19-011（1） 岭东区：博爱园小区末梢水       第3页 共5页

| 序号 | 检测项目 | 标准规定 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 氰化物(mg /L) | ﹤0.05 | ﹤0.002 |
| 27 | 氟化物(mg /L) | 1.0 | 0.1 |
| 28 | 硝酸盐(以N计)/(mg /L) | 10 地下水源限制时为20 | ﹤0.5 |
| 29 | 三氯甲烷(mg /L) | 0.06 | ﹤0.0006 |
| 30 | 四氯化碳(mg /L) | 0.002 | ﹤0.0003 |
| 31 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg /L) | 0.01 | -- |
| 32 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg /L) | 0.9 | -- |
| 33 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) /(mg /L) | 0.7 | -- |
| 34 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) /(mg /L) | 0.7 | -- |
| 35 | 游离氯(mg /L) | 出厂水≧0.3 末梢水≧0.05 | 0.08 |
| 36 | 氨氮(以N计)/( mg /L) | 0.5 | ﹤0.02 |
| 37 | 一氯胺(总氯) /( mg /L) | 出厂水≧0.5 末梢水≧0.05 | -- |
| 38 | 臭氧(O3) /( mg /L) | 出厂水≧— 末梢水≧0.02如加氯，总氯≧0.05 | -- |
| 39 | 二氧化氯(ClO2) /( mg /L) | 出厂水≧0.1 末梢水≧0.02 | -- |
| 40 | 总α放射性(Bq/L) | 0.5 | -- |
| 41 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | -- |

检  验  报  告  附  页

报告编号：SZ19-011（2）  岭东区：东湖小区末梢水          第4页 共5页

| 序号 | 检测项目 | 标准规定 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
| 2 | 菌落总数(CFU/ /ml) | 100 | ﹤1 |
| 3 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | ﹤5 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | ﹤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 7 | pH值 | 6.5---8.5 | 6.96 |
| 8 | 铝(mg /L) | 0.01 | ﹤0.008 |
| 9 | 铁(mg /L) | 0.3 | 0.117 |
| 10 | 锰(mg /L) | 0.1 | 0.111 |
| 11 | 铜(mg /L) | 1.0 | ﹤0.007 |
| 12 | 锌(mg /L) | 1.0 | 0.014 |
| 13 | 氯化物(mg /L) | 250 | 12 |
| 14 | 硫酸盐(mg /L) | 250 | 14.8 |
| 15 | 溶解性总固体(mg /L) | 1000 | 137 |
| 16 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg /L） | 450 | 106 |
| 17 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)/ (mg /L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.90 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）/（mg /L） | <0.002 | ﹤0.002 |
| 19 | 阴离子合成洗涤剂/（mg /L） | 0.3 | ﹤0.050 |
| 20 | 砷(mg /L) | 0.01 | ﹤0.001 |
| 21 | 镉(mg /L) | 0.01 | ﹤0.004 |
| 22 | 铬（六价）(mg /L) | 0.05 | ﹤0.004 |
| 23 | 铅(mg /L) | 0.01 | ﹤0.004 |
| 24 | 汞(mg /L) | ﹤0.001 | ﹤0.0001 |
| 25 | 硒(mg /L) | 0.01 | ﹤0.0004 |

检  验  报  告  附  页

报告编号：SZ19-011（2）岭东区：东湖小区末梢水           第5页 共5页

| 序号 | 检测项目 | 标准规定 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 氰化物(mg /L) | ﹤0.05 | ﹤0.002 |
| 27 | 氟化物(mg /L) | 1.0 | 0.1 |
| 28 | 硝酸盐(以N计)/(mg /L) | 10 地下水源限制时为20 | ﹤0.5 |
| 29 | 三氯甲烷(mg /L) | 0.06 | ﹤0.0006 |
| 30 | 四氯化碳(mg /L) | 0.002 | ﹤0.0003 |
| 31 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg /L) | 0.01 | -- |
| 32 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg /L) | 0.9 | -- |
| 33 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) /(mg /L) | 0.7 | -- |
| 34 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) /(mg /L) | 0.7 | -- |
| 35 | 游离氯(mg /L) | 出厂水≧0.3 末梢水≧0.05 | 0.08 |
| 36 | 氨氮(以N计)/( mg /L) | 0.5 | ﹤0.02 |
| 37 | 一氯胺(总氯) /( mg /L) | 出厂水≧0.5 末梢水≧0.05 | -- |
| 38 | 臭氧(O3) /( mg /L) | 出厂水≧— 末梢水≧0.02如加氯，总氯≧0.05 | -- |
| 39 | 二氧化氯(ClO2) /( mg /L) | 出厂水≧0.1 末梢水≧0.02 | -- |
| 40 | 总α放射性(Bq/L) | 0.5 | -- |
| 41 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | -- |